ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor

EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007 

    Având în vedere prevederile <LLNK 12006   307 10 202  17 40>art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,

    în temeiul prevederilor <LLNK 12003    63180 302   9 66>art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003   604 10 201   0 18>Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Normele generale de apărare impotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 3
    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga <LLNK 11998   775 501301   0 43>Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, <LLNK 11999  1023 501301   0 45>Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, <LLNK 12001    88 501301   0 42>Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, <LLNK 12001   138 501301   0 43>Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,

                               Anghel Andreescu,

                                secretar de stat

    Bucureşti, 28 februarie 2007.

    Nr. 163.

    ANEXA
                                 NORME GENERALE

                        de apărare impotriva incendiilor

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Normele generale de apărare impotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta şi condiţiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

    ART. 2
    Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagarii şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi mediului impotriva efectelor situaţiilor de urgenta determinate de incendii.

    ART. 3
    Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinaţiei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de apărare impotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor.

    ART. 4
    Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare impotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1

    Conţinutul organizării activităţii de apărare impotriva incendiilor

    ART. 5
    Organizarea apărării impotriva incendiilor presupune:

    a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor;

    b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor;

    c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidentelor specifice privind apărarea impotriva incendiilor;

    d) organizarea apărării impotriva incendiilor la locurile de munca;

    e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistarii, cunoaşterii şi inlaturarii oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;

    f) analiza periodică a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

    g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare impotriva incendiilor;

    h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

    i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anuntare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

    j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor;

    k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;

    l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;

    m) reglementarea raporturilor privind apărarea impotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;

    n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Structuri cu atribuţii de apărare impotriva incendiilor

    ART. 6
    (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare impotriva incendiilor:

    a) compartiment de apărare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor;

    b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;

    c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenta.

    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării impotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, sa angajeze cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care sa îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării impotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau juridică atestata, în condiţiile legii.

    ART. 7
    (1) La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local.

    (2) Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    ART. 8
    Atribuţiile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel încât sa permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducatorului instituţiei, respectiv autorităţilor administraţiei publice.

    ART. 9
    Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării impotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Actele de autoritate, documente specifice şi evidente privind apărarea impotriva incendiilor

    ART. 10
    Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta sunt norme, reglementări tehnice şi dispoziţii generale privind apărarea impotriva incendiilor.

    ART. 11
    Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea impotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt:

    a) strategia sectoriala privind apărarea impotriva incendiilor în domeniul de competenta;

    b) norme şi reglementări tehnice specifice de apărare impotriva incendiilor;

    c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenta;

    d) programe de informare şi educaţie specifice;

    e) programe de optimizare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

    f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare impotriva incendiilor;

    g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor.

    ART. 12
    Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea impotriva incendiilor emise de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt:

    a) hotărârea de aprobare a planului de analiza şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti;

    b) reguli şi dispoziţii specifice de apărare impotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

    c) raportul anual de evaluare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

    d) programe de optimizare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

    e) hotărâre de înfiinţare a unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenta;

    f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor.

    ART. 13
    Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea impotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea impotriva incendiilor, valabile la nivelul judeţului.

    ART. 14
    Actele de autoritate privind apărarea impotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

    a) decizia de aprobare a planului de analiza şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă;

    b) hotărâri privind modul de organizare a apărării impotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială;

    c) reguli şi măsuri specifice de apărare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

    d) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

    e) raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

    f) măsuri de optimizare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

    g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenta: hotărâre de înfiinţare, regulament de organizare şi funcţionare, dispoziţie de numire a şefului serviciului;

    h) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, conform legii.

    ART. 15
    Documentele specifice privind apărarea impotriva incendiilor emise de primar sunt:

    a) planul de analiza şi acoperire a riscurilor;

    b) fişa localităţii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenta, aprobat prin <LLNK 12006  1474 50EI01   0 63>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa localităţii se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta;

    c) raport de analiza a dotării cu mijloace de apărare impotriva incendiilor, întocmit anual, la o data anterioară definitivării bugetului local.

    ART. 16
    Documentele şi evidentele specifice apărării impotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale trebuie sa cuprindă cel puţin:

    a) planul de analiza şi acoperire a riscurilor;

    b) fişa localităţii, la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta;

    c) avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, obţinute pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

    d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

    e) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului/convenţiei; registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miristilor;

    f) rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenta;

    g) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

    h) evidenta exerciţiilor de intervenţie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenta, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

    i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

    j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

    ART. 17
    Actele de autoritate privind apărarea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt:

    a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea impotriva incendiilor;

    b) instrucţiuni de apărare impotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

    c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

    d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

    e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenta ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenta;

    f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a functionarii ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

    g) reguli şi măsuri de apărare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

    h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării impotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

    i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, conform legii;

    j) măsuri speciale de apărare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

    ART. 18
    Documentele şi evidentele specifice apărării impotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor menţionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprindă cel puţin:

    a) planul de analiza şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

    b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenta, aprobat prin <LLNK 12006  1474 50EI01   0 63>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta;

    c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare impotriva incendiilor;

    d) documentaţia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

    e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

    f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

    g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

    h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

    i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

    j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

    k) planurile de protecţie impotriva incendiilor;

    l) evidenta exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

    m) evidenta exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

    n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenta;

    o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

    p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

    q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

    r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

    s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

    ART. 19
    Documentele şi evidentele specifice privind apărarea impotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:

    a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

    b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;

    c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

    ART. 20
    (1) Prevederile art. 17 şi 18 se aplica la operatorii economici şi la instituţiile care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.

    (2) Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigura organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:

    a) instrucţiuni de apărare impotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

    b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

    c) organizarea instruirii personalului;

    d) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a functionarii ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

    e) reguli şi măsuri de apărare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.

    (3) Operatorii economici, instituţiile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. (2) asigura următoarele documente şi evidente specifice apărării impotriva incendiilor:

    a) documentaţia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

    b) avize/autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

    c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

    d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

    e) organizarea apărării impotriva incendiilor la locul de munca;

    f) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

    g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

    h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi acţiunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor la locul de munca

    ART. 21
    Organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor la locul de munca, prevăzută la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea condiţiilor care sa permită salariaţilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, sa acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

    ART. 22
    (1) Prin loc de munca, în înţelesul prevederilor prezentelor norme generale, se înţelege:

    a) secţie, sector, hala/atelier de producţie, filiala, punct de lucru şi altele asemenea;

    b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

    c) atelier de întreţinere, reparaţii, confectionare, prestări de servicii, proiectare şi altele asemenea;

    d) utilaj, echipament, instalatie tehnologică, sistem, statie, depozit de distribuţie carburanţi pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

    e) laborator;

    f) magazin, raion sau stand de vânzare;

    g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinţe, de sport, centru şi complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări şi altele asemenea;

    h) unitate de alimentaţie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice şi altele asemenea;

    i) clădire sau spaţiu amenajat în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii: spital, policlinica, cabinet medical, secţie medicală, farmacie şi altele asemenea;

    j) construcţie pentru cazare;

    k) compartiment, sector, departament administrativ funcţional, construcţie pentru birouri, cu destinaţie financiar-bancară;

    l) biblioteca, arhiva;

    m) clădire sau spaţii amenajate în clădiri, având ca destinaţie învăţământul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;

    n) lacas de cult, spaţiu destinat vieţii monahale;

    o) clădire şi/sau spaţiu având destinaţia de gara, autogara, aerogara şi statie de metrou;

    p) ferma zootehnica sau agricolă;

    q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestieră;

    r) amenajare temporară, în spaţiu închis sau în aer liber.

    (2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri isi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spaţiilor utilizate de aceştia, iar utilitatile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin înţelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

    ART. 23
    Organizarea apărării impotriva incendiilor la locul de munca consta în:

    a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenta a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

    b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor ;

    c) afişarea instrucţiunilor de apărare impotriva incendiilor;

    d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuarii bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

    e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfăşurarea propriu-zisa şi verificarea efectuării acesteia;

    f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atentionare.

    ART. 24
    La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

    a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

    b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

    c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnica de proiectare;

    d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;

    e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.

    ART. 25
    (1) Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:

    a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;

    b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagarii şi de stingere a incendiilor, a stingatoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

    c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afară programului;

    d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

    (2) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de munca prevăzute la alin.(1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regula carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu.

    (3) Datele se completează de conducătorul locului de munca şi se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnată sa îndeplinească atribuţii de apărare impotriva incendiilor.

    (4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin.(2) este prezentată în anexa nr.1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completată, după caz, şi cu alte date şi informaţii.

    ART. 26
    (1) Intervenţia la locul de munca presupune:

    a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

    b) salvarea rapida şi în siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;

    c) întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;

    d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, actionarea lor manuală;

    e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;

    f) protecţia personalului de intervenţie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura, fum, gaze toxice;

    g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.

    (2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afară programului de lucru, în zilele de repaus şi sarbatori legale.

    ART. 27
    Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare impotriva incendiilor.

    ART. 28
    Planurile de protecţie impotriva incendiilor prevăzute la art.18 lit.k) şi art. 23 lit.d) sunt:

    a) planul de evacuare a persoanelor;

    b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

    c) planul de intervenţie.

    ART. 29
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:

    a) pe nivel, dacă se afla simultan mai mult de 30 de persoane;

    b) pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin 50 de persoane;

    c) pentru încăperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.

    (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât sa poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.

    (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.

    (4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

    (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.

    ART. 30
    (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se afla asemenea materiale.

    (2) La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie sa se ţină seama de comportarea lor specifica în caz de incendiu, atât ca posibilităţi de reactie reciprocă, cat şi de compatibilitatea fata de produsele de stingere.

    (3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schitelor încăperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.

    (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebita.

    (5) Planurile de depozitare se amplaseaza în locuri care se estimeaza a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea sa poată fi utile forţelor de intervenţie.

    ART. 31
    (1) Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienta a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenta, potrivit legii.

    (2) Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenta judeţean/al municipiului Bucureşti.

    (3) Modelul planului-cadru de intervenţie este prezentat în anexa nr.3 la prezentele norme generale.

    ART. 32
    Planurile de protecţie impotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

    ART. 33
    (1) Instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se elaborează pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

    (2) Instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor cuprind:

    a) prevederile specifice de apărare impotriva incendiilor din reglementările în vigoare;

    b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea impotriva incendiilor;

    c) regulile şi măsurile specifice de apărare impotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

    d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;

    e) prezentarea pericolelor care pot aparea în caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

    (3) Instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate, instalatie, secţie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnată sa îndeplinească atribuţii de apărare impotriva incendiilor şi se aproba de administrator/conducător.

    (4) Instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteza, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de munca respectiv.

    (5) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare impotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată sa îndeplinească atribuţii de apărare impotriva incendiilor.

    ART. 34
    Salariaţii de la locurile de munca pentru care s-au întocmit instrucţiunile prevăzute la art. 33 au obligaţia sa le studieze, sa le însuşească şi sa le aplice.

    ART. 35
    (1) Instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.

    (2) Instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilari şi la apariţia unor noi reglementări.

    (3) Fiecare instrucţiune de apărare impotriva incendiilor trebuie sa aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării.

    ART. 36
    (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau informare, prevăzute la art. 23 lit. f), se executa, se amplaseaza şi se monteaza conform reglementărilor şi standardelor de referinta.

    (2) În anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi în limbi de circulaţie internationala.

    (3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.

    CAP. III
    Norme generale de apărare impotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

    SECŢIUNEA 1

    Îndeplinirea cerintei esenţiale "securitate la incendiu"

    ART. 37
    Construcţiile, instalaţiile şi amenajările trebuie sa fie proiectate şi executate astfel încât, pe toată durata de viata a acestora, în cazul initierii unui incendiu, sa se asigure:

    a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp;

    b) limitarea apariţiei şi propagarii focului şi fumului în interiorul construcţiei;

    c) limitarea propagarii incendiului la vecinătăţi;

    d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condiţii de siguranta sau de a fi salvati prin alte mijloace;

    e) securitatea forţelor de intervenţie.

    ART. 38
    Cerinta esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi privind performanţele şi nivelurile de performanta în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor pentru construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la incendiu.

    ART. 39
    "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:

    a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectati în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

    b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

    c) organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor;

    d) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi a altor forte de salvare a persoanelor şi bunurilor.

    ART. 40
    (1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu într-o situaţie tehnica data şi importanta estimată a pagubelor produse de incendiu.

    (2) Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode şi proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    (3) Riscul de incendiu se stabileşte şi se precizează prin niveluri de risc, pe zone, încăperi, compartimente, clădiri şi instalaţii.

    (4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu existent, de destinaţia, de alcătuirea şi de rezistenta la foc a elementelor de construcţii.

    (5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice.

    (6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementările tehnice specifice, este interzisă.

    ART. 41
    Satisfacerea cerintei esenţiale "securitate la incendiu" pe intreaga durata de viata a construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigura, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:

    a) conformarea la foc a construcţiilor;

    b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiilor, în limite normate, şi a măsurilor de limitare a propagarii incendiului în cadrul construcţiilor/compartimentelor de incendiu;

    c) asigurarea stabilitatii construcţiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normata;

    d) menţinerea performantelor de reactie la foc şi de rezistenta la foc ale produselor pentru construcţii pe timpul utilizării acestora;

    e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de detectare, semnalizare şi alarmare;

    f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente.

    ART. 42
    (1) Principalele performanţe de comportare la foc ale produselor pentru construcţii se referă la reactia la foc şi la rezistenta la foc.

    (2) Încadrarea produselor pentru construcţii în clase de performanta privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performanta aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum şi a metodelor de determinare a acestora, în condiţiile de utilizare finala, potrivit Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor de construcţii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Nivelurile performantelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 43
    Evaluarea rezistentei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referinta conform standardelor europene sau pe baza de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri.

    ART. 44
    Acoperisurile/invelitorile de acoperis se încadrează în clase de performanta la foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza comportării la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    ART. 45
    Reglementările tehnice specifice nu trebuie sa creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru construcţii care sunt conforme cu specificaţiile tehnice relevante.

    ART. 46
    (1) Pentru categoriile de construcţii stabilite prin lege, condiţiile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice, precum şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    (2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.

    ART. 47
    (1) Activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectuează de către experţi tehnici atestaţi în condiţiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuţii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situaţiile prevăzute mai jos:

    a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii;

    b) la construcţiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane, activităţilor tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii acesteia de satisfacere a cerintei "securitate la incendiu".

    (2) Pentru proiecte şi construcţii în curs de execuţie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare.

    (3) Pentru construcţiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situaţiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcţie de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Stabilitatea la foc a construcţiei

    ART. 48
    (1) În cazul producerii unui incendiu, structura portanta principala a unei construcţii trebuie sa-şi menţină stabilitatea la foc, pentru a asigura:

    a) securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp, cat se presupune ca aceştia rămân în clădire, precum şi securitatea forţelor de intervenţie;

    b) evitarea prabusirii clădirii;

    c) îndeplinirea funcţiilor specifice ale produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerintei esenţiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normata.

    (2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construcţii care intra în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice.

    ART. 49
    (1) Elementele de construcţii care intra în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistentei la foc a construcţiei.

    (2) Elementele de construcţii prevăzute la alin. (1) şi standardele de referinta aferente sunt precizate în regulamentul menţionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Limitarea izbucnirii, propagarii şi dezvoltării incendiului şi a efluentilor incendiului în interiorul şi în afară incintei focarului de incendiu

    ART. 50
    Limitarea izbucnirii, propagarii şi dezvoltării incendiului şi a efluentilor incendiului în interiorul şi în afară incintei focarului poate fi obţinută, în principal, prin una din următoarele măsuri:

    a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performantelor de reactie la foc şi de rezistenta la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construcţii;

    b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereţi, planşee etc.), adaptate la utilizarea construcţiei, adică la acţiunea termica estimată în construcţie;

    c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;

    d) proiectarea corespunzătoare a fatadelor pentru împiedicarea propagarii focului către părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri;

    e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt uşile etanse la fum.

    f) prevederea sistemelor şi a instalaţiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;

    g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;

    h) crearea de diferenţe de presiune între zonele de construcţie;

    i) prevederea măsurilor de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc şi altele asemenea;

    j) prevederea măsurilor de protecţie la foc pentru canalele şi ghenele instalaţiilor aferente construcţiilor, cum sunt: sanitare, încălzire, electrice şi altele asemenea.

    ART. 51
    (1) Instalaţiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare şi altele asemenea, aferente construcţiilor şi amenajărilor, precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate astfel încât:

    a) sa nu initieze incendiu;

    b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;

    c) sa asigure limitarea propagarii incendiului;

    d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora;

    e) suprafeţele componente mari şi suprafeţele expuse ale subansamblurilor sa nu se poată incalzi într-o măsura inacceptabila;

    f) în cazul unui incendiu, sa se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia şi sa fie posibila salvarea persoanelor.

    (2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei instalaţii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevăd măsuri de protecţie conform reglementărilor tehnice specifice.

    (3) Instalaţiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 52
    (1) Instalaţiile de protecţie impotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecţie activa la foc cu rol important în asigurarea cerintei esenţiale "securitatea la incendiu" a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a amenajărilor, precum şi pentru securitatea utilizatorilor. (2) Instalaţiile de protecţie impotriva incendiilor pot fi:

    a) instalaţii de detectare a gazelor inflamabile;

    b) instalaţii de inhibare a exploziei;

    c) instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

    d) instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti;

    e) instalaţii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;

    f) instalaţii speciale de stingere cu apa;

    g) instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze;

    h) instalaţii de stingere a incendiilor cu spuma;

    i) instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi;

    j) instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

    ART. 53
    Instalaţiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie sa asigure îndeplinirea următoarelor criterii:

    a) sa dispună, în intreaga zona protejata, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenta gazului inflamabil sa fie detectata într-o faza incipienta;

    b) sa fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrala de colectare a informaţiilor/ echipament de control şi semnalizare;

    c) sa fie capabile sa reziste condiţiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât sa-şi poată îndeplini funcţiile pe parcursul duratei de viata normate.

    ART. 54
    Instalaţiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât sa reziste la presiunea maxima de explozie, sa asigure detectarea imediata a creşterii presiunii, precum şi eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat şi menţinerea produsului de stingere la o concentraţie de calcul într-un timp specificat în incinta protejata.

    ART. 55
    (1) Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie sa detecteze incendiul la momentul initierii, prin detectarea parametrilor fizici şi/sau chimici asociaţi incendiului - fum, flacari şi/sau caldura -, şi sa transfere un semnal sonor şi/sau vizual la un/o echipament de control şi semnalizare/centrala de detectare-semnalizare, astfel încât sa dea un semnal de alarma şi, după caz, sa acţioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forţelor de intervenţie, deversarea automată a substanţei de stingere etc.

    (2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie sa asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizarilor gresite şi pentru iniţierea acţiunilor necesare;

    (3) Instalaţiile cu actionare manuală de alarmare la incendiu trebuie sa dea posibilitatea ca un utilizator sa initieze şi sa transfere un semnal de alarma la incendiu la un echipament de control şi semnalizare, astfel încât sa fie posibila iniţierea diferitelor acţiuni planificate.

    ART. 56
    (1) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti şi instalaţiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa asigure în caz de incendiu:

    a) menţinerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înălţimea de circulaţie;

    b) facilitarea operaţiilor forţelor de intervenţie, prin crearea unor zone fără fum;

    c) întârzierea sau împiedicarea generalizarii incendiului prin apariţia fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapida a incendiului;

    d) reducerea consecinţelor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbinti;

    e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construcţiilor şi instalaţiilor în caz de incendiu.

    (2) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti trebuie sa îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectata într-o incinta specificată sau o viteza convenabila a debitului de aer prin deschideri în pereţii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrica din doua surse, principala şi de rezerva.

    (3) Pe timpul interventiilor, dacă situaţia impune evacuarea cantităţilor de fum acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de construcţie care delimiteaza spaţiile respective şi care nu au rol de rezistenta.

    ART. 57
    (1) Instalaţiile de hidranti interiori trebuie sa asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza intervenţia, în faza iniţială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretică de funcţionare, lungimea jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    (2) Instalaţiile de hidranti exteriori trebuie sa asigure o legatura la conducta principala de apa pentru echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, standardelor europene de referinta, precum şi standardelor naţionale referitoare la cerinţele de racordare şi adâncimea de îngropare.

    ART. 58
    Instalaţiile speciale de stingere cu apa, cum sunt cele de sprinklere, instalaţii cu ceata de apa şi altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:

    a) sa asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schema şi o cantitate prestabilita, cu debitele, intensitatile de stropire şi stingere normate, pe durata proiectata de funcţionare, peste o suprafata data, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice;

    b) sa asigure, după caz, racirea elementelor de construcţii şi instalaţii;

    c) sa creeze o bariera care impiedica propagarea incendiului.

    ART. 59
    (1) Instalaţiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, inlocuitori de haloni şi altele asemenea, precum şi instalaţiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală.

    (2) Instalaţiile de stingere cu gaze trebuie sa îndeplinească criteriile de performanta privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniforma a produsului de stingere în incinta sau peste suprafata specificată, într-o cantitate determinata, pentru a stabili şi menţine concentratia proiectata pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    (3) Pentru instalaţiile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar sa se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca aceasta acţiune sa înceapă.

    (4) Instalaţiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spaţiul protejat, optice şi acustice, pentru semnalizarea intrării acestora în funcţiune.

    (5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viata utilizatorilor din zonele protejate, instalaţiile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care sa întârzie intrarea acestora în funcţiune cu o perioada prestabilita.

    (6) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în funcţiune a instalaţiei de stingere se calculează astfel încât sa se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.

    (7) Uşile de acces în zone, spaţii sau încăperi în care sunt posibile deversari de gaze ce pot pune în pericol viata utilizatorilor, precum şi căile de evacuare din aceste locuri se marcheaza cu inscripţii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de munca şi forţele de intervenţie.

    (8) Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

    a) sa fie inactive în starea de asteptare;

    b) sa indice toate căile de evacuare din zonele de stingere;

    c) sa poată fi clar identificate şi percepute cu tonalitati diferite, la începutul şi la sfârşitul perioadei de temporizare;

    d) sa nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de funcţionare a instalaţiei de stingere;

    e) sa fie în concordanta cu capacitatile psihomotorii şi senzoriale ale utilizatorilor.

    (9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului.

    ART. 60
    Instalaţiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa îndeplinească criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a genera şi dispersa o cantitate calculată de spuma, cu coeficientul de infoiere stabilit, peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 61
    Instalaţiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie sa îndeplinească criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafata data sau un obiect specificat, cu intensitatile şi debitele de stingere necesare, într-un timp normat şi în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 62
    Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea şi mentenanta instalaţiilor de protecţie impotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referinta şi reglementărilor tehnice specifice.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice

    ART. 63
    (1) Instalaţiile aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare şi altele asemenea, precum şi instalaţiile tehnologice se proiectează, se executa şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare impotriva incendiilor, astfel încât acestea sa nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.

    (2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie sa corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanta a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, sa aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi sa respecte prevederile din normele specifice de apărare impotriva incendiilor.

    (3) Instalaţiile tehnologice se pun în funcţiune şi se exploatează cu respectarea stricta a instrucţiunilor şi regulilor de utilizare, precum şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor, stabilite de proiectanţi şi de producători.

    ART. 64
    (1) Instalaţiile de ventilare sau de climatizare, precum şi cele de transport pneumatic se proiectează, se realizează şi se exploatează astfel încât, în funcţionare normală, părţile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura, sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea şi sa nu faciliteze propagarea incendiului.

    (2) Traseele instalaţiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din construcţiile cu risc de incendiu sau explozie, precum şi cele din sălile aglomerate ori din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita trebuie sa fie independente şi complet separate de traseele pentru alte spaţii.

    (3) Se interzice evacuarea prin aceeaşi instalatie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substanţelor care, în amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii ori explozii.

    ART. 65
    Construcţiile, instalaţiile tehnologice, precum şi zonele din vecinătatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor şi de inhibare, inertizare sau evacuare forţată a acestora, în vederea preintampinarii acumularii de concentratii periculoase, precum şi pentru semnalizarea situaţiei create.

    ART. 66
    (1) Instalaţiile de iluminat de siguranta trebuie sa funcţioneze pentru o perioada de timp normata, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.

    (2) Tipurile de instalaţii de iluminat de siguranta şi cazurile în care se prevăd în construcţii, modul de alimentare cu energie electrica a acestora, precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie sa îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 67
    Sursele de rezerva de alimentare cu energie a instalaţiilor de protecţie impotriva incendiilor trebuie sa îndeplinească criteriile de performanta referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normata a alimentarii cu energie a acestora, la întreruperea alimentarii normale, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 68
    Construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările se protejeaza impotriva acţiunii electricitatii atmosferice cu instalaţii de protecţie impotriva trasnetului, conform cu reglementările tehnice specifice.

    SECŢIUNEA a 5-a

    Limitarea propagarii incendiului la construcţiile invecinate

    ART. 69
    (1) Limitarea propagarii incendiului la construcţiile invecinate poate fi realizată prin:

    a) limitarea efectului radiatiei flacarilor;

    b) controlul initierii şi propagarii focului pe suprafata exterioară a acoperişului, inclusiv a luminatoarelor;

    c) controlul patrunderii focului de la acoperis în interiorul clădirii;

    d) controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt.

    (2) Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul următorilor parametri:

    a) distanţe de siguranta normate între construcţii;

    b) mărimea zonelor vitrate neprotejate;

    c) performanta de reactie la foc şi de rezistenta la foc din interior şi exterior a produselor pentru faţade;

    d) comportarea la foc a părţilor vitrate sau opace ale fatadelor;

    e) măsuri de protecţie activa.

    ART. 70
    Condiţiile tehnice, măsurile, performanţele şi nivelurile de performanta privind limitarea propagarii incendiului la construcţiile invecinate se precizează în reglementările tehnice specifice.

    SECŢIUNEA a 6-a

    Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie

    ART. 71
    (1) Pentru evacuarea în condiţii de siguranta a utilizatorilor în caz de incendiu, căile de evacuare trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe:

    a) conformare la foc şi amplasare corespunzătoare;

    b) separare de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum;

    c) asigurarea controlului fumului;

    d) limitarea producerii incendiului şi fumului.

    (2) În funcţie de categoria construcţiei, instalaţiei sau a amenajării şi de destinaţia acesteia, se au în vedere şi alte măsuri specifice, cum sunt:

    a) dimensionarea, realizarea, dispunerea şi marcarea căilor de evacuare şi a iesirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori şi stării sănătăţii acestora, conform prevederilor reglementărilor tehnice;

    b) prevederea instalaţiilor de detectare şi semnalizare a incendiului, precum şi de comunicare-avertizare;

    c) prevederea instalaţiilor de iluminat de siguranta, alimentate din surse corespunzătoare; prevederea instalaţiilor de semnalizare a iesirilor de urgenta;

    d) prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum sunt blocari în poziţie deschisă, dispozitive antipanica şi altele asemenea;

    e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente şi altele asemenea;

    f) prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;

    g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul şi/sau în afară construcţiei;

    h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalaţiile de hidranti, coloanele uscate şi altele asemenea.

    ART. 72
    Instalaţiile de semnalizare a iesirilor de urgenta trebuie sa indice utilizatorilor traseul de evacuare, uşile de evacuare, marcarea scarilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu servesc la evacuare.

    ART. 73
    Construcţiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu cai de evacuare a persoanelor, în număr suficient, corespunzător dimensionate şi realizate, astfel încât persoanele sa ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplina siguranta în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

    ART. 74
    Pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adopta soluţii şi măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 75
    La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot bloca în poziţie închisă, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu excepţia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultăţi la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica şi altele asemenea.

    ART. 76
    Pentru securitatea echipelor de salvare/forţelor de interventie sunt necesare:

    a) măsuri pentru ca echipele de intervenţie şi salvare sa-şi desfăşoare activitatea la un nivel adecvat de securitate şi sa părăsească clădirea fără riscuri de accidente;

    b) amenajări pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incinta, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de pompieri;

    c) măsuri care sa permită ca stingerea sa fie realizată eficient în interiorul şi în jurul construcţiei.

    ART. 77
    Ascensoarele de pompieri se prevăd şi se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice, asigurând accesul forţelor de intervenţie pe durata stabilită în planurile specifice.

    ART. 78
    (1) Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele operatorilor economici şi ale instituţiilor, în zonele locuite, precum şi între localităţi este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice.

    (2) În locurile prevăzute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel puţin un acces carosabil dinspre drumurile publice şi dinspre drumurile de circulaţie interioare, amenajat, marcat, întreţinut şi utilizabil în orice anotimp.

    (3) Căile de acces şi de circulaţie se dimensioneaza potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie.

    ART. 79
    Măsurile, condiţiile tehnice, performanţele şi nivelurile de performanta privind proiectarea căilor de evacuare şi acces aferente construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    CAP. IV
    Norme generale de apărare impotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

    SECŢIUNEA 1

    Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

    ART. 80
    Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor privesc:

    a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;

    b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinţelor incendiilor;

    c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranta şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

    d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor.

    ART. 81
    (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

    (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fără protecţia corespunzătoare fata de materialele sau substantele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.

    (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare impotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.

    ART. 82
    Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice prevăzute la art. 63 se interzic:

    a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;

    b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranta în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

    c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;

    d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

    e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat.

    ART. 83
    (1) Menţinerea în buna stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

    (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricitatii statice conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie.

    ART. 84
    (1) În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.

    (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scantei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.

    ART. 85
    (1) Produsele, materialele şi substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor.

    (2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

    (3) Verificarea, repararea, izolarea termica şi curatarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

    ART. 86
    (1) Pe timpul transportului, depozitarii şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile se tine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele sa nu se producă ori sa nu se propage incendiul.

    (2) Produsele şi substantele combustibile se transporta, se manipuleaza şi se depoziteaza în ambalaje adecvate, realizate şi inscriptionate corespunzător, în vederea identificarii riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

    (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

    (4) La elaborarea planurilor de intervenţie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substantele de stingere.

    ART. 87
    (1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor.

    (2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt carpe, calti, bumbac, rumegus, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu captuseala metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.

    (3) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi alte materiale combustibile, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.

    (4) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug conform reglementărilor specifice.

    ART. 88
    (1) Materialele şi substantele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preintampinare a fenomenului de autoincalzire.

    (2) Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.

    (3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranta, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinătăţile.

    ART. 89
    Toate instalaţiile/conductele prin care circula substanţe lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.

    ART. 90
    (1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotectie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.

    (2) Lucrările de termoprotectie se executa numai de către personal atestat, conform normelor tehnice specifice.

    (3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

    ART. 91
    Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica şi de etansare la fum şi la gaze fierbinti din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în buna stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

    ART. 92
    (1) În construcţiile civile/publice şi de producţie, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie sa conducă la depăşirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie.

    (2) În sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

    (3) Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de apărare impotriva incendiilor.

    ART. 93
    (1) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât sa nu se creeze aglomerari ale publicului, care sa ingreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea în caz de incendiu.

    (2) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

    ART. 94
    (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activităţi cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.

    (2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât sa se asigure culoare de trecere cu lăţimi care sa permită deplasarea publicului către ieşirile din sala.

    (3) În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseala astfel încât sa nu fie rasturnate în caz de panica şi sa asigure evacuarea rapida şi fără accidente a publicului.

    (4) La finalizarea activităţii în sala aglomerata sau amenajarea temporară se executa un control de verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.

    (5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preinregistrat.

    ART. 95
    (1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie sa elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.

    (2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

    a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitatii;

    b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscaciune avansată;

    c) restrictionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substanţe volatile sau supraincalziri excesive;

    d) asigurarea protejării fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;

    e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;

    f) asigurarea şi verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.

    (3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei.

    ART. 96
    Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

    a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuintele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de caldura, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defectiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normati;

    b) protejarea contra inghetului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apa;

    c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszapezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

    ART. 97
    (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vant este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta interdicţie, se stabilesc şi se marcheaza de persoanele în drept.

    (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care sa nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

    (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

    (4) Arderea miristilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii.

    (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

    (6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

    ART. 98
    (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

    a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;

    b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

    c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;

    d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta şi păstrare a permisului de lucru cu foc;

    e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

    (2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

    ART. 99
    (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

    (3) Lucrările menţionate la alin. (1) şi la art. 97 alin. (4) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

    (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare impotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenta.

    ART. 100
    (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 99 alin. (3), se întocmeşte în doua exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

    (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.

    (3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de către executant emitentului.

    ART. 101
    Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalatie etc. în care se executa operaţiuni cu foc deschis are obligaţia sa asigure măsuri pentru:

    a) pregătirea locului;

    b) instruirea personalului;

    c) controlul după terminarea lucrării.

    ART. 102
    (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în buna stare de funcţionare.

    (2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifica în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

    ART. 103
    În timpul executării lucrării trebuie sa se asigure:

    a) supravegherea permanenta a flacarii, a răspândirii şi a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensitatii fluxului de caldura;

    b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apa;

    c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilena, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;

    d) interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;

    e) neefectuarea de deplasări cu arzatoarele aprinse în afară zonei de lucru sau de urcari pe scări, schele etc.;

    f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioada mai îndelungată.

    ART. 104
    După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 101, trebuie sa asigure următoarele măsuri:

    a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.;

    b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinta;

    c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;

    d) depozitarea în condiţii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;

    e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;

    f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

    ART. 105
    (1) Folosirea flacarii: lumanari, faclii, torte şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianta ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

    (2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a initierii şi propagarii incendiului, după cum urmează:

    a) evitarea amplasarii în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;

    b) folosirea unor suporturi incombustibile;

    c) prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc.;

    d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;

    e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;

    f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare impotriva incendiilor;

    g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor.

    (3) Pentru spectacolele de tipul menţionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situaţii de urgenta judeţean/al municipiului Bucureşti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

    ART. 106
    (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, data de persoana cu atribuţii de conducere.

    (2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauza.

    (3) În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:

    a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;

    b) locurile amenajate pentru fumat;

    c) persoanele desemnate sa răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;

    d) alte date şi informaţii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

    (4) Locurile în care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.

    (5) Locurile în care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

    (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile în care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii şi recoltarii sau de zonele împădurite.

    (7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

    a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pământ;

    b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;

    c) mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor.

    (8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplaseaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

    (9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

    (10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este interzisă.

    (11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisă.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

    ART. 107
    Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranta în caz de incendiu se adopta următoarele măsuri:

    a) întreţinerea în buna stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum şi gaze fierbinti, precum şi a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

    b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

    c) funcţionarea iluminatului de siguranta şi a celei de-a doua surse de energie electrica, conform reglementărilor tehnice;

    d) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;

    e) organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exercitii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii.

    ART. 108
    (1) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atât ziua cat şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

    (2) Se monteaza indicatoare corespunzătoare la rampele scarilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

    ART. 109
    (1) Dispozitivele care asigura închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor, cele de actionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon se menţin în permanenta în stare de funcţionare.

    (2) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scarilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor usi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinti şi propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.

    (3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigura închiderea automată a uşilor, se verifica periodic şi se menţin în stare de funcţionare.

    (4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.

    ART. 110
    (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea libera de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se inrautateste situaţia iniţială.

    (2) În casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea impiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie.

    ART. 111
    (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat în permanenta la toate:

    a) construcţiile şi încăperile acestora;

    b) instalaţiile tehnologice şi anexe;

    c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;

    d) mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor, precum şi la punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingatoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale;

    e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine de siguranta, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea;

    f) tablourile de distribuţie şi intrerupatoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat, de forta şi de siguranta, precum şi la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

    g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comanda ale acestora: gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare şi altele asemenea;

    h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa şi altele asemenea.

    (2) Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezenta mijloacelor de la alin. (1) şi sa afiseze regulile specifice care trebuie respectate.

    ART. 112
    (1) Intrările în incintele unităţilor şi circulatiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigura accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apa, cum sunt reţele, bazine, râuri, lacuri, traversarile de cale ferată şi altele asemenea, se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zapada şi altele asemenea, care ar putea impiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.

    (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigura şi se marcheaza, potrivit reglementărilor tehnice specifice, cai de acces şi circulatii ocolitoare.

    ART. 113
    Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaza vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 114
    Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, se marcheaza corespunzător şi se menţin libere.

    ART. 115
    Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în buna stare de funcţionare, pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, şi se marcheaza corespunzător.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuintele  unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei

    ART. 116
    În locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei se interzic:

    a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defectiuni sau cu improvizatii;

    b) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

    c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, resou, radiator şi altele asemenea;

    d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;

    e) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;

    f) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol atât în spaţii cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cat şi în lanuri de cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora;

    g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de caldura ori sub acţiunea directa a razelor solare;

    h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;

    i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;

    j) încălzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcata, rasturnata sau inclinata;

    k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

    l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi cu gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;

    m) nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casa cu lumanari aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.

    n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;

    o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub soproane sau lângă materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidării de caramida şi materiale incombustibile şi se amplaseaza independent de celelalte construcţii din gospodărie.

    ART. 117
    În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l.

    ART. 118
    Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum şi cele impotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitatii statice se aplica şi în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei.

    ART. 119
    Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomanda amplasarea în bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.

    SECŢIUNEA a 5-a

    Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitanţilor de azil

    ART. 120
    (1) În spaţiile destinate persoanelor cu dizabilitati se interzice:

    a) fumatul;

    b) utilizarea lumanarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau a altor surse cu flacara;

    c) utilizarea pentru încălzire a resourilor şi radiatoarelor electrice.

    (2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilitati în zonele de lucru cu foc.

    ART. 121
    Pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure se asigura:

    a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;

    b) un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenta/serviciul profesionist pentru situaţii de urgenta cel mai apropiat;

    c) marcarea uşilor camerelor cu culori, după cum urmează:

    1. roşu - persoane care nu se pot evacua singure;

    2. galben - persoane care necesita sprijin la evacuare;

    3. verde - persoane care se evacueaza singure;

    d) marcarea direcţiei de evacuare pentru spaţiile în care se afla persoane cu deficiente de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief, amplasata pe perete la o distanta de circa 120 cm fata de sol;

    e) organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiente psihice.

    ART. 122
    În centrele de cazare şi primire a solicitanţilor de azil, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, se asigura afişarea de instrucţiuni de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu într-o limba de circulaţie internationala şi se verifica înţelegerea lor corecta de către aceştia.

    CAP. V
    Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor

    ART. 123
    (1) Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor cu instalaţii de protecţie impotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigura conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare impotriva incendiilor.

    (2) Mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor trebuie sa îndeplinească şi sa asigure criteriile şi nivelurile de performanta prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specificaţiile tehnice de referinta.

    ART. 124
    Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, amenajărilor şi a utilizatorilor la acţiunea incendiului.

    ART. 125
    Dotarea operatorilor economici şi a instituţiilor cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.

    ART. 126
    Pentru tipurile de construcţii, instalaţii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice se recomanda verificarea necesităţii şi oportunităţii echiparii şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiza sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.

    ART. 127
    Proiectantii şi beneficiarii au obligaţia de a include în documentaţie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

    ART. 128
    (1) Producătorii, furnizorii, proiectantii şi executantii de mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor trebuie sa pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:

    a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piata, după caz, a certificatului EC şi a declaraţiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;

    b) documentaţia tehnica aferentă, conform standardului de referinta;

    c) schema sinoptica a sistemului/instalaţiei, schemele bloc şi de racordare şi softul necesar;

    d) instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;

    e) măsuri care se adopta în caz de nefunctionare.

    (2) Documentele de la alin. (1) lit. a) şi b) se pun la dispoziţie de producători, furnizori şi utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pieţei.

    ART. 129
    Montarea, exploatarea şi mentenanta mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucţiunile de montaj, utilizare, verificare şi întreţinere ale producătorilor şi cu standardele europene de referinta, astfel încât sa li se asigure permanent performanţele normate.

    ART. 130
    La stabilirea tipurilor de instalaţii de protecţie impotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor cu care se echipeaza construcţiile, instalaţiile şi amenajările se au în vedere următoarele criterii:

    a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice;

    b) posibilităţile de actionare în spaţii închise, în subsoluri, la înălţime sau în medii cu nocivitate marita;

    c) caracteristicile şi performanţele mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor;

    d) compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu şi cu alte substanţe de stingere utilizate simultan sau succesiv;

    e) influenta substanţelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de construcţie ale clădirii şi mediului.

    ART. 131
    (1) Tipul şi numărul de stingatoare cu care se doteaza construcţiile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare impotriva incendiilor.

    (2) Numărul orientativ de stingatoare pentru dotarea categoriilor de construcţii pentru care nu exista prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.

    ART. 132
    Mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor, cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, instalaţiile şi amenajările, se amplaseaza şi/sau se depoziteaza, conform documentaţiilor tehnice de execuţie şi reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenţi corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejeaza corespunzător mediilor în care se utilizează.

    ART. 133
    La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere şi următoarele cerinţe:

    a) locurile de amplasare sa fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime fata de focarele cele mai probabile;

    b) înălţimea de montare sa fie accesibila;

    c) sa fie bine fixate şi sa nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

    ART. 134
    (1) Mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor se marcheaza în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.

    (2) Pe timpul exploatării se asigura vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor.

    ART. 135
    Mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor, cu care se echipeaza şi se doteaza construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările, se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilitatii şi eficientei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 136
    Instalaţiile de detectare şi semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti şi de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa îndeplinească criteriile de performanta privind menţinerea functionarii pe o durata minima normata, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

    ART. 137
    Reţelele interioare şi exterioare de alimentare cu apa a instalaţiilor de stingere a incendiilor şi rezervele de apa de incendiu trebuie sa asigure alimentarea corespunzătoare a acestora, cu debitele şi presiunile necesare şi pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 138
    Dotarea operatorilor economici, a instituţiilor şi localităţilor cu autospeciale şi cu alte mijloace mobile de intervenţie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice de apărare impotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanta privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, voluntare şi private pentru situaţii de urgenta.

    ART. 139
    (1) Proprietarii/utilizatorii construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi amenajărilor trebuie sa execute periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop.

    (2) Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare impotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionarii acestora în condiţii de eficienta este strict interzisă.

    (3) Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare impotriva incendiilor, precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producători/furnizori.

    ART. 140
    (1) Persoanele fizice şi juridice care efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor trebuie sa fie atestate în acest sens, în condiţiile legii.

    (2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte conform normelor specifice de apărare impotriva incendiilor, reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.

    (3) Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie sa asigure măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi de acţiune în caz de necesitate.

    (4) Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind menţinerea calităţilor în timp, conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului/furnizorului.

    ART. 141
    (1) Exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile la autospeciale, utilaje şi celelalte mijloace mobile de intervenţie la incendii se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta.

    (2) Reparaţiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifica şi se realizează la termene cat mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din intervenţie a acestora, măsuri alternative de apărare impotriva incendiilor.

    ART. 142
    (1) Proprietarul/utilizatorul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi amenajărilor trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, în care se consemnează toate datele relevante privind:

    a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

    b) executarea de modificări, extinderi, reabilitari, modernizări etc.;

    c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declansari intempestive etc., cu menţionarea cauzelor care le-au determinat.

    (2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora şi locul producerii evenimentului.

    (3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

    ART. 143
    Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor publice au obligaţia sa demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.

    CAP. VI
    Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu

    ART. 144
    (1) Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de baza prin care se verifica stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de munca.

    (2) Exerciţiile şi aplicatiile vizează modul în care se executa:

    a) alarmarea;

    b) evacuarea;

    c) stingerea incendiului.

    ART. 145
    Exerciţiile de intervenţie se efectuează:

    a) planificat, pe baza de grafic, astfel încât la acestea sa participe eşalonat toţi salariaţii cu atribuţii de intervenţie de la locurile de munca;

    b) inopinat, de către administrator/conducător, autorităţile de control sau de alţi factori de decizie;

    c) planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaţii de urgenta.

    ART. 146
    (1) Evidenta aplicatiilor şi exerciţiilor efectuate se tine într-un registru special.

    (2) Registrul are conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

    ART. 147
    Fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel puţin la:

    a) obiectivele şi scopul exerciţiului;

    b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de munca în caz de incendiu;

    c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;

    d) menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

    e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor;

    f) desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;

    g) propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

    CAP. VII
    Controlul respectării normelor de apărare impotriva incendiilor

    ART. 148
    Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competentelor şi prevederilor legale, executa controale în domeniul apărării impotriva incendiilor, este:

    a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi din inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene/al municipiului Bucureşti;

    b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

    c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor din structura autorităţilor administraţiei publice locale.

    ART. 149
    (1) Controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare impotriva incendiilor se efectuează de:

    a) structurile cu atribuţii de apărare impotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/instituţiei/localităţii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;

    b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice, voluntare şi private;

    c) şefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, după caz.

    (2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

    a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;

    b) constatările rezultate din teren;

    c) propuneri de măsuri şi acţiuni de inlaturare a deficienţelor şi de imbunatatire a activităţii.

    (3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale din domeniul apărării impotriva incendiilor şi a normelor specifice de apărare impotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul operatorului economic/instituţiei/ localităţii.

    (4) Constatările, măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

    ART. 150
    În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei sau, după caz, primarul este obligat sa ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării impotriva incendiilor.

    ART. 151
    (1) Activitatea de apărare impotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic, instituţie sau organul administraţiei publice centrale sau locale se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum şi cu prilejul finalizarii controalelor şi după producerea unor incendii.

    (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfăşoară pe baza de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor.

    ART. 152
    (1) Raportul de analiza conţine următoarele:

    a) implementarea noilor prevederi legale;

    b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

    c) deficientele care se manifesta în domeniul apărării impotriva incendiilor;

    d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;

    e) relaţiile cu terţii privind apărarea impotriva incendiilor;

    f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor;

    g) eficienta activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor;

    h) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

    (2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotărâre care se aduce la cunostinta persoanelor interesate.

    ART. 153
    La analiza participa în mod obligatoriu, după caz, preşedintele consiliului judeţean, primarul, administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei publice, precum şi şefii structurilor cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute menţiuni în raport şi proprietarii construcţiilor, în situaţia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mulţi operatori economici.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 154
    Prezentele norme generale se completează cu dispoziţii generale pentru categorii de construcţii şi de activităţi, emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    ART. 155
    (1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale emit norme şi reglementări tehnice de apărare impotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenta ale acestora, iar organele administraţiei publice locale instituie reguli şi măsuri specifice în domeniul apărării impotriva incendiilor, potrivit competentelor şi obligaţiilor legale.

    (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială.

    ART. 156
    Încălcarea dispoziţiilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

    ART. 157
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme generale.

    ANEXA 1
    -------

la normele generale

--------------------

*T*

    Operatorul economic/instituţia

                 ORGANIZAREA APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR

                     Locul de munca .....................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        I. - Prevenirea incendiilor                                           │

│ 1. Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din     │

│    lemn, lacuri, solventi etc.)                                              │

│ 2. Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere  │

│    etc.)                                                                     │

│ 3. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice,          │

│    instalaţii de ventilaţie, scule şi dispozitive etc.)                      │

│ 4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea   │

│    fumatului, colectarea deşeurilor etc.)                                    │

│ 5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea functionarii sistemului de       │

│    menţinere constanta a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar│

│    a sculelor care nu produc scantei etc.)                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  II. - Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor              │

│ 1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru │

│    situaţii de urgenta ................... dispecerat/şef tura ...........   │

│    buton de alarmare amplasat la ................................... etc.)   │

│ 2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de       │

│    exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape)                        │

│ 3. Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiratie)  │

│ 4. Personalul care asigura prima intervenţie:                                │

│    - stingatoare .............................................               │

│    - hidranti interiori ...........................................          │

│    - tablou electric ..............................................          │

│    - declansare/oprire instalaţiile ................................         │

│ 5. Personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor ...........       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                    Întocmit

            ......................

             (numele şi prenumele)

            ......................

                   Semnatura

*ST*

    ANEXA 2
    -------

la normele generale

--------------------

                               PLANUL DE EVACUARE

                            a persoanelor/bunurilor

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. Date de identificare:                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Denumirea operatorului economic/instituţiei                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Sediul, număr de telefon, fax, e-mail                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Profilul de activitate                                                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. - Planul general al operatorului economic/instituţiei (la scara),         │

│    pe care se marcheaza:                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incinta, precizându-se:            │

│ - numărul de niveluri (subterane şi supraterane);                            │

│ - numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire;       │

│ - tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în                │

│   clădire/depozit;                                                           │

│ - lista cu substanţe periculoase/caracteristici conform fisei de pericol     │

│   pentru fiecare categorie de substanta                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Căile de acces, evacuare şi de intervenţie din incinta şi cele adiacente     │

│ acesteia                                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. - Conceptia de organizare a evacuarii persoanelor/bunurilor               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce      │

│ răspund de executarea şi dirijarea evacuarii în caz de incendiu              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Nominalizarea persoanelor care au atribuţii în ceea ce priveşte evacuarea    │

│ persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Nominalizarea persoanelor care se ocupa de întocmirea listelor celor prezenţi│

│ la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Ordinea în care urmează sa se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, în  │

│ funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ În cazul substanţelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri │

│ ce trebuie adoptate la evacuarea acestora                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. - Organizarea evacuarii persoanelor/bunurilor pe niveluri                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Se întocmeşte, pentru fiecare nivel la care se afla persoane sau bunuri      │

│ necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numărul        │

│ nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe      │

│ nivel şi se marcheaza prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare,    │

│ încăperile/locurile în care se afla persoane/substanţe periculoase sau       │

│ bunuri de evacuat                                                            │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Se nominalizeaza persoana/persoanele care are/au atribuţii pentru evacuarea  │

│ persoanelor/bunurilor                                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cat posibil, │

│ urmărindu-se ca evacuarea persoanelor sa se facă pe alte cai decât cele      │

│ destinate evacuarii materialelor şi astfel stabilite încât sa nu ingreuneze  │

│ intervenţia pompierilor la stingere;                                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Măsurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii persoanelor │

│ şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente      │

│ pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebita        │

│ valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de  │

│ precizie etc.);                                                              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Numărul şi locul în care se afla mijloacele de iluminat mobile, de transport,│

│ precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuarii.     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Instrucţiuni de urmat în caz de incendiu                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    ANEXA 3
    -------

la normele generale

-------------------

                             PLANUL DE INTERVENŢIE

                              - structura-cadru -

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. Datele de identificare:                                                   │

│ - denumirea operatorului economic sau a instituţiei;                         │

│ - adresa, număr de telefon, fax, e-mail;                                     │

│ - profilul de activitate.                                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. Planul general al unităţii (la scara), pe care se marcheaza:              │

│ - amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în       │

│   incinta;                                                                   │

│ - căile de acces şi de intervenţie din incinta şi cele adiacente acesteia;   │

│ - reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apa;                          │

│ - rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului │

│   de intervenţie;                                                            │

│ - reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic,  │

│   gaze şi alte fluide combustibile;                                          │

│ - reţelele de canalizare;                                                    │

│ - vecinătăţile.                                                              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. Conceptia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de        │

│  incendiu:                                                                   │

│ - concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la    │

│  incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare impotriva incendiilor;    │

│ - particularităţi tactice de intervenţie pentru:                             │

│ * evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri),      │

│   acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;             │

│ * localizarea şi lichidarea incendiilor;                                     │

│ * protecţia personalului de intervenţie;                                     │

│ * protecţia vecinatatilor;                                                   │

│ * înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. Forte de intervenţie în caz de incendiu:                                  │

│  - serviciul privat pentru situaţii de urgenta (dotare, încadrare);          │

│  - servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenta cu care se          │

│  cooperează (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare,      │

│  telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);                       │

│  - subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta,         │

│  itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi         │

│  alertare);                                                                  │

│  - alte forte cu care se cooperează şi modul de anuntare (de exemplu,        │

│  ambulanta);                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţii:       │

│  - reţele de alimentare cu apa:                                              │

│ * debite;                                                                    │

│ * presiuni;                                                                  │

│ * amplasarea hidrantilor exteriori şi stabilirea distantelor fata de         │

│   incinta unităţii;                                                          │

│ - alte surse artificiale sau naturale de apa:                                │

│ * felul şi capacitatea acestora;                                             │

│ * platforme (puncte) de alimentare şi distanţele fata de unitate.            │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de      │

│   depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se înscriu date privind:   │

│ - destinaţia spaţiilor (încăperilor);                                        │

│ - suprafata construită şi aria desfasurata;                                  │

│ - regimul de înălţime (numărul de niveluri);                                 │

│ - numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;  │

│ - căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;                     │

│ - natura materialelor şi a elementelor de construcţii;                       │

│ - nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu      │

│   asigurate;                                                                 │

│ - instalaţiile utilitare aferente;                                           │

│ - instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi        │

│   stingere a incendiilor cu care este echipata;                              │

│ - dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.                            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    NOTA:

    În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafata, numărul de niveluri, rezistenta la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

    Un exemplar al planului de intervenţie avizat se pune la dispoziţie inspectoratului pentru situaţii de urgenta judeţean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea recunoasterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicatiilor tactice de intervenţie, precum şi în situaţiile de urgenta.

    ANEXA 4
    --------

la normele generale

-------------------

    Unitatea emitenta

                             PERMIS DE LUCRU CU FOC

                                Nr. ..... din .....

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .........,│

│ ajutat de doamna/domnul ..................................., care urmează sa │

│ execute ............................, folosind ..........................    │

│ la (în) ............... . Lucrările încep la data de ...................     │

│ ora ........, şi se încheie la data de .................. ora ........ .     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua       │

│ următoarele măsuri:                                                          │

│  1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de        │

│ executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o raza de .......      │

│ metri, astfel:                                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau       │

│ instalaţiilor, prin:                                                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  3. Ventilarea spaţiilor în care se executa lucrările se realizează astfel:  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinatatilor acesteia, înlăturarea      │

│ surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea           │

│ incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiza     │

│ nr. ................ din .........................., eliberat de             │

│ .......................... (acolo unde este cazul)                           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  6. Respectarea normelor de apărare impotriva incendiilor, specifice         │

│ tehnologiei de lucru:                                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  7. În zona de lucru se asigura următoarele mijloace de stingere a           │

│ incendiilor:                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  8. Lucrările cu foc deschis nu se executa dacă sunt condiţii de vant        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  9. Pe timpul lucrărilor se asigura supravegherea acestora de către          │

│ doamna/domnul ..........................................                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenta     │

│ este anuntat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării.          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  11. Controlul măsurilor de apărare impotriva incendiilor se asigura de      │

│ către doamna/domnul .......................................                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigura de către doamna/domnul       │

│   .....................................................................      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la  ...................,    │

│  prin ..............................................                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  14. Alte măsuri specifice de apărare impotriva incendiului                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra  │

│ măsurilor de apărare impotriva incendiului.                                  │

├─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤

│              Responsabili                   │ Numele şi prenumele │ Semnatura│

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤

│Emitentul                                    │                     │          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤

│Şeful sectorului în care se executa lucrările│                     │          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤

│Executantii lucrărilor cu foc                │                     │          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤

│Serviciul public voluntar/privat pentru      │                     │          │

│situaţii de urgenta                          │                     │          │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┘

*ST*

    ANEXA 5
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                                MIJLOACE TEHNICE

                        de apărare impotriva incendiilor

                            - Categorii principale -

    1. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate:

    a) instalaţii de protecţie impotriva incendiilor;

    b) stingatoare şi alte aparate de stins incendii;

    c) utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie.

    2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenta:

    a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;

    b) autospeciale auxiliare de intervenţie;

    c) nave pentru stingerea incendiilor;

    d) trenuri pentru stingerea incendiilor;

    e) aeronave de intervenţie la incendii;

    f) motopompe şi alte utilaje;

    g) ambulante şi autosanitare.

    3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substanţelor combustibile sau pentru protecţia celor din apropierea focarului:

    a) produse de stingere;

    b) agenţi neutralizatori, speciali.

    4. Pentru protecţia personalului de intervenţie:

    a) echipament de protecţie la temperatura, socuri mecanice şi la umiditate;

    b) mijloace de protecţie a căilor respiratorii;

    c) accesorii de siguranta;

    d) accesorii de protecţie la electrocutare;

    e) mijloace de iluminat;

    f) aparatura de comunicaţii;

    g) echipament, aparatura, vaccinuri şi instrumentar de protecţie specială impotriva efectelor agenţilor chimici, radioactivi sau biologici;

    h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substanţe nocive.

    ANEXA 6
    -------

la normele generale

-------------------

                       NUMĂR ORIENTATIV

         de stingatoare portative pentru unele categorii de construcţii

*T*

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│             Categorii de construcţii                          │Număr minim de│

│                                                               │stingatoare*)/│

│                                                               │suprafata     │

│                                                               │desfasurata   │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1. Clădiri administrative:                                     │              │

│- sedii ale administraţiei publice centrale şi locale;         │1 buc./300 mp │

│- sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii,  │              │

│  agenţii şi altele asemenea;                                  │              │

│- sedii de birouri.                                            │              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2. Clădiri comerciale:                                         │              │

│- comerţ alimentar şi nealimentar;                             │1 buc./200 mp │

│- magazine generale;                                           │              │

│- alimentaţie publica (restaurante, braserii şi altele         │              │

│  asemenea);                                                   │              │

│- spaţii şi încăperi destinate serviciilor.                    │              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare):             │              │

│- blocuri;                                                     │   1 buc./    │

│- locuinţe unifamiliale.                                       │   nivel/     │

│                                                               │  apartament  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri,         │              │

│   reuniuni)                                                   │1 buc./300 mp │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│5. Alte amenajări:                                             │              │

│- circuri mobile;                                              │1 buc./150 mp │

│- scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru   │              │

│  spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);            │              │

│- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.        │              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

--------------

    *) Performanta de stingere echivalenta cu focarele 21 A şi 113 B, conform

standardului european de referinta.

*ST*

    NOTA:

    Tipul şi numărul de stingatoare se stabilesc de proiectant şi, pentru construcţiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuţii specifice, în funcţie de nivelul de risc de incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spaţiul ce trebuie protejat.

    ANEXA 7
    --------

la normele generale

--------------------

                      REGISTRU DE CONTROL

        pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare,

               alertare, limitare şi stingere a incendiilor

*T*

┌────────────────────────────────────────┐

│ Nr. crt. (fişa) ....................   │

└────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Denumirea instalaţiei                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Producător/importator/furnizor                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Documentaţie tehnica aferentă certificatului                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Persoana fizica/juridică ce a executat proiectarea                          │

│Certificat atestare                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Persoana fizica/juridică ce a executat montarea                             │

│Certificat atestare                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Persoana fizica/juridică ce executa verificarea, întreţinerea, repararea    │

│Certificat atestare                                                         │

│Contract nr. ..................                                             │

│Perioada contractului                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Solicitare service deranjamente                                             │

│Telefon, e-mail, fax                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Personal responsabil                                                        │

│Data                                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Date evenimente

┌────┬────┬─────┬───────────┬─────┬─────────┬───────────────┐

│Nr. │Data│Locul│Evenimentul│Cauza│Acţiune  │Numele în clar │

│crt.│    │     │           │     │corectiva│ - Semnatura - │

├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤

├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤

└────┴────┴─────┴───────────┴─────┴─────────┴───────────────┘

*ST*

    NOTA:

    1. În registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:

    a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

    b) executarea de modificări;

    c) actionarile în situaţii de incendiu;

    d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declansari intempestive, teste, dezactivari temporare - cu menţionarea cauzelor care le-au determinat şi a acţiunilor corective efectuate.

    2. Datele consemnate trebuie sa indice clar şi precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului.

    3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.

    4. Registrul se completează pentru fiecare instalatie din dotare.

    5. Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului; numele  responsabilului este trecut în registru.

    6. Se noteaza componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii.

    ANEXA 8
    -------

la normele generale

--------------------

                     EVIDENTA

        exerciţiilor de intervenţie efectuate la .......

*T*

┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────┐

│Nr. │Data şi ora │Tipul       │Locul/Sectorul│Cine a organizat│          │

│crt.│executării  │exerciţiului│de activitate │   exerciţiul   │Observaţii│

│    │exerciţiului│            │              │Numele, semna-  │          │

│    │            │            │              │tura şi funcţia │          │

├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤

├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤

├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤

├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤

└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┘

*ST*

                                 -------

