ORDIN nr. 58 din 4 februarie 2004
pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 27 februarie 2004 

    În conformitate cu prevederile <LLNK 12000    60130 302  50 54>art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12001   463 10 201   0 18>Legea nr. 463/2001,

    în temeiul <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,

    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aproba Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

                     p. Ministrul economiei şi comerţului,

                                 Iulian Iancu,

                                secretar de stat

    Bucureşti, 4 februarie 2004.

    Nr. 58.

    ANEXA 1
                    NORME TEHNICE PENTRU

              PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR

                 DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

*T*

    ┌────────┐

    │  Stema │         MINISTERUL DE INTERNE

    │României│      CORPUL POMPIERILOR MILITARI

    └────────┘         INSPECTORATUL GENERAL

                              AVIZ

                        nr. 1 din 28.02.2003

    La cererea AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL

    GAZELOR NATURALE, înregistrată cu nr. 334/2003, potrivit

    atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17,

    alin. (1), lit. d, din <LLNK 11996   121 10 201   0 18>Legea nr. 121/1996 privind organizarea

    şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16

    alin. (3) din <LLNK 11997    60130 301   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 60/ 1997 privind

    apărarea impotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea

    nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanta Guvernului

    nr. 114/2000, aprobată cu <LLNK 12001   126 10 201   0 18>Legea nr. 126/2001, Inspectoratul

    General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucrarea

    "NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE

    ALIMENTARE CU GAZE NATURALE".

           Avizul se enite în baza:

      ● redactarii finale elaborata de către ANRGN, cu modificările

        solicitate de către I.G.C.P.M.;

      ● procesul-verbal nr. 27179/1 din 28.02.2003, al şedinţei

        comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului

        Pompierilor Militari.

         COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

         General de brigada

                      Vladimir SECARA

                LOCTIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR

                ŞI ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A

                           INCENDIILOR

                        Colonel

                             ing. Mihai ROTH

    Se anexează lucrarea conţinând 60 pagini. stampiliate spre neschimbare.

*ST*

                    NORME TEHNICE PENTRU

                PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR

                DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

    1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, standard SR 3317:2003, aflate în aval de statia de predare, la ieşirea din robinetul de legatura spre sistemul de alimentare, cu presiunea egala sau mai mica de:

     - 6 bar pentru conducte din oţel şi conducte din polietilena PE 100 (conform agrementului tehnic);

     - 4 bar pentru conducte din polietilena PE 80.

    1.2. Domeniul de aplicare al prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale pentru consumatorii din clădiri civile, de producţie, instalaţii tehnologice şi alte amenajări din localităţi urbane, rurale şi din afară lor.

    1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica la:

     - lucrările din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice;

     - modernizările, reabilitarile, modificările şi reparaţiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale, precum şi ale construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice existente care afectează sistemul de alimentare cu gaze naturale.

    Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice:

     - conductele de transport, conductele colectoare şi staţiile de predare/preluare a gazelor naturale aferente acestora;

     - instalaţiile tehnologice, inclusiv staţiile de comprimare din schelele petroliere şi gazeifere şi din SNT;

     - staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6 bar;

     - instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.

    1.4. Proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale se realizează astfel încât sa corespundă cerinţelor de calitate conform <LLNK 11995    10 10 201   0 17>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

    2. ACCESUL LA SISTEME DE DISTRIBUŢIE, PROIECTAREA, AVIZAREA ŞI

              EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE

                        ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    Aprobarea racordarii

    2.1. Accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat conform legislaţiei în vigoare. Solicitarea accesului la sistemul de distribuţie pentru consumatorii finali se face către operatorul sistemului de distribuţie la care se racordeaza, astfel:

     - pentru persoane fizice, pe baza unei cereri în care se precizează numărul aparatelor de utilizare, debitul instalat aferent şi destinaţia consumului;

     - pentru persoane juridice, pe baza de cerere însoţită de documentaţie justificativă, întocmită conform legislaţiei în vigoare.

    În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, operatorul sistemului de distribuţie comunica acordul sau refuzul justificat privind accesul la sistem.

    Condiţii generale privind proiectarea, avizarea, şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

    2.2. Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de către agenţi economici autorizaţi de ANRGN.

    2.3. Proiectarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente este permisă, după caz, imediat ce investitorul obţine:

     - acordul scris din partea operatorului de distribuţie pentru accesul la sistemul de alimentare;

     - certificatul de urbanism;

     - alte avize conform legislaţiei în vigoare.

    2.4. Proiectarea noilor sisteme de distribuţie a gazelor naturale este permisă după ce investitorul obţine:

     - avizul tehnic care sa conţină cerinţele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de producţie, la SNT şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;

     - aprobarea consumului previzionat de gaze naturale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

    2.5. Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după ce investitorul obţine avizul de executare a lucrărilor prevăzute în proiectele de execuţie emis de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi după caz autorizaţia de construire.

    2.6. Dispunerea executării sau executarea oricăror lucrări din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale este interzisă fără obţinerea aprobărilor, avizelor şi autorizaţiilor legale; de asemenea este interzisă executarea lucrărilor prin agenţi economici sau persoane neautorizate de către ANRGN.

    2.7. Documentaţiile tehnice, pentru lucrările sistemului de alimentare cu gaze naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice.

    2.8. Proiectele pentru sistemele de distribuţie cu gaze naturale se verifica obligatoriu de verificatori atestaţi de MTCT, conform legislaţiei în vigoare. Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte pentru sectorul gazelor naturale are în componenta reprezentanţi ai ANRGN.

    2.9. Documentaţiile tehnice de execuţie cuprind:

    a) Avizul tehnic de racordare la SNT şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale eliberat de operatorul de sistem de transport sau de distribuţie şi, după caz, nominalizarea aparatelor de utilizare;

    b) Memoriul tehnic privind:

     - soluţia de alimentare corelata cu necesarul de consum;

     - condiţii de executare a lucrărilor;

     - date referitoare la respectarea condiţiilor impuse prin avizele solicitate;

     - condiţii de încercare a conductelor, branşamentelor, echipamentelor şi instalaţiilor de utilizare, după caz;

    c) Breviarul de calcul;

    d) Planul de încadrare în zona;

    e) Planul de coordonare şi profile cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente;

    f) Planul lucrărilor proiectate cu toate elementele necesare execuţiei, scara 1:50, 1:100; 1:500; 1:1000 sau 1:2000;

    g) Planurile instalaţiilor de gaze naturale, pentru fiecare nivel al clădirii, cu toate elementele necesare execuţiei, scara 1:50 sau 1:100;

    h) Schema izometrica, schema de calcul şi profil longitudinal;

    i) Lista cantităţilor de lucrări;

    j) Lista de materiale;

    k) Caietul de sarcini;

    l) Măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcţiune;

    m) Avizele de la deţinătorii de instalaţii subterane şi de la administraţia drumurilor, MTCT, RA Apele Romane şi altele, după caz;

    n) Certificatul de urbanism cu avizele şi acordurile cerute prin acesta;

    o) Datele de identificare a proiectantului şi instalatorului sau autorizat;

    p) Datele de identificare a executantului şi instalatorului sau autorizat;

    Pentru punctele f) şi h) se vor indica:

     - diametrul şi lungimea conductelor;

     - diametrul şi lungimea tuburilor de protecţie (dacă exista);

     - armaturile;

     - debitul şi presiunea;

     - aparatele de utilizare şi/sau arzatoarele.

    2.10. Proiectantul prezintă pentru avizare la operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie dosarul preliminar al lucrărilor în trei exemplare. În funcţie de obiectivul lucrării, dosarul preliminar cuprinde următoarele piese prevăzute la art. 2.9:

     - pentru conducte punctele a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n, o, p;

     - pentru bransamente, staţii de reglare şi staţii de reglare-măsurare punctele a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p; pentru staţiile de reglare şi pentru staţiile de reglare-măsurare anexează şi documentaţia tehnica a construcţiei, inclusiv instalaţiile aferente construcţiei după caz.

     - pentru instalaţiile de utilizare şi modificări ale acestora punctele a, b, c, f, g, h, o, p.

    2.11. În cazul modificărilor instalaţiilor de utilizare şi al renominalizarilor de debite, în proiect se prevăd şi aparatele de utilizare desfiinţate.

    2.12. Operatorul sistemului de distribuţie este obligat ca, în termen de maximum 30 zile după primirea documentaţiilor tehnice, sa emita avize sau sa restituie documentaţiile neavizate, cu observaţiile scrise pentru refacere sau completare. Avizul conţine condiţiile de valabilitate în raport cu modificarea legislaţiei în vigoare.

    2.13. Proiectantul are obligaţia de a solicita şi după caz de a susţine avizarea documentaţiei tehnice la operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie. Avizul este obligatoriu iar executantul trebuie sa respecte în totalitate documentaţia tehnica avizată.

    Proiectele avizate, se semnează şi se stampileaza obligatoriu pe fiecare plansa desenată, de către reprezentanţii operatorului de distribuţie licenţiat.

    3. SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    3.1. Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

     - presiune medie între 6 şi 2 bar pentru conducte din oţel şi PE 100 şi între 4 şi 2 bar pentru conducte din PE 80;

     - presiune redusă, între 2 şi 0,05 bar;

     - presiune joasa, sub 0,05 bar.

    Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este data în fig. 1.

    3.2. Treptele de presiune se aleg în funcţie de mărimea localităţii, de repartizarea numărului consumatorilor şi cerinţele de presiune ale acestora, în una din următoarele variante:

     - reţea de repartiţie cu presiune medie şi reţea de distribuţie cu presiune redusă;

     - reţea de distribuţie de presiune redusă.

    3.3. În instalaţiile de utilizare industriale (fig. 2), se admit toate treptele de presiune menţionate la pct. 3.1.

    Stabilirea presiunii pentru instalaţiile de utilizare industriale, se face în funcţie de presiunea de regim a aparatelor de utilizare.

    3.4. În instalaţiile de utilizare neindustriale din clădiri civile (fig. 3), se admit următoarele trepte de presiune:

     - în instalaţiile exterioare: presiune redusă şi/sau joasa;

     - în instalaţiile interioare: presiune joasa.

    3.5. În instalaţiile de utilizare pentru clădiri de locuit se admite numai presiunea joasa, atât în instalaţiile exterioare cat şi în cele interioare.

    Se exceptează de la prevederile de mai sus, centralele termice montate în clădiri separate sau în clădiri civile (inclusiv de locuit) dotate cu instalaţii de ardere pentru presiune redusă, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,5 bar, cu condiţia intrării conductei din exterior direct în centrala.

    3.6. Reţelele de repartiţie şi de distribuţie, în funcţie de considerente tehnico economice, cerinţe functionale şi situaţie locală, pot fi:

     - inelare;

     - ramificate.

    3.7. Se interzice:

     - montarea aparenta a conductelor din polietilena;

     - montarea conductelor din polietilena în soluri saturate cu produse petroliere sau solventi agresivi pentru acestea.

     - vehicularea prin conductele de polietilena a gazelor naturale care conţin condens.

    3.8. Staţiile de reglare de sector care se interconecteaza la un sistem de distribuţie existent se monteaza în funcţie de treapta de presiune din aval.

    4. MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE

    4.1. Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale pentru consumatorii captivi şi, după caz, a Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piata angro.

    5. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    Debite de calcul

    5.1. Debitele de calcul se stabilesc în funcţie de necesarul de consum şi de factorii de simultaneitate specifici, avându-se în vedere următoarele:

    a) pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se prevăd debitele pentru o etapa de perspectiva, în funcţie de:

     - dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism;

     - eventuala modificare a densitatii consumatorilor;

     - schimbările de amplasament ale unor consumatori importanti.

    b) pentru ramurile secundare ale reţelei de distribuţie, se prevede debitul instalat al aparatelor de utilizare existente şi al acelora ce pot fi instalate în viitor, ţinând seama de:

     - realizarea de noi construcţii în zona;

     - schimbarea destinaţiei unor construcţii.

    c) pentru bransamentele şi instalaţiile de utilizare ale agenţilor economici, societăţilor şi instituţiilor social-culturale, se prevede debitul instalat şi debitul ce poate fi instalat în perspectiva în instalaţiile de utilizare, în funcţie de:

     - schimbarea tehnologiilor sau proceselor de utilizare;

     - creşterea eficientei sau randamentului aparatelor de utilizare.

    d) pentru bransamentele şi instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul simultan al tuturor aparatelor din instalaţiile de utilizare; valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru bucătăriile clădirilor de locuit este data în tabelul 1.

    Coeficientul de simultaneitate pentru încălzire centrala este 1.

       VALORILE COEFICIENŢILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU BUCĂTĂRIILE

                       CLĂDIRILOR DE LOCUINŢE

 Tabelul 1

*T*

┌──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────┐

│Numărul de apartamente│Coeficientul de│Numărul de apartamente│Coeficientul de │

│                      │simultaneitate │                      │ simultaneitate │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           1          │     1.00      │          36          │      0.40      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           2          │     0.81      │          40          │      0.39      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           3          │     0.71      │          44          │      0.38      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           4          │     0.65      │          48          │      0.38      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           5          │     0.62      │          52          │      0.37      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           6          │     0.59      │          56          │      0.37      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│           8          │     0.55      │          60          │      0.36      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          10          │     0.53      │          64          │      0.36      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          12          │     0.51      │          68          │      0.35      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          16          │     0.47      │          72          │      0.35      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          20          │     0.45      │          76          │      0.35      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          24          │     0.43      │          80          │      0.34      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          28          │     0.42      │       Peste 80       │      0.34      │

├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┤

│          32          │     0.41      │                      │                │

└──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────┘

*ST*

    5.2. Debitul nominal al aparatelor de utilizare este cel indicat de fabrica producătoare. Date asupra debitelor nominale ale aparatelor de utilizare, care îndeplinesc cerinţele impuse de reglementările în vigoare, trebuie sa fie prezentate în cartea tehnica a acestora.

    Caderile de presiune

    5.3. Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte, se stabileşte cu relaţia

    Delta(P) = P(1)-P(2)                       (1)

    în care:

    P(1) este presiunea absolută minima disponibilă la intrarea în conducta, exprimată în bar.

    P(2) este presiunea absolută minima necesară la ieşirea din conducta majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili, exprimată în bar. În fig. 4, 5 şi 6, se exemplifica modul de stabilire a caderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor.

    5.4. Caderile de presiune, stabilite conform punctului 5.3. acoperă toate pierderile de sarcina, liniare şi locale.

    5.5. Pentru reţelele de distribuţie existente, presiunea disponibilă P(1) se precizează de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale la cererea proiectantului.

    5.6. În cazul unor extinderi ale reţelelor de distribuţie de presiune joasa existenta, care alimentează aparatele de utilizare cu presiunea nominală de 20 mbar, căderea totală de presiune pentru dimensionarea reţelei de distribuţie şi a instalaţiei de utilizare este de 10 mbar, cu condiţia ca la ieşirea din statia sau postul de reglare sa se menţină presiunea de 30 mbar.

    5.7. Pentru reţeaua de distribuţie, inclusiv bransamentul, se considera căderea de presiune de 5 mbar, diferenţa de 5 mbar fiind necesară dimensionarii conductelor instalaţiei de utilizare, inclusiv contorul.

    5.8. În instalaţiile de utilizare cu presiune joasa, din clădiri cu înălţime de peste 10 m pentru dimensionarea coloanelor, se tine seama şi de creşterea disponibilului de presiune datorită forţei ascensionale a gazelor naturale.

    Cuantumul creşterii disponibilului de presiune provocat de forta ascensionala se obţine făcând produsul între valoarea indicată în tabelul 2 şi înălţimea la care se monteaza punctul de consum, masurata de la nivelul regulatorului de presiune.

       VALORILE DISPONIBILULUI SUPLIMENTAR DE PRESIUNE DAT DE

       FORTA ASCENSIONALA, ÎN FUNCŢIE DE ÎNĂLŢIMEA PUNCTULUI DE

           CONSUM FATA DE NIVELUL REGULATORULUI DE PRESIUNE

 Tabelul 2

*T*

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Altitudinea locului unde se│Disponibilul suplimentar de presiune dat de forta│

│  monteaza regulatorul de  │ascensionala în funcţie de înălţimea punctului de│

│         presiune          │consum, fata de nivelul regulatorului de presiune│

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            [m]            │                    [mbar/lm]                    │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│              0            │                      0.054                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            100            │                      0.052                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            200            │                      0.051                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            300            │                      0.050                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            400            │                      0.049                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            500            │                      0.047                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            600            │                      0.046                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            700            │                      0.045                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            800            │                      0.043                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│            900            │                      0.042                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│           1000            │                      0.041                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│           1100            │                      0.040                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│           1200            │                      0.039                      │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Determinarea diametrelor conductelor

    5.9. Diametrul conductelor se determina pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz şi a presiunii minime necesare la aparatul de utilizare a gazelor naturale pentru toţi consumatorii.

    5.10. Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se stabileşte cu relaţia:

*T*

                   ˛                               ┌ ˛                   ┐^0,2

                  Q(cs)TL delta lambda             │Q(cs)TL delta lambda │

D = 0,56● radical ──────────────────── sau D = 0,56│─────────────────────│ [cm]

          indice    P˛(1)-P˛(2)                    └       P˛(1)-P˛(2)   ┘

          cinci

                           (2)
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   în care:

   D este diametrul interior al conductei, [cm];

   Q(c.s.) este debitul de calcul la starea de referinta standard (la P = 1,013 bar şi T = 288,15 K)[mc/h];

   P(1) este presiunea absolută la începutul tronsonului [bar];

   P(2) este presiunea absolută la sfârşitul tronsonului [bar];

   T este temperatura gazelor, [K];

   L este lungimea tronsonului respectiv, [km];

   delta = 0.554, densitatea relativă a gazelor fata de densitatea aerului;

   lambda este coeficientul de pierdere liniara de sarcina (adimensional), ce se determina în funcţie de Re şi k/D;

   k = 0,05 cm, este rugozitatea conductelor de oţel;

   k = 0.007 cm, este rugozitatea conductelor de polietilena;

   Re este numărul adimensional Reynolds, calculat cu relaţiile:

*T*

      wD                Q(cs)

Re = ──── sau Re = 2230 ─────                           (3)

      v                   D

   în care:

   w - viteza gazului în conducta [m/s];

   D - diametrul interior al conductei [m];

   v - coeficientul de vascozitate cinematica [mp/s];

   Q(cs) - are semnificatia de la relaţia (2).

   Valoarea coeficientului lambda este:

                                               54

- pentru Re < 2300                   lambda = ────                      (4)

                                               Re

                                 1              radical

- pentru 2300 < Re < 23D/k    ──────── = 2lg(Re  lambda) - 0,8           (5)

                              radical

                              lambda

                                  1           ┌   2,5 l        k   ┐

- pentru 23D/k < Re < 560 D/k  ──────── = -2lg│ ────────── + ───── │      (6)

                               radical        │    radical         │

                                 lambda       └ Re  lambda   3,71D ┘

                                1                   ┌  k   ┐

- pentru Re > 560D/k         ──────── = 1,14 - 2 lg │ ──── │              (7)

                              radical               │  D   │

                               lambda               └      ┘

    5.11. Diametrul conductelor de presiune joasa se determina cu relaţia:

         ┌  ˛                ┐0,2

         │ Q TL delta lambda │

D = 0,49 │ ───────────────── │   [cm]                                    (8)

         └     delta(P)      ┘

*ST*

    în care:

    - L este lungimea de calcul a conductei, [m]; ea cuprinde lungimea fizica a tronsonului considerat la care se adauga lungimile echivalente ale rezistentelor locale.

    - delta(P) este căderea de presiune disponibilă pe tronsonul considerat, [mbar].

    Celelalte notatii au aceleaşi semnificatii şi unităţi de măsura ca în relaţia (2).

    Pentru instalaţiile uzuale din clădiri de locuit, lungimea de calcul se poate considera egala cu (1,1 ... 1,2) x lungimea fizica a conductei.

    Lungimile echivalente ale rezistentelor locale pentru dimensionarea conductelor de distribuţie gaze naturale la presiune joasa se obţin din tabelul 3:

 Tabelul 3

     LUNGIMILE ECHIVALENTE [m] PENTRU REZISTENTELE LOCALE

*T*

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│               │                      Rezistenta locală                       │

│   Diametrul   ├────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┤

│  [în]; [cm]   │   Robinet cu   │Alte tipuri de│   Coturi   │Teuri în direcţia│

│               │trecere completa│   robinete   │            │   derivatiei    │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│3/8     (1,250)│      0.05      │      -       │    0.02    │       0.40      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│1/2     (1,575)│      0.06      │      -       │    0.05    │       0.60      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│3/4     (2,125)│      0.08      │      -       │    0.08    │       0.83      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│1       (2,700)│      0.11      │      -       │    0.12    │       1.08      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│1 1/4   (3,575)│      0.14      │      -       │    0.14    │       1.43      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│1 1/2   (4,125)│      0.17      │      -       │    0.26    │       1.68      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│2       (5,200)│      0.22      │      -       │    0.42    │       2.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│2 1/2   (5,680)│       -        │     0.32     │    0.65    │       2.80      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│3       (8,050)│       -        │     0.40     │    0.92    │       3.70      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│4      (10,550)│       -        │     0.50     │    1.45    │       5.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│5      (13,100)│       -        │     0.70     │    2.20    │       6.60      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│6      (15,600)│       -        │     0.80     │    2.80    │       8.40      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│8      (20,300)│       -        │     1.20     │    4.00    │      12.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│10     (25,300)│       -        │     1.50     │    5.40    │      16.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12     (30,500)│       -        │     2.00     │    6.70    │      20.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│14     (35,300)│       -        │     2.50     │    8.00    │      25.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│15     (40,200)│       -        │     3.00     │    9.70    │      29.00      │

├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤

│20     (50,200)│       -        │     4.00     │   12.60    │      39.00      │

└───────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘

*ST*

    5.12. Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind relaţiile indicate la art. 5.10 şi 5.11.

    Tronsoanele cu debit variabil ale conductelor principale, se dimensioneaza la debit constant, conform schemei de mai jos. Aceasta schema de calcul se foloseşte doar în cazul branşamentelor cu debite mici în raport cu debitul de tranzit.

*T*

                                  ┌                ┐

                                  │                │

                                  │  Σ q(i) << Q(i)│

                                  └                ┘

          Date de calcul                                    Model de calcul

                                                                 Σ q(i)

                                              Q(calcul) = Q(i) - ─────── = ct.

      Q(variabil) = Q(calcul)                                        2

Q(i)       ─────────────>      Q(e)      Q(i)              ───────────>  Q(e)

────> ─┬─────┬────┬───────┬──  ───> ════► ───> ┌────────────────────┐    ────>

       │     │    │       │                    V                    V

       V     V    V       V

       q(1)  q(2) q(3).. q(n)                   Σ q(i)          Σq(i)

                                               ──────          ──────

                                                  2                2

   Q(e)-Q(i)-Σq(i)

   Σq(i)=q(1)+q(2)+.....+q(n)
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    5.13. În cazul reţelelor de presiune medie sau redusă, dimensionarea şi/sau verificarea diametrelor se face folosind nomogramele din anexele 1.1. şi 1.2.

    5.14. În cazul reţelelor de presiune joasa, dimensionarea şi verificarea diametrelor conductelor din oţel se poate face folosind datele din tabelul nr. 4.1., considerând ca volumul gazului este constant.

    5.15. În cazul reţelelor de presiune joasa, dimensionarea şi verificarea diametrelor conductelor din polietilena se poate face folosind datele din tabelul nr. 4.2., considerând ca volumul gazului este constant.

    Tabelul 4.1

              Debitul de calcul Q(cs), [mc/h] pentru conducte din oţel,

             pentru gaze de joasa presiune (T = 288,15 K; delta = 0,554)

*T*

*Font 9*

 ┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬───────┐

 │Delta H │1,25│1,575│2,125│ 2,7 │3,57 │4,12 │5,25│ 6,8 │8,05│10,4│13,1│15,2│Di [cm]│

 ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

 │[mbar/m]│3/8 │ 1/2 │ 3/4 │  1  │1 1/4│1 1/2│ 2  │2 1/2│ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │Dn [în]│

 ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────┘

 │   1    │ 2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │ 8  │  9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

 ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────╥────┼─────┼────╥────┼────┼────┤

 │ 0,001  │0,02│ 0,05│ 0,16│ 0,41│ 1,26│ 2,24║ 4,2│  7,9│12,7║25,5│47,9│71,7│

 ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────╔═════╝────┼─────╔════╝────┼────┼────┤

 │ 0,002  │0,04│ 0,10│ 0,38│ 0,83│ 2,53║ 2,94│ 5,7│ 11,7║ 8,6│37,4│70,0│ 104│

R├────────┼────┼─────┼─────┼─────╔═════╝─────┼────╔═════╝────┼────┼────┼────┤

e│ 0,003  │0,06│ 0,14│ 0,42│ 1,24║ 2,82│ 3,04│ 7,2║ 14,7│23,9│46,7│87,1│ 138│

g├────────┼────┼─────┼─────┼─────╫─────┼─────┼────╫─────┼────┼────┼────┼────┤

i│ 0,004  │0,08│ 0,19│ 0,63│ 1,65║ 3,11│ 4,34│ 8,5║ 17,2│27,2│54,5│ 101│ 151│

m├────────┼────┼─────┼─────┼─────╫─────┼─────╔════╝─────┼────┼────┼────┼────┤

 │ 0,005  │0,09│ 0,24│ 0,77│ 2,07║ 3,40│ 4,92║ 9,6│ 19,4│30,7│61,5│ 114│ 170│

l├────────┼────┼─────┼─────┼─────╫─────┼─────╫────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

a│ 0,006  │0,11│ 0,29│ 0,95│ 2,48║ 3,69│ 5,44║ 0,6│ 21,4│33,9│67,8│ 126│ 188│

m├────────┼────┼─────┼─────╔═════╝─────┼─────╫────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

i│ 0,007  │0,13│ 0,33│ 1,11║ 2,54│ 3,99│ 5,92║ 2,3│ 23,3│36,8│73,6│ 136│ 203│

n├────────┼────┼─────┼─────╫─────┼─────┼─────╫────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

a│ 0,008  │0,15│ 0,38│ 1,27║ 2,60│ 4,30│ 6,38║ 2,4│ 25,0│39,6│79,0│ 146│ 218│

r├────────┼────┼─────┼─────╫─────┼─────┼─────╫────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │ 0,009  │0,17│ 0,43│ 1,43║ 2,66│ 4,59│ 6,80║ 3,2│ 26,7│42,1│84,1│ 155│ 232│

 ├────────┼────┼─────┼─────╫─────┼─────┼─────╫────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,01  │0,19│ 0,48│ 1,59║ 2,72│ 4,86│ 7,20║ 4,0│ 28,2│44,6│88,4│ 165│ 245│

 ├────────┼────┼─────╔═════╝─────╔═════╪═════╝────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,02  │0,38│ 0,96║ 1,80│ 3,29║ 7,09│10,48│20,3│ 40,8│64,3│ 127│ 237│ 352│

 ├────────┼────┼─────╫─────┼─────╫─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,03  │0,57│ 1,44║ 2,19│ 4,10║ 8,91│13,01│25,1│ 50,5│79,5│ 158│ 292│ 435│

 ├────────┼────╔═════╝─────┼─────╫─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,04  │0,76║ 1,48│ 2,48│ 4,79║ 0,27│15,16│29,2│ 58,7│92,3│ 183│ 339│ 504│

 ├────────┼────╫─────┼─────╔═════╝─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,05  │0,95║ 1,52│ 2,79║ 5,39│11,55│17,05│32,8│ 65,9│ 103│ 205│ 380│ 565│

 ├────────┼────╫─────┼─────╫─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,06  │1,14║ 1,56│ 3,08║ 5,94│12,72│18,78│36,1│ 72,5│ 113│ 226│ 416│ 620│

 ╠════════╦════╝─────┼─────╫─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,07  ║1,15│ 1,60│ 3,35║ 6,45│13,79│20,34│39,1│ 78,5│ 123│ 244│ 452│ 671│

R├────────╫────┼─────┼─────╫─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

e│  0,08  ║1,17│ 1,64│ 3,59║ 6,92│14,79│21,81│41,9│ 81,1│ 132│ 251│ 484│ 719│

g├────────╫────┼─────╔═════╝─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

i│  0,09  ║1,19│ 1,68║ 3,82│ 7,36│15,73│23,19│44,6│ 89,3│ 140│ 278│ 514│ 763│

m├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,10  ║1,20│ 1,77║ 4,04│ 7,78│16,61│24,49│47,1│ 94,3│ 148│ 293│ 542│ 805│

i├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

n│  0,12  ║1,23│ 1,96║ 4,45│ 8,56│18,24│26,92│51,7│  103│ 162│ 322│ 595│ 884│

s├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

t│  0,14  ║1,26│ 2,12║ 4,83│ 9,28│19,80│29,43│56,0│  112│ 176│ 348│ 644│ 959│

a├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

b│  0,16  ║1,29│ 2,28║ 5,18│ 9,95│21,22│31,24│60,0│  120│ 188│ 373│ 689│1023│

i├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

l│  0,18  ║1,32│ 2,42║ 5,51│10,58│22,25│33,20│63,7│  127│ 200│ 396│ 732│1088│

 ├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,20  ║1,35│ 2,58║ 5,82│11,17│23,91│35,05│67,3│  134│ 211│ 418│ 772│1145│

 ├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,22  ║1,43│ 2,69║ 6,12│11,74│25,01│36,61│70,6│  141│ 221│ 438│ 810│1202│

 ├────────╫────┼─────╫─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,24  ║1,49│ 2,82║ 6,46│12,28│26,16│38,50│73,9│  147│ 231│ 458│ 846│1258│

 ├────────╫────╔═════╝─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,26  ║1,56║ 2,94│ 6,67│12,80│27,26│40,11│76,9│  153│ 241│ 477│ 892│1303│

 ├────────╫────╫─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,28  ║1,62║ 3,06│ 6,96│13,30│28,32│41,68│79,9│  159│ 250│ 496│ 916│1358│

 ├────────╫────╫─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

 │  0,30  ║1,68║ 3,17│ 7,19│13,78│29,34│43,85│82,8│  165│ 259│ 513│ 940│1408│

 └────────╨────╨─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐

│Delta H│ 20,3 │ 20,7 │ 25,3 │ 30,5 │ 35,3  │ 40,2  │ 50,2  │ 60,0  │ Di [cm] │

│       ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│mbar/m │  8   │  8   │  10  │ 12   │ 14    │ 16    │  20   │ 24    │ Dn [în] │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┘

│   1   │  14  │  15  │  16  │ 17   │ 18    │ 19    │  20   │ 21    │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,001 │ 157  │ 165  │ 284  │ 468  │ 692   │ 979   │ 1770  │ 2843  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,002 │ 228  │ 240  │ 411  │ 577  │ 1000  │ 1413  │ 2548  │ 4087  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,003 │ 273  │ 298  │ 509  │ 839  │ 1237  │ 1747  │ 3149  │ 5046  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,004 │ 329  │ 347  │ 593  │ 975  │ 1438  │ 2030  │ 3655  │ 5856  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,005 │ 370  │ 390  │ 666  │ 1096 │ 1615  │ 2279  │ 4103  │ 6570  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,006 │ 408  │ 429  │ 733  │ 1205 │ 1775  │ 2505  │ 4507  │ 7216  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,007 │ 442  │ 465  │ 794  │ 1305 │ 1923  │ 2713  │ 4880  │ 7810  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,008 │ 474  │ 499  │ 851  │ 1399 │ 2060  │ 2906  │ 5226  │ 8364  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,009 │ 504  │ 531  │ 905  │ 1486 │ 2189  │ 3088  │ 5552  │ 8884  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,01  │ 532  │ 561  │ 956  │ 1570 │ 2312  │ 3260  │ 5860  │ 9376  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,02  │ 762  │ 802  │ 1362 │ 2242 │ 3299  │ 4649  │ 8350  │ 13350 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,03  │ 938  │ 988  │ 1682 │ 2758 │ 4057  │ 5717  │ 10262 │ 16402 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,04  │ 1087 │ 1145 │ 1948 │ 3194 │ 4697  │ 6617  │ 11875 │ 18975 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,05  │ 1219 │ 1284 │ 2183 │ 3578 │ 5261  │ 7410  │ 13295 │ 21243 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,06  │ 1338 │ 1409 │ 2395 │ 3925 │ 5771  │ 8127  │ 14580 │ 23393 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,07  │ 1447 │ 1524 │ 2591 │ 4244 │ 6239  │ 8787  │ 15762 │ 25179 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,08  │ 1589 │ 1631 │ 2772 │ 4541 │ 6876  │ 9401  │ 16862 │ 26934 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,09  │ 1644 │ 1731 │ 2943 │ 4820 │ 7086  │ 9978  │ 17895 │ 28582 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,10  │ 1734 │ 1826 │ 3104 │ 5084 │ 7473  │ 10523 │ 18872 │ 30141 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,12  │ 1903 │ 2003 │ 3405 │ 5575 │ 8195  │ 11538 │ 20689 │ 33042 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0,14  │ 2057 │ 2166 │ 3881 │ 6027 │ 8858  │ 12471 │ 22361 │ 35709 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ R

│ 0,16  │ 2201 │ 2318 │ 3938 │ 6448 │ 9475  │ 13340 │ 23916 │ 38191 │ e

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ g

│ 0,18  │ 2336 │ 2460 │ 4179 │ 6842 │ 10055 │ 14155 │ 25378 │ 40523 │ i

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ m

│ 0,20  │ 2464 │ 2595 │ 4408 │ 7216 │ 10604 │ 14927 │ 26760 │ 42728 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ t

│ 0,22  │ 2586 │ 2723 │ 4625 │ 7571 │ 11125 │ 15661 │ 28074 │ 44825 │ u

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────╔═══════╡ r

│ 0,24  │ 2702 │ 2845 │ 4833 │ 7911 │ 11624 │ 16362 │ 29330 ║ 47093 │ b

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────╫───────┤ u

│ 0,26  │ 2813 │ 2962 │ 5032 │ 8236 │ 12102 │ 17035 │ 30335 ║ 49016 │ l

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────╔═══════╝───────┤ e

│ 0,28  │ 2921 │ 3075 │ 5223 │ 8550 │ 12562 │ 17682 ║ 31879 │ 50867 │ n

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────╫───────┼───────┤ t

│ 0,30  │ 3024 │ 3184 │ 5408 │ 8852 │ 13006 │ 18307 ║ 32997 │ 52652 │

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────╝───────┴───────┘ r

  LEGENDA:                                                            u

┌──────┐                      ┌──────┐                                g

├──────┤ Regim laminar        ├──────┤ Regim turbulent prepatratic    o

└──────┘ Regim instabil       └──────┘     Regim turbulent rugos      s

    Tabelul 4.2

    Debitul de calcul Q, [m3/h] pentru conducte din polietilena

    pentru gaze de joasa presiune (T=288K; delta = 0,554)

 ┌───────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────┐

 │Delta H│ 20 │ 25 │ 32 │ 40 │ 50 │ 63 │ 75 │ 90 │110 │ 125 │ 140 │ 160 │Dext [mm]│

 ├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤

 │mbar/m │ 14 │ 19 │ 26 │32,6│40,8│51,4│61,2│73,6│ 90 │102,2│114,4│130,8│Di [mm]  │

 ├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────┘

 │   1   │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │ 11  │ 12  │ 13  │

 ├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────╥────┼────┼────╥─────┼─────┼─────┤

 │ 0,001 │0,04│0,12│0,40│0,97│2,3 │4,2 ║6,5 │10,9│19,0║27,0 │36,8 │53,0 │

 ├───────┼────┼────┼────┼────┼────╔════╝────┼────╦════╝─────┼─────┼─────┤

 │ 0,002 │0,07│0,23│0,78│1,9 │3,3 ║6,1 │9,9 │16,4║28,5│40,3 │54,9 │79,0 │

R├───────┼────┼────┼────┼────╔════╝────┼────╔════╝────┼─────┼─────┼─────┤

e│ 0,003 │0,10│0,34│1,2 │2,3 ║4,2 │7,7 │12,5║20,8│36,0│51,0 │69,3 │99,7 │

g├───────┼────┼────┼────┼────╫────┼────┼────╫────┼────┼─────┼─────┼─────┤

i│ 0,004 │0,14│0,45│1,5 │2,7 ║4,8 │9,1 │14,8║24,5│42,5│60,1 │81,7 │ 117 │

m├───────┼────┼────┼────┼────╫────┼────╔════╝────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,005 │0,17│0,56│1,9 │ 3  ║5,5 │10,4║16,8│27,9│48,3│68,3 │92,8 │ 133 │

l├───────┼────┼────┼────┼────╫────┼────╫────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

a│ 0,006 │0,20│0,66│2,2 │3,4 ║6,1 │11,6║18,7│31,0│53,7│75,8 │ 103 │ 148 │

m├───────┼────┼────┼────╔════╝────┼────╫────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

i│ 0,007 │0,23│0,77│2,5 ║3,6 │6,7 │12,7║20,5│33,9│58,6│82,8 │ 112 │ 161 │

n├───────┼────┼────┼────╫────┼────┼────╫────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

a│ 0,008 │0,27│0,88│2,2 ║3,9 │7,3 │13,7║22,1│36,6│63,3│89,3 │ 121 │ 174 │

r├───────┼────┼────┼────╫────┼────┼────╫────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,009 │0,30│0,98│2,8 ║4,2 │7,8 │14,7║23,7│39,2│67,7│95,5 │ 130 │ 186 │

 ├───────┼────┼────┼────╫────┼────┼────╫────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,01  │0,33│1,1 │3,0 ║4,5 │8,3 │15,6║25,2│41,6│71,9│ 101 │ 138 │ 198 │

 ├───────┼────┼────╔════╝────╔════╪════╝────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,02  │0,65│1,6 ║3,6 │6,7 ║12,4│23,3│37,5│61,9│107 │ 150 │ 195 │ 279 │

 ├───────┼────┼────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,03  │0,96│2,0 ║4,5 │8,5 ║15,7│29,4│47,3│77,9│128 │ 180 │ 244 │ 349 │

 ├───────┼────╔════╝────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,04  │ 1  ║2,3 │5,4 │10,0║18,5│34,7│55,4│87,3│150 │ 211 │ 285 │ 407 │

 ├───────┼────╫────┼────╔════╝────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,05  │1,1 ║2,6 │6,1 ║11,4│21,0│39,2│60,0│98,6│169 │ 238 │ 321 │ 459 │

 ├───────┼────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,06  │1,3 ║2,9 │6,8 ║12,7│23,4│41,5│66,4│109 │187 │ 262 │ 355 │ 507 │

 ├───────╔════╝────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,07  ║1,4 │3,1 │7,5 ║13,8│24,3│45,1│72,2│119 │203 │ 285 │ 385 │ 550 │

 ├───────╫────┼────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,08  ║1,5 │3,4 │8,1 ║15,0│26,0│48,6│77,7│127 │218 │ 306 │ 414 │ 591 │

 ├───────╫────┼────╔════╝────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,09  ║1,6 │3,6 ║8,6 │15,9│27,8│51,8│82,8│136 │233 │ 326 │ 441 │ 629 │

R├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

e│ 0,10  ║1,7 │3,9 ║9,2 │16,0│29,4│54,9│87,7│144 │246 │ 345 │ 466 │ 666 │

g├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

i│ 0,12  ║1,9 │4,3 ║10,1│17,7│32,5│60,6│96,8│159 │271 │ 381 │ 514 │ 733 │

m├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,14  ║2,0 │4,7 ║10,5│19,3│35,4│65,9│105 │172 │295 │ 413 │ 558 │ 796 │

i├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

n│ 0,16  ║2,2 │5,1 ║11,3│20,8│38,1│70,8│113 │185 │316 │ 444 │ 599 │ 854 │

s├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

t│ 0,18  ║2,4 │5,3 ║12,0│22,2│40,6│75,5│120 │197 │337 │ 472 │ 637 │ 909 │

a├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

b│ 0,20  ║2,5 │5,4 ║12,7│23,5│43,0│79,9│127 │209 │356 │ 499 │ 673 │ 960 │

i├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

l│ 0,22  ║2,7 │5,7 ║13,4│24,7│45,3│84,1│134 │219 │375 │ 525 │ 708 │1010 │

 ├───────╫────┼────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,24  ║2,8 │6,0 ║14,1│25,9│47,4│88,1│141 │230 │392 │ 550 │ 741 │1057 │

 ├───────╫────╔════╝────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,26  ║2,9 ║6,3 │14,7│27,1│49,5│92,0│147 │240 │409 │ 574 │ 773 │1102 │

 ├───────╫────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,28  ║2,9 ║6,5 │15,3│28,2│51,6│95,7│153 │249 │426 │ 596 │ 804 │1146 │

 ├───────╫────╫────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

 │ 0,30  ║3,0 ║6,8 │15,9│29,3│53,5│99,3│158 │259 │441 │ 618 │ 834 │1188 │

 └───────╨────╨────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┐

│Delta H│180  │200  │225 │ 250 │280 │ 315 │ 355 │ 400 │ 450 │ 500 │ 560 │ 630 │Dext [mm]│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤

│mbar/m │147,2│163,6│184 │204,4│229 │257,6│290,4│327,2│ 368 │ 409 │ 458 │515,4│Di [mm]  │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┘

│   1   │18   │19   │ 20 │ 21  │22  │ 23  │ 24  │ 25  │ 26  │ 27  │ 28  │ 29  │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,001 │73,2 │97,6 │134 │ 179 │243 │ 334 │ 462 │ 637 │ 873 │1160 │1571 │2155 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,002 │109  │145  │199 │ 265 │360 │ 494 │ 682 │ 940 │1288 │1709 │2313 │3171 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,003 │137  │183  │251 │ 333 │453 │ 621 │ 857 │1180 │1616 │2143 │2899 │3861 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,004 │162  │215  │295 │ 392 │532 │ 730 │1007 │1386 │1897 │2441 │3291 │4502 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,005 │184  │244  │335 │ 445 │603 │ 827 │1141 │1570 │2076 │2749 │3713 │5079 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,006 │204  │271  │371 │ 493 │668 │ 916 │1223 │1677 │2292 │3035 │4098 │5603 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,007 │222  │295  │405 │ 537 │729 │ 967 │1327 │1823 │2492 │3298 │4453 │6087 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,008 │239  │318  │437 │ 579 │759 │1037 │1427 │1960 │2678 │3545 │4784 │6539 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,009 │256  │340  │466 │ 598 │808 │1105 │1521 │2089 │2854 │3777 │5096 │6965 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,01  │272  │361  │495 │ 632 │855 │1171 │1610 │2211 │3020 │3997 │5393 │7369 │

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,02  │383  │508  │695 │ 920 │1245│1702 │2339 │3208 │4378 │5788 │7803 │10653│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,03  │478  │633  │866 │1145 │1548│2115 │2904 │3982 │5431 │7176 │9669 │13194│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,04  │558  │739  │1010│1335 │1805│2465 │3384 │4637 │6322 │8352 │11250│15346│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,05  │629  │833  │1138│1504 │2032│2774 │3808 │5217 │7111 │9391 │12646│17247│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,06  │694  │918  │1254│1657 │2239│3055 │4192 │5742 │7825 │10333│13912│18968│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,07  │753  │997  │1361│1798 │2429│3314 │4547 │6227 │8484 │11200│15077│20554│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,08  │809  │1070 │1461│1930 │2606│3556 │4877 │6678 │9097 │12008│16163│22031│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,09  │861  │1139 │1555│2054 │2773│3783 │5188 │7102 │9674 │12768│17184│23420│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,10  │911  │1205 │1644│2171 │2931│3998 │5482 │7504 │10220│13488│18150│24735│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,12  │1003 │1327 │1810│2390 │3225│4398 │6030 │8252 │11237│14827│19950│27182│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,14  │1088 │1439 │1963│2591 │3496│4767 │6534 │8941 │12173│16061│21606│29435│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,16  │1167 │1544 │2105│2779 │3749│5111 │7004 │9583 │13046│17209│23148│31533│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,18  │1242 │1642 │2239│2955 │3986│5434 │7446 │10187│13865│18289│24598│33504│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,20  │1313 │1735 │2366│3122 │4211│5740 │7865 │10758│14641│19311│25970│35370│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,22  │1380 │1824 │2487│3281 │4425│6031 │8263 │11301│15380│20283│27276│37145│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,24  │1444 │1909 │2602│3433 │4630│6309 │8643 │11821│16085│21212│28524│38842│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,26  │1506 │1990 │2713│3579 │4826│6576 │9008 │12319│16762│22104│29721│40470│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,28  │1566 │2069 │2820│3719 │5515│6833 │9360 │12799│17414│22962│30873│42037│

├───────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 0,30  │1623 │2145 │2923│3855 │5198│7081 │9699 │13262│18043│23791│31985│43549│

└───────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

     ┌─────┐                      ┌─────┐

     ├─────┤ Regim laminar        ├─────┤ Regim turbulent prepatratic

     └─────┘ Regim instabil       └─────┘

*ST*

    5.16. Diametrele minime admise pentru conducte subterane:

     - bransamente şi instalaţii de utilizare, minim 1" pentru conducte de oţel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte de polietilena;

     - conducte de distribuţie, de regula, minim 2" pentru conducte de oţel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte de polietilena.

    5.17. Viteza maxima admisă a gazelor (calculată în secţiunea aval), în conducte este:

     - 20 [m/s] pentru conducte supraterane;

     - 40 [m/s] pentru conducte subterane.

    5.18. Viteza maxima admisă a gazelor naturale în panouri, colectoare şi conducte de ocolire ale claviaturilor de reglare şi măsurare din staţii şi posturi de reglare este de 20 [m/s].

    6. REŢELE DE DISTRIBUŢIE ŞI INSTALAŢII DE UTILIZARE EXTERIOARE

    Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea şi echiparea conductelor.

    6.1. Traseele reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de utilizare exterioare sunt, pe cat posibil, rectilinii.

    La stabilirea traseelor se acorda prioritate respectării condiţiilor de siguranta.

    6.2. Conductele reţelelor de distribuţie se monteaza subteran. În cazul în care nu exista condiţii de montare subterana, conductele reţelelor de distribuţie din oţel se pot monta suprateran, numai în condiţii justificate de către proiectant, avizate de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie şi înscrise în certificatul de urbanism.

    Conductele instalaţiilor de utilizare exterioare se executa din oţel sau din polietilena. Conductele din oţel se monteaza de preferinta suprateran, iar cele din polietilena în mod obligatoriu subteran. Conductele supraterane se pot monta, în funcţie de cerinţele locale, la înălţimi pana la 6 m de la suprafata solului, pe:

     - pereţii exteriori ai clădirilor din caramida sau beton;

     - garduri stabile din caramida sau beton;

     - stâlpi metalici sau din beton şi estacade.

    Pentru conductele montate suprateran se prevăd prize de impamantare conform Normativului 120.

    Pe pereţii clădirilor din categoriile A şi B pericol de incendiu (risc foarte mare de incendiu), se admite numai montarea instalaţiei proprii de alimentare cu gaze naturale.

    6.3. Prezenta conductelor subterane se marcheaza pe construcţii şi/sau pe stâlpii sau alte repere fixe din vecinătate, prin inscripţii sau placute indicatoare, de către executant.

    Distanta dintre placutele de inscriptionare nu va fi mai mare de 30 de metri.

    6.4. Intrarea în clădiri a conductelor subterane (bransamente şi racorduri) se realizează suprateran, după ieşirea conductelor la suprafata solului, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor. Este interzisă intrarea instalaţiei exterioare în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor.

    În cazuri excepţionale, pentru clădiri la care nu se poate realiza soluţia supraterana, intrarea conductelor în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se monteaza robinetul de bransament sau de incendiu, după caz. Robinetul respectiv este cu tija inalta pentru ca manevrarea sa se poată face de la suprafata solului, iar căminul este acoperit cu gratar şi are asigurata evacuarea permanenta a apelor infiltrate.

    6.5. În localităţi, conductele subterane de distribuţie se pozeaza numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinta:

     - zone verzi;

     - trotuare;

     - alei pietonale;

     - carosabil.

    Pentru situaţiile de excepţie (cai de acces private), soluţiile de alimentare se stabilesc de operator, cu acceptul scris al proprietarilor acestora.

    Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane şi cele cu acţiuni puternic corozive.

    Pentru cazuri deosebite în care nu este posibila evitarea amplasarii în terenurile menţionate, se prevăd măsuri de protecţie în conformitate cu reglementările tehnice de specialitate şi legislaţia în vigoare.

    6.6. Conductele, fitingurile şi armaturile din polietilena precum şi cele din oţel cu protecţie exterioară anticoroziva se monteaza ingropate direct în pământ, adâncimea minima de montaj fiind de 0,9 m, de la generatoarea superioară. În cazul în care adâncimea minima de montaj a conductelor nu poate fi respectata, este necesar sa se prevadă măsuri de protejare a conductei care sa evite deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului licenţiat de distribuţie.

    Izolatia anticoroziva de baza a tuburilor de protecţie respecta condiţiile minimale prevăzute de standard 7335/3 pentru conductele de gaze.

    6.7. Fac excepţie de la prevederile art. 6.6. portiunile de tronsoane rectilinii de conducte care nu pot fi ingropate. În aceste porţiuni se pot monta suprateran conducte din PE protejate cu tuburi din oţel. Aceste tronsoane sunt marcate cu placute indicatoare montate pe repere fixe.

    6.8. Se evita montarea conductelor din PE în vecinătatea unor conducte care au pe suprafata temperaturi mai mari de 30èC sau care transporta uleiuri minerale, benzine sau alte materiale inflamabile. Dacă nu se pot elimina aceste vecinătăţi, distanta minima admisă pe orizontala între pereţii exteriori ai celor doua conducte este de 0,8 m.

    Rasuflatori, tuburi de protecţie, ecrane de etansare.

    6.9. În zone construite, cu densitate mare de instalaţii subterane, pe reţelele de distribuţie şi/sau pe instalaţiile exterioare subterane, executate din oţel, se monteaza rasuflatori (fig. 7):

     - deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecţie.

     - la capetele tuburilor de protecţie;

     - la ieşirea din pământ, a conductelor.

    În cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m, se realizează drenaj continuu între suduri.

    6.10. Pentru conducte din polietilena rasuflatorile se monteaza în zone construite, aglomerate cu diverse instalaţii subterane, pe reţele de distribuţie, respectiv pe instalaţiile exterioare subterane astfel:

     - la distanţe cuprinse între 150 şi 300 m, cel puţin o rasuflatoare între doua diafragme impermeabile realizate din teren compact (de preferat argila) care sa intrerupa drenajul gazelor naturale acumulate prin neetanseitati.

     - la capetele tuburilor de protecţie;

     - la ramificatii de conducte şi la schimbări de direcţie;

     - la ieşirea capetelor de bransament din pământ;

     - alte situaţii deosebite evidentiate de proiectant.

    Diafragmele impermeabile se pozitioneaza la distanţe de maximum 150 m între ele şi inconjoara conducta pe o grosime de cel puţin 50 cm, continuandu-se pe verticala pana la nivelul solului. Dimensiunea diafragmei de-a lungul conductei este de minimum 50 cm (fig. 8).

    6.11. Prin proiectul instalaţiilor de gaze naturale pozate subteran, se prevăd măsuri de etansare impotriva infiltratiilor de gaze naturale, la trecerile subterane ale instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice, CATV etc.) prin pereţii subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuţie de gaze naturale.

    De asemenea, se etanseaza toate trecerile conductelor prin planşeele subsolurilor, pentru evitarea patrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare, în caz de infiltrare a acestora în subsol.

    Este interzisă racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etansare prevăzute mai sus.

    6.12. Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigura ventilarea naturala a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare pe conturul exterior al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturala special destinate acestui scop, în afară ventilatiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor.

    6.13. Pentru evacuarea infiltratiilor şi scaparilor de gaze care se pot acumula în casele de scări ale clădirilor etajate fără suprafeţe vitrate se prevede la partea superioară a acestora, în planseul sau acoperisul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150-200 mm, prevăzut cu un tub racordat la un deflector.

    6.14. În încăperile în care exista risc mare de intoxicari, incendii sau explozii cauzate de scaparile accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optica sau alarmare acustica la atingerea concentratiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii.

    6.15. În cazul realizării în subsolul clădirilor a unor spaţii de adăpostire şi a unor galerii de evacuare, conductele de gaze naturale se deviaza astfel încât sa nu strabata aceste spaţii.

    6.16. În cazul conductelor din oţel pe traseele fără construcţii, pe camp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se prevăd rasuflatori cu înălţimea de 0,6 m deasupra solului, la schimbări de direcţie şi la suduri de poziţie, dar nu la distanţe mai mici de 50 m.

    6.17. În cazul conductelor din polietilena pe traseele fără construcţii şi pe camp, acolo unde nu sunt puncte fixe, pentru marcarea traseului, se monteaza borne inscriptionate din teava sau beton, la distanţe de 150 m între ele.

    6.18. Cutiile de vizitare ale firului trasor se monteaza la distanţe de 300 m, în zonele fără construcţii.

    6.19. Confecţionarea rasuflatorilor pentru carosabil şi/sau perete, se face din teava din oţel cu diametrul de 2" (Dn 50 [mm]).

    Rasuflatorile la care se monteaza capac GN au calota prevăzută cu opritor, pentru evitarea degradării conductelor din PE sau a izolatiei anticorosive la conductele metalice, de către dispozitivul de curăţire a rasuflatorilor.

    6.20. Distanta între generatoarea superioară a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea sau tubul de control şi fata inferioară a calotei rasuflatorii, respectiv a tubului de control, este de 150 mm atât pentru conductele de oţel cat şi pentru polietilena.

    6.21. Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi destinaţia conductei protejate:

    a. pentru conducte de distribuţie

       - oţel         d(i tub) = d(e cond izolata) + 75 mm;

       - PE           d(i tub) = d(e cond) + 100 mm;

    b. pentru bransamente

       - oţel         d(i tub) = d(e cond izolata) + 50 mm;

       - PE           d(i tab) = d(e cond) + 50 mm;

    Grosimea pereţilor şi materialul din care se confectioneaza tubul de protecţie se stabilesc în funcţie de sarcinile la care este solicitat tubul. Acesta se confectioneaza din materiale noi.

    Condiţii de montaj

    6.22. Distanta minima între conductele subterane de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, este cea indicată în tabelul nr. 5:

    Tabelul 5

                 DISTANŢELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE ŞI

                           DIFERITE INSTALAŢII, CONSTRUCŢII SAU OBSTACOLE

*T*

*Font 9*

┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐

│    │                                        │Distanta minima în [m] de │Distanta minima în [m] de│

│Nr. │                                        │la conducta de gaze din PE│ la conducta de gaze din │

│crt.│ Instalatia, construcţia sau obstacolul │           de:            │         OL de:          │

│    │                                        │  P.J.  │  P.R.  │  P.M.  │  P.J.  │ P.R.  │  P.M.  │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  1 │Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de │   1    │   1    │   2    │   2    │   2   │   3    │

│    │terenuri susceptibile de a fi construite│        │        │        │        │       │        │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  2 │Clădiri fără subsoluri                  │  0,5   │  0,5   │   1    │  1,5   │  1,5  │   2    │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  3 │Canale pentru reţele termice,           │  0,5   │  0,5   │  1 0   │  1,5   │  1 C  │   9    │

│    │canale pentru instalaţii telefonice.    │        │        │        │        │       │        │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  4 │Conducte de canalizare                  │  1,0   │  1,0   │  1,5   │  1,0   │  1,0  │  1,5   │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  5 │Conducte de apa, cabluri de forta,      │        │        │        │        │       │        │

│    │cabluri telefonice montate direct în    │  0,5   │  0,5   │  0,5   │  0,6   │  0,6  │  0,6   │

│    │sol, sau căminele acestor instalaţii    │        │        │        │        │       │        │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  6 │Cămine pentru reţele termice, telefonice│        │        │        │        │       │        │

│    │şi canalizare, staţii sau cămine        │  0,5   │  0,5   │  1,0   │  1,0   │  1,0  │  1,0   │

│    │subterane în construcţii independente   │        │        │        │        │       │        │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  7 │Linii de tramvai pana la sina cea mai   │  0,5   │  0,5   │  0,5   │  1,2   │  1,2  │  1,2   │

│    │apropiată                               │        │        │        │        │       │        │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  8 │Copaci                                  │  0,5   │  0,5   │  0,5   │  1,5   │  1,5  │  1,5   │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  9 │Stâlpi                                  │  0,5   │  0,5   │  0,5   │  0,5   │  0,5  │  0,5   │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 10 │Linii de cale ferată, exclusiv cele din │        │        │        │        │       │        │

│    │staţii, triaje şi incinte industriale   │        │        │        │        │       │        │

│    │- în rambleu                            │  1,5*  │  1,5*  │  1,5*  │   2*   │  2*   │   2*   │

│    ├────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│    │- în debleu, la nivelul terenului       │  3,0** │ 3,0**  │  3,0** │  5,5** │ 5,5** │  5,5** │

└────┴────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘

*ST*

    Nota: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiectie orizontala între limitele exterioare ale conductelor sau construcţiilor.

_______________

    *) - De la piciorul taluzului

    **) - Din axul liniei de cale ferată

    Se va solicita şi acordul SNCFR

    Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de calea ferată electrificata şi/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasa medie sau inalta tensiune.

    6.23. Distanta între conductele de gaze naturale şi liniile de cale ferată în staţii, triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor acestora.

    6.24. Când respectarea distantelor indicate în articolul 6.22. nu este posibila, acestea pot fi reduse cu 20%, pentru poziţiile 1...6, cu condiţia ca pe porţiunea în cauza sa se prevadă una din următoarele măsuri:

     - teava trasa;

     - izolatie anticorosiva foarte intarita;

     - controlul nedistructiv al tuturor sudurilor;

     - montarea tevii în tub de protecţie;

     - rasuflatori sau cămine de evacuare în atmosfera a eventualelor scapari de gaze;

     - executarea de drenaje.

    6.25. Se evita montarea a doua conducte subterane de gaze naturale pe trasee paralele la distanta sub 1,5x(D1+D2) - unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective - dar nu mai mica de 0,5 m. Întotdeauna conducta de presiune mai mica se pozeaza spre clădiri.

    6.26. Este interzisă montarea conductelor de gaze naturale indiferent de modul de pozare, în următoarele cazuri:

     - terenuri susceptibile la tasari, alunecări, erodari, etc;

     - sub construcţii de orice categorie;

     - tunele şi galerii;

     - canale de orice categorie având comunicaţie directa cu clădiri;

     - la nivel inferior fundaţiei clădirilor invecinate, la distanţe sub 2 m;

     - sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea la o distanta mai mica decât cea prevăzută în articolul 6.22.

    6.27. Conductele din oţel montate în zona de influenta a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau inalta tensiune se protejeaza impotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

    6.28. Ramificatiile reţelelor subterane se prevăd, de regula, cu robinete de închidere.

    În funcţie de conţinutul de impuritati al gazelor naturale, în puncte convenabil alese ale reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor exterioare, la cererea operatorului de distribuţie a gazelor naturale, se monteaza, după caz:

     - separatoare de impuritati;

     - refulatoare, prevăzute cu câte 2 robinete.

    6.29. Robinetele, imbinarile cu flanse şi/sau dispozitivele de dilatare montate subteran se prevăd în cămine de vizitare.

    Se evita montarea subterana a pieselor electroizolante. Atunci când montarea lor aparenta nu este posibila, ele pot fi montate şi subteran, dar numai inglobate în cutii cu bitum (standard 7335/7).

    6.30. Capacul caminului de vizitare se monteaza deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare.

    În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin, se asigura acces direct la acestea de la suprafata.

    6.31. La conductele din oţel montate aerian, susţinerea se realizează, de regula, cu suporturi tip pentru instalaţii, iar preluarea dilatarii se realizează prin schimbări de direcţie sau prin compensatoare de dilatare.

    6.32. Trecerea de la conducta din polietilena la conducta din metal se realizează printr-o piesa de trecere polietilena/metal. Aceste piese de trecere trebuie sa fie fabricate industrial, numai de agenţi economici care au sistemul calităţii certificat în conformitate cu prevederile familiei de standarde ISO 9000 şi sa fie atestate/agrementate tehnic de organele abilitate.

    Intersectii ale traseelor conductelor de gaze naturale cu alte instalaţii şi construcţii

    6.33. Intersectia traseelor conductelor de gaze naturale cu traseele altor instalaţii subterane sau aeriene se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează de regula astfel:

     - perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;

     - la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii; pentru distanţe mai mici de 200 mm, la traversarea utilităţilor se prevăd tuburi de protecţie adecvate.

    În cazuri excepţionale, se admit traversari sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.

    Alte instalaţii subterane, care se realizează ulterior conductei de gaze naturale şi care intersectează traseul acesteia, se monteaza cel puţin la distanta minima admisă conform tabelului 5, cu avizul operatorului de distribuţie a gazelor naturale.

    6.34. Trecerea conductelor de gaze naturale prin cămine, canale şi construcţii subterane ale altor utilităţi, este interzisă.

    6.35. Tuburile de protecţie trebuie sa depăşească, în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,5 m. La conductele din PE, tuburile de protecţie se prevăd la capete, la partea superioară cu găuri şi rasuflatori, iar capetele se etanseaza pe teava din PE.

    6.36. Subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protecţie, la adâncimea de minim 1,5 m de la talpa caii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze naturale.

    6.37. Traversarea căilor ferate, autostrazilor şi cursurilor de apa, se face subteran sau aerian, în funcţie de condiţiile locale, impuse prin avizele administratorilor acestor utilităţi.

    6.38. Traversarile se prevăd cu robinete de secţionare, care sa permită scoaterea din funcţiune a conductei de gaze naturale:

     - în ambele părţi ale traversarii, pentru reţelele inelare;

     - înainte de traversare, pentru reţelele ramificate.

    6.39. Traversarile aeriene ale căilor de circulaţie de pe teritoriul unităţilor industriale se fac la înălţimi stabilite în funcţie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioară sau dispozitivul de sustinere a conductei pana la nivelul carosabilului.

    6.40. Proiectarea şi executarea traversarii căilor de comunicaţii, se face în conformitate cu prevederile din standardul 9312.

    Bransamente şi racorduri

    6.41. Instalaţiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuţie situata pe strada din dreptul imobilelor respective, indiferent spre ce parte a clădirii se afla conducta (fig. 9 a şi 9 b).

    Imobilele situate la intersectia strazilor pot fi alimentate cu gaze naturale din conducta situata pe oricare din strazile respective.

    În situaţia strazilor sau drumurilor cu latime mai mare de 12 m, poziţia de amplasare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale se stabileşte de proiectant în funcţie de condiţiile impuse prin certificatul de urbanism.

    6.42. Fiecare clădire civilă, sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate, se alimentează printr-un singur bransament, indiferent de numărul strazilor cu care se margineste, exceptând cazurile deosebite ce se analizează de operatorul licenţiat de distribuţie în vederea aprobării (fig. 10).

    6.43. Alimentarea consumatorilor se face prin:

     - bransament ramificat - pentru cazurile exceptate la art. 6.42;

     - bransament individual pentru fiecare imobil;

     - bransament comun pentru cel mult doua imobile vecine, cu acordul operatorului licenţiat de distribuţie, în următoarele cazuri:

    a) imobilele sunt situate pe aceeaşi strada şi au curţile alăturate (fig. 11 a, b);

    b) imobilele nu sunt situate pe aceeaşi strada dar fac parte dintr-un singur corp de clădire, au curte comuna şi o intrare comuna pe strada care are conducta de distribuţie (fig. 11 c);

    c) sunt îndeplinite următoarele condiţii tehnice:

     - bransamentul comun poate asigura debitul total şi presiunea;

     - regulatorul de presiune este corespunzător pentru debitul total;

     - instalatia exterioară de utilizare se poate executa aparent, cu posibilităţi de acces rapid la robinetele de incendiu.

    În figura 11 d, este prezentată schema de principiu a bransamentului ramificat la blocuri de locuinţe cu mai multe tronsoane (case de scara), iar în fig. 11 e, este prezentată schema de principiu a bransamentului ramificat pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor imobile, cu reducerea numărului de traversari a unei artere de circulaţie importante.

    6.44. Racordarea branşamentelor la conductele de distribuţie din polietilena se face prin teuri de bransament, sudate prin electrofuziune pe acestea.

    6.45. Racordarea branşamentelor la conductele de distribuţie din oţel se face în funcţie de diametrul acestora:

     - cu diametrul pana la 80 mm inclusiv, se racordeaza prin intermediul unei piese de racord (teu), fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie;

     - cu diametrul peste 80 mm se racordeaza prin sudare directa pe conducta de distribuţie, (care se scoate temporar din funcţiune) fără piesa de racord, şi se prevăd cu un robinet şi cămin de vizitare.

    6.46. Legatura branşamentelor din polietilena cu postul de reglare sau instalaţii de utilizare se face prin intermediul unui dispozitiv special, denumit capăt de bransament (reiser), care realizează trecerea de la polietilena la oţel, având acelaşi diametru cu teava din polietilena a bransamentului.

    Capetele de bransamente cu diametre de 75 mm şi mai mari se realizează cu piesa de trecere PE - oţel montat subteran în poziţie orizontala.

    6.47. Pe reţeaua de polietilena de presiune redusă, la capatul de bransament, se monteaza un robinet de secţionare cu sfera, în poziţie verticala, unul sau mai multe regulatoare de presiune, sau după caz, o statie de reglare - măsurare.

    6.48. La capatul bransamentului (reiserului) din reţeaua de presiune joasa de polietilena, se monteaza un robinet de secţionare cu sfera, în poziţie verticala.

    6.49. La capatul bransamentului din polietilena se utilizează:

     - pentru bransamente pana la 63 mm inclusiv, capete de bransament fără anod de protecţie (reiser), atestate/agrementate tehnic;

     - pentru bransamente cu diametre de 75 mm şi mai mari, capete de bransament cu izolatie tip foarte intarita sau echivalenta şi anod de protecţie, având componentele atestate/agrementate tehnic.

    6.50. Consumatorii industriali, blocurile de locuinţe cu mai multe scări şi obiectivele social culturale pot fi alimentate prin mai multe bransamente cu condiţia ca partea din instalatia de utilizare racordata la un bransament sa nu se interconecteze cu partea din instalatia de utilizare racordata la un alt bransament.

    Soluţia de alimentare prin mai multe bransamente se stabileşte de proiectant, cu acordul operatorului de distribuţie, în funcţie de situaţia locală.

    6.51. În localităţile urbane în care reţeaua de distribuţie nu urmăreşte traseul stradal, alimentarea imobilelor se face prin bransamente la conducta cea mai apropiată, cu respectarea condiţiilor de mai sus.

    6.52. Traseul bransamentului sau racordului se realizează:

     - perpendicular pe conducta la care se realizează racordul. Pentru situaţii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60°.

     - cu panta înspre conducta la care se racordeaza.

     - nu se admit bransamente cu traseu în lungul strazii

    6.53. Capatul de bransament se pozeaza la limita de proprietate a consumatorului.

    6.54. Amplasarea capatului de bransament sau a racordului se face în spaţii uşor accesibile.

    6.55. La capatul bransamentului executat din teava de oţel racordat la reţeaua de presiune redusă se monteaza:

     - un robinet de secţionare, cu sfera;

     - o piesa electroizolanta, în aval de robinetul de secţionare

     - regulator de presiune;

    La bransamentele ramificate se monteaza şi câte un robinet pe fiecare ramificatie, înainte de intrarea în clădire.

    6.56. Instalaţiile de utilizare interioare pentru fiecare clădire civilă sau hala industriala se alimentează cu gaze naturale din instalatia de utilizare exterioară astfel:

     - printr-un singur racord;

     - prin doua racorduri, numai în cazul halelor industriale cu puncte de consum concentrate la capete, dar fără interconectarea instalaţiilor interioare.

    6.57. La capatul conductei de racord al instalaţiei de utilizare interioară se monteaza la exterior, în loc uşor accesibil, un robinet de incendiu marcat conform standardului 297.

    În cazul în care distanta dintre robinetul de ieşire din postul sau statia de reglare şi robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renunţa la robinetul de ieşire.

    6.58. Robinetele de incendiu plasate la înălţimea de peste 2 m se prevăd cu scara metalică fixa de acces şi platforma pentru manevrare.

    6.59. Este interzisă intrarea conductei din firida de bransament sau de racord direct în interiorul construcţiei.

    Rezemarea conductelor montate aparent sau aerian

    6.60. Conductele montate aparent pe elemente de construcţii sau aerian pe stâlpi sau estacade se reazema, în funcţie de diametru, pe bratari sau console confectionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalaţii.

    Distanţele maxime între doua reazeme şi tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate în tabelul nr. 6.

    Tabelul 6

     DISTANŢELE MAXIME [m] ÎNTRE REAZEME ŞI TIPUL REAZEMELOR ÎN

                   FUNCŢIE DE DIAMETRUL CONDUCTEI

*T*

┌────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐

│  Diametrul conductei [în]  │  Distanta maxima între  │   Tipul reazemului    │

│                            │       reazeme [m]       │                       │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│         3/8... 1/2         │           3,3           │        Bratara        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│          3/4...1           │           4,2           │        Bratara        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│          1Ľ...1˝           │           5,1           │        Bratara        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│             2              │           5,7           │        Consola        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│             2˝             │           6,1           │        Consola        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│             3              │           6,7           │        Consola        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│             4              │           7,5           │        Consola        │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤

│             5              │           8,0           │        Consola        │

└────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘

*ST*

    7. STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE ŞI MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

    7.1. Staţiile de reglare şi de reglare-măsurare a gazelor naturale se monteaza în construcţii proprii.

    Posturile de reglare, reglare-măsurare, măsurare se monteaza în firide, cabine sau direct pe instalatia de utilizare a agregatelor tehnologice.

    7.2. Amplasarea regulatoarelor pe instalatia de utilizare a agregatelor tehnologice se poate face cu îndeplinirea cel puţin a următoarelor condiţii:

     - încăperile în care se monteaza sa fie bine ventilate;

     - regulatoarele sa fie în construcţie etansa;

     - elementele de etanseitate fata de mediul exterior, precum şi componentele regulatoarelor care comunica cu exteriorul sa prezinte rezistenta la temperaturi înalte (minim 650°C).

    7.3. Staţiile şi posturile de reglare-măsurare sunt delimitate de robinetele de închidere de la intrarea, respectiv ieşirea în/din staţii şi posturi. Robinetele fac parte din componenta statiilor şi posturilor de reglare-măsurare.

    7.4. Dimensionarea şi echiparea statiilor şi a posturilor de reglare - măsurare se face ţinând seama de parametrii de curgere (debit, presiune, temperatura), domeniul de variatie a acestora, precum şi de calitatea gazelor naturale (compoziţie chimica, impuritati solide şi lichide).

    Sistemele de măsurare se vor alege şi pozitiona în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare.

    Staţiile şi posturile de reglare-măsurare vor fi echipate cu dispozitive de siguranta corespunzătoare cerinţelor legislaţiei în vigoare.

    7.5. Proiectarea statiilor şi posturilor de reglare-măsurare se face astfel încât sa rezulte o grupare cat mai compacta a echipamentelor, avându-se în vedere accesul la echipamentele şi dispozitivele componente.

    7.6. Pe conductele de intrare şi de ieşire din staţiile de reglare-măsurare se monteaza robinete de secţionare şi flanse electroizolante în locuri uşor accesibile.

    7.7. Staţiile de reglare măsurare pot fi prevăzute cu ocolitor, când alimentarea aparatelor de utilizare nu poate fi întreruptă.

    7.8. În funcţie de natura şi conţinutul de impuritati a gazelor naturale, la intrarea în staţiile de reglare-măsurare, se pot monta echipamente de filtrare şi/sau separare.

    7.9. Pentru echipamentele care prevăd în mod expres filtre de protecţie, acestea se monteaza obligatoriu conform instrucţiunilor producătorului.

    7.10. Staţiile de reglare - măsurare se prevăd cu priza şi centura de impamantare (impedanta sub 4 ohm), la care se racordeaza părţile metalice ale fiecărui element din statie cuprins între doua flanse. Racordurile prin flanse nu se considera electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu platbanda zincata de secţiune de minim de 40 mmp.

    Regulatoare de presiune

    7.11. Reglarea presiunii se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu:

     - actionare indirecta;

     - actionare directa.

    Regulatoarele de presiune sunt obligatoriu atestate şi agrementate tehnic, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    7.12. Principalele caracteristici tehnice şi functionale ale regulatoarelor de presiune sunt:

    a) abaterea maxima a presiunii reglate: 5%;

    b) domeniul presiunilor de intrare, corelat cu domeniul presiunilor de ieşire sa fie în unul din intervalele:

     - mai mic de 50 mbar, pentru presiune joasa;

     - între 2 bar şi 50 mbar, pentru presiune redusă;

     - între 6 bar şi 2 bar, pentru presiune medie.

    Pentru regulatoare care garantează abaterea maxima a presiunii reglate prin atestare şi/sau agrementare tehnica se pot admite şi alte intervale de presiune decât cele menţionate mai sus;

    c) presiunea nominală de lucru: 6 bar.

    7.13. În cazul în care în instalatia de utilizare industriala sunt necesare diferite trepte de presiune se prevăd panouri de reglare pentru fiecare treapta de presiune.

    Construcţii pentru staţii şi posturi reglare - măsurare a gazelor naturale

    7.14. Amplasarea statiilor şi posturilor de reglare-măsurare se face respectând prevederile din "Normele tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi de siguranta ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale".

    7.15. Posturile de reglare-măsurare pentru presiunea maxima de intrare între 2-6 bar, se pot monta şi în cabine aerisite, alipite pereţilor clădirilor, în locuri uşor accesibile, cu condiţia ca pereţii respectivi sa nu prezinte goluri (usi, ferestre etc):

     - pe o înălţime de cel puţin 8 m;

     - pe o latime care sa depăşească cabina cu minimul 5 m, în ambele sensuri.

    7.16. Amplasarea construcţiilor pentru staţii şi posturi de reglare-măsurare, independente sau alipite altor construcţii, se face:

     - suprateran;

     - cu respectarea distantelor prevăzute în tabelul 7

     - la limita de proprietate a consumatorului sau când nu este posibil, cat mai aproape de limita de proprietate a consumatorului;

     - asigurându-se accesul direct şi permanent al personalului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie;

    Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare-măsurare (aferente reţelei de distribuţie) se face pe domeniul public, conform precizărilor din certificatul de urbanism.

    Pentru cazuri excepţionale, cu avizul operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie se pot construi staţii de sector subterane, prevăzute cu ventilare corespunzătoare şi măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie.

    Construcţiile statiilor de reglare-măsurare se executa din materiale incombustibile şi fără pod.

    7.17. Posturile de reglare-măsurare de la presiune redusă la presiune joasa se monteaza în:

     - firida ingropata în peretele exterior al clădirii, în ziduri sau garduri;

     - cabina independenta sau alipita de un perete exterior al clădirii.

    În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie.

    7.18. Posturile de reglare-măsurare nu se amplaseaza:

     - pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerari de persoane;

     - sub ferestrele clădirilor şi în locuri neventilate.

    În cazul excepţional în care nu sunt condiţii tehnice şi pentru postul de reglare exista spaţiu de amplasare numai sub fereastra, se vor realiza următoarele măsuri:

     - teava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungeşte astfel încât sa evite pătrunderea gazelor în interiorul clădirii;

     - axul de manevra al robinetelor postului se etanseaza.

    7.19. Firidele practicate în pereţii unei clădiri se tencuiesc şi se sclivisesc la interior, în condiţii care sa nu permită infiltrarea gazelor în clădire.

    7.20. Construcţiile pentru staţiile şi posturile de reglare măsurare se realizează cu respectarea prevederilor din standardele 4326 şi 4327.

    7.21. Pardoseala statiilor de reglare-măsurare se realizează în următoarele condiţii:

     - din materiale de construcţii care nu produc scantei la lovirea cu obiecte din oţel sau fonta;

     - cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.

    7.22. Evacuarea eventualelor scapari de gaze naturale se asigura prin goluri, dispuse în mod egal la partea superioară şi inferioară, insumand:

     - 8% din suprafata incaperii, la construcţiile independente ale statiilor;

     - 4% din suprafata uşilor la cabine şi firide.

    7.23. Iluminatul interior al statiilor de reglare-măsurare se realizează:

     - natural, prin ferestre;

     - artificial, din exteriorul construcţiei, conform prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice, cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.c., indicativ I 7.

    7.24. Protecţia impotriva descarcarilor electrice, pentru staţiile de reglare-măsurare şi instalaţiile montate în exterior, se realizează conform prevederilor din Normativul privind protecţia construcţiilor contra traznetului I 20.

    7.25. Protecţia construcţiilor statiilor de reglare-măsurare şi a instalaţiilor exterioare, impotriva accesului persoanelor străine, se realizează prin împrejmuire.

      DATE ORIENTATIVE PRIVIND DISTANŢELE DE SIGURANTA

          PENTRU STAŢIILE DE REGLARE-MĂSURARE

    Tabelul nr. 7

*T*

*Font 9*

┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│    │                              │ Distanţele de siguranta [m] pentru staţii de capacitate: │

│    │                              ├───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤

│Nr. │  Destinaţia construcţiilor   │pana la 6000 [mc/h]│6000...30000 [mc/h]│peste 30000 [mc/h]│

│crt.│          invecinate          ├───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤

│    │                              │                Presiunea la intrare [bar]                │

│    │                              ├──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────────┬─────────┤

│    │                              │ < 2  │2...6│ > 6  │ < 2  │2...6│ > 6  │  < 6   │   > 6   │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 1. │Clădiri industriale şi        │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │depozite de materiale         │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │combustibile                  │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │- grad I-II rezistenta la foc,│      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │categoria A, B pericol de     │  7   │ 10  │  12  │  11  │ 13  │  18  │   22   │   27    │

│    │incendiu                      │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │                              ├──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│    │- grad III-V rezistenta la foc│  7   │ 10  │  15  │  12  │ 15  │  20  │   25   │   30    │

│    │                              ├──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│    │- categoria C, D, E pericol   │  7*  │ 10  │  12  │  10  │ 12  │  15  │   20   │   25    │

│    │de incendiu                   │      │     │      │      │     │      │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 2. │Instalaţii industriale în aer │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │liber                         │  7   │ 10  │  13  │  11  │ 13  │  18  │   18   │   27    │

│    │- categoria A, B, C, D, E,    │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │pericol de incendiu           │      │     │      │      │     │      │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 3. │Clădiri civile (inclusiv cele │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │administrative de pe          │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │teritoriul unităţilor         │  7*  │ 10  │  12  │  10  │ 12  │  15  │   20   │   25    │

│    │industriale)                  │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │- grad I-II rezistenta la foc ├──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│    │- grad III-V rezistenta la foc│  7   │ 12  │  15  │  12  │ 15  │  20  │   25   │   30    │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 4. │Linii de cale ferată          │      │     │      │      │     │      │        │         │

│    │- curenta                     │  20  │ 20  │  20  │  20  │ 20  │  20  │   25   │   30    │

│    │                              ├──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│    │- de garaj                    │  20  │ 20  │  20  │  20  │ 20  │  20  │   20   │   25    │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 5. │Marginea drumurilor carosabile│  4   │  5  │  8   │  4   │  6  │  10  │   6    │   10    │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 6. │Linii electrice de inalta     │  20  │ 20  │  20  │  20  │ 20  │  20  │   20   │   40    │

│    │tensiune                      │      │     │      │      │     │      │        │         │

└────┴──────────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────────┴─────────┘

*ST*

____________

    *) Staţii de capacitate pana la 1000 mc (şi presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al clădirii invecinate cu condiţia ca peretele clădirii sa fie rezistent la explozie, sa nu aibă goluri (ferestre, usi pe o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele statiei în ambele direcţii şi pe o înălţime de 3 m deasupra statiei).

    Amplasarea şi montarea echipamentului de reglare-măsurare

    7.26. Panourile de reglare-măsurare se amplaseaza în plan orizontal sau vertical, în funcţie de mărime, pastrandu-se distanţe între elementele componente astfel încât sa se asigure posibilitatea întreţinerii şi exploatării.

    7.27. Pentru măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de gaze naturale, se utilizează numai aparate de măsurare, atestate şi agrementate tehnic, aprobate conform legislaţiei metrologice în vigoare.

    Tipul aparatului de măsura, modul de amplasare şi condiţiile de montaj se stabilesc de proiectant, cu avizul operatorului licenţiat de distribuţie de gaze naturale, pe baza specificatiilor tehnice ale producătorului.

    7.28. Executantii statiilor de reglare-măsurare, au obligaţia sa fixeze, pe distribuitorul fiecărei trepte de reglare placute metalice pe care au gravat:

     - societatea producătoare;

     - presiunea de încercare;

     - presiunea nominală;

     - câte o placuta indicatoare cu poziţia sertarului, "ÎNCHIS" sau "DESCHIS"

    7.29. Elementele instalaţiei de reglare - măsurare se protejeaza cu vopsea. Marcarea se face conform standardelor în vigoare.

    7.30. La exterior pe fiecare perete al statiilor şi pe uşile statiilor şi posturilor de reducere şi reglare a presiunii, se aplica tablite avertizoare pe care se înscrie:

              ┌────────────────────────┐

              │  PERICOL DE EXPLOZIE   │

              │APROPIEREA CU FOC STRICT│

              │         OPRITĂ         │

              └────────────────────────┘

    şi indicatorul pentru pericol de explozie, prevăzut de STANDARD 297.

    Instalaţii şi dispozitive auxiliare.

    7.31. Staţiile şi posturile de reglare a presiunii se doteaza cu echipament de siguranta care sa prevină:

     - creşterea presiunii la ieşirea din regulator, peste nivelul maxim al treptei de presiune;

     - creşterea presiunii, peste nivelul admis, la consumator;

     - scăderea presiunii, sub nivelul minim de funcţionare al aparatelor de utilizare ale consumatorului.

    Pe dispozitivele de siguranta se înscrie, vizibil, presiunea de declansare.

    7.32. Echipamentul de siguranta se prevede:

     - fără armături de închidere pe derivatia pe care este montata supapa, atât înainte cat şi după aceasta;

     - cu conducte de evacuare la exterior, în atmosfera, care pot fi legate la un colector comun.

    Evacuarea gazelor de la echipamentul de siguranta şi de la regulatoarele montate în posturi de reglare sau pe utilaje, se face în aer liber la 0,5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului:

     - statiilor sau posturilor independente;

     - clădirilor la care sunt alipite posturile sau în care se afla utilajele.

    Capatul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curba îndreptată în jos, sau cu o caciula de protecţie.

    7.33. Pe colectoarele şi distribuitoarele statiilor şi posturilor de reglare măsurare se monteaza:

     - manometre prevăzute cu robinet de închidere;

     - armături pentru termometre.

    Pe colectoarele filtrelor se prevăd manometre.

    8. INSTALAŢII INTERIOARE DE UTILIZARE

    Utilizarea gazelor naturale în clădiri

    8.1. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu exista pericol de:

     - incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile, datorită radiatiei termice directe ori a transferului de caldura prin convectie sau conductie;

     - explozie a materialelor şi substanţelor combustibile aflate în interior;

     - intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor, cu gaze de ardere

    8.2. Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranta a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile:

    a) volumul interior minim al încăperilor

     - 18,0 mc pentru încăperi curente;

     - 7,5 mc pentru bucatarii, băi şi oficii;

     - 5,0 mc pentru bucatarii din construcţii existente, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 8.6;

    b) asigurarea aerului necesar arderii;

    c) ventilare naturala sau mecanică;

    d) evacuarea totală a gazelor de ardere, în atmosfera;

    e) suprafeţe vitrate.

    8.3. Toate încăperile în care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafeţele vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totală de:

     - 0,03 mp pe mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat;

     - 0,05 mp pe mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.

    Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fără armare.

    Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH(4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

    În cazul utilizării detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusă la 0,02 mp pe mc de volum net de încăpere.

    Volumul net reprezintă volumul total al incaperii din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere în care nu se pot acumula gaze.

    În încăperi cu volum mai mic decât cel prevăzut la art. 8.2., sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu următoarele condiţii:

     - accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare, sa se facă din exteriorul incaperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul clădirii;

     - folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii, asigurate impotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flacarii, fie prin construcţia aparatului, fie prin dispozitive de protecţie.

    Pentru încălzirea de apartament, centrala termica se monteaza în bucatarie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaza calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor condiţiilor sus menţionate.

    8.4. În încăperi cu volum mai mic de 18 mc şi în băi (indiferent de volumul acestora), nu sunt admise:

     - aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;

     - aparate de utilizare pentru încălzire centrala sau locală, prevăzute cu arzator atmosferic şi rupere de tiraj, chiar dacă au termostat de cos.

    8.5. Fac excepţie de la prevederile art. 8.2., 8.3. şi art. 8.4., aparatele de utilizare care au atestare/agrement tehnic, sau aviz ISCIR pentru funcţionare în alte condiţii, (la care prin tubulatura etansa, se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere - cazane cu focar etans şi tiraj fortat).

    Deasemenea sunt exceptate de la prevederile art. 8.3. aparatele de utilizare din categoria turbosuflantelor destinate pentru încălzirea fermelor de păsări şi animale cu condiţia utilizării detectoarelor de gaze naturale având limita inferioară de detectie de 2% CH(4) în aer şi care acţionează automat robinetul de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare.

    8.6. Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala într-o încăpere trebuie sa satisfacă condiţia: 15 mc volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

    Aparate de utilizare şi arzatoare

    8.7. În instalaţiile de utilizare se vor monta numai aparate şi arzatoare avizate conform prevederilor ISCIR în vigoare.

    8.8. Arzatoarele cu panou radiant cu flacara deschisă sunt admise numai în spaţii ventilate corespunzător cu excepţia clădirilor civile şi de locuit asigurându-se următoarele măsuri:

     - evitarea producerii incendiilor, prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiatiilor termice;

     - încadrarea concentratiei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare.

    8.9. Aparatele de utilizare se pot monta, în funcţie de conceptia constructivă:

     - pe pereţi de zidărie sau beton, fără strat izolator combustibil la fata peretelui;

     - pe pardoseala incombustibila.

    8.10. Aparatele de utilizare industriale cu debit instalat peste 25 mc/h, se prevăd cu armături pentru montarea unor aparate de măsura şi control şi prize în vederea efectuării de determinări pentru bilanţ termic:

    a) manometru pe conducta de intrare a gazelor în aparat:

    b) termometru pe:

     - conducta de alimentare cu gaze naturale.

     - canalul de ieşire a gazelor de ardere.

    c) contor de gaze naturale;

    d) priza de prelevare a probelor din:

     - gazele naturale;

     - gazele de ardere.

    e) priza de măsurare a tirajului.

    8.11. Alegerea şi montarea arzatoarelor şi aparatelor de utilizare se face cu respectarea condiţiilor tehnice şi criteriilor de performanta din prezentele norme tehnice, instrucţiunile producătorului precum şi din reglementările în vigoare.

    8.12. Debitul arzatoarelor de gaze naturale care echipeaza aparatele de utilizare, se precizează de către producătorul aparatelor de utilizare prin inscriptionarea valorii acestuia pe eticheta aparatului de utilizare.

    Racordarea aparatelor de utilizare şi arzatoarelor

    8.13. Aparatele de utilizare şi arzatoarele se racordeaza rigid la instalaţiile interioare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8.14.

    8.14. Aparatele de utilizare, cu debit nominal sub 3 mc/h, precum şi arzatoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instalatia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.15.

    8.15. Racordurile flexibile trebuie sa fie atestate/agrementate tehnic pentru utilizarea în instalaţii de gaze naturale. Acestea trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

     - presiunea nominală pentru care a fost construit racordul, sa fie egala sau mai mare decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordeaza;

     - lungime maxima 1 m şi diametru minim 10 mm, la instalaţii de utilizare cu presiune joasa;

     - lungime maxima 20 m şi diametru maxim de 50 mm, la instalaţii industriale cu presiune pana la 2 bar;

     - trasee la vedere, fără sa treacă dintr-o încăpere în alta;

     - măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde;

     - măsuri de evitare a agatarii, strivirii sau deteriorarii;

     - măsuri de protecţie la intemperii, dacă este cazul.

    Racordurile flexibile nu au organe de închidere sau reglare şi nu se admite cuplarea a doua sau mai multe racorduri flexibile. Racordurile flexibile se monteaza între robinetul de siguranta şi aparatul de utilizare.

    8.16. La instalaţiile care impun controlul riguros al arderii şi nu sunt supravegheate continuu, se prevăd dispozitive automate de control, reglare şi semnalizare, care sa antreneze automat închiderea alimentarii cu gaze naturale la:

     - stingerea accidentala a flacarii;

     - lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.

    8.17. Conectarea aparatelor de utilizare direct la conducta de distribuţie sau reţeaua de repartiţie fără regulator de presiune este interzisă.

    Trasee şi condiţii tehnice de amplasare a conductelor

    8.18. La alegerea traseelor pentru conductele de gaze naturale, condiţiile de siguranta au prioritate fata de orice alte condiţii.

    Fiecare unitate locativă se racordeaza la coloana sau instalatia exterioară printr-o singura derivatie.

    8.19. Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplaseaza aparent, în spaţii uscate, ventilate, luminate şi circulate, cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiţii şi se monteaza:

     - pe cat posibil, pe elemente rezistente ale construcţiei, pereţi, stâlpi, grinzi, plafoane;

     - pe stâlpi metalici sau de beton, montati special în acest scop sau în scopul sustinerii conductelor de gaze naturale împreună cu conducte pentru alte instalaţii.

    Se admite montarea conductelor mascate în canale vizitabile şi ventilate, numai în cazul construcţiilor cu grad deosebit de finisare (fig. 12).

    8.20. Este interzisă trecerea conductelor prin:

     - un apartament din alt apartament cu excepţia coloanelor existente;

     - spaţii neventilate sau închise cu rabit sau alte materiale;

     - trecerea conductelor de gaze naturale având imbinari fixe sau demontabile prin debara, camara şi altele asemenea, dacă acestea nu sunt ventilate;

     - coşuri şi canale de ventilare;

     - puţuri şi camere pentru ascensoare;

     - încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe:

     - încăperi cu umiditate pronunţată;

     - încăperi în care se păstrează materiale inflamabile:

     - closete;

     - subsoluri tehnice şi canale tehnice;

     - ghene sau nise comune mai multor nivele, în care sunt montate conducte pentru alte instalaţii, inclusiv sub deschiderile inferioare ale acestora;

     - podurile neventilate ale clădirilor;

     - locuri greu accesibile în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi asigurata;

     - depozite sau încăperi de depozitare, cu respectarea prevederilor Normativului de siguranta la foc a construcţiilor P118.

    Totodată este interzisă montarea conductelor inglobate în elementele de construcţie ale pardoselii;

    În cazul în care nu pot fi evitate trecerile conductelor prin closete sau camari se admite traversarea acestora utilizând conducte fără imbinari şi protejate în tuburi de protecţie.

    Se evita trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate de utilizare a gazelor naturale.

    Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosfera corosiva este inevitabila, se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive şi tub de protecţie.

    8.21. Pentru alimentarea punctelor de consum care nu sunt amplasate lângă pereţi, se admite montarea conductelor în canale amenajate în pardoseala:

     - acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile;

     - uscate şi aerisite;

     - pe trasee cat mai scurte;

     - cu panta, după caz, pentru asigurarea scurgerii spre puncte de colectare a eventualelor infiltratii de apa;

     - cu dimensiuni care sa permită controlul şi repararea conductei.

    8.22. Este interzisă:

     - montarea conductelor pentru alte instalaţii în canalele pentru conductele de gaze naturale;

     - intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaţii sau comunicarea cu acestea.

    8.23. Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face:

     - protejata în tub de protecţie;

     - fără imbinari în tubul de protecţie.

    8.24. Conductele instalaţiilor de utilizare din hale industriale se amplaseaza astfel încât sa fie protejate impotriva degradării prin:

     - lovire directa sau trepidatii;

     - contactul cu lichide corosive;

     - contactul îndelungat cu apa;

     - radiaţie sau conductie termica.

    8.25. Distanţele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din:

     - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c, indicativ 17;

     - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, indicativ PE107;

     - Prescripţiile tehnice ISCIR;

     - standard 8591.

    8.26. Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

     - legarea la pământ a altor instalaţii;

     - realizarea prizelor de protecţie electrica;

     - susţinerea cablurilor şi/sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune şi curent;

     - agatarea sau rezemarea unor obiecte.

    Armături de închidere

    8.27. Robinete de închidere se prevăd:

    a) înaintea fiecărui contor;

    În instalaţiile cu un singur contor, dacă distanta între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m robinetul de contor tine loc de robinet de incendiu, cu condiţia ca robinetul sa nu fie în firide închise;

    b) pe fiecare ramificatie importanta;

    c) pe fiecare conducta care alimentează grupuri de arzatoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc;

    d) la baza fiecărei coloane, în clădiri cu peste 5 nivele;

    Dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiţii de siguranta şi estetica corespunzătoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane, care alimentează maxim 24 puncte de consum;

    e) înaintea fiecărui arzator:

     - doua robinete montate pe conducta, pentru cazul arzatoarelor şi aparatelor de utilizare, care nu au robinet de manevra propriu sau în cazul celor care au racord flexibil;

     - un robinet pentru cazul arzatoarelor şi aparatelor care au racord rigid şi au robinet de manevra propriu.

    Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse

    8.28. Pentru toate aparatele de utilizare racordate la cos sau cu flacara libera se asigura aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere, complet şi fără riscuri, astfel încât în atmosfera incaperii sa nu se depăşească concentratia de noxe admisă de normele de protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului.

    8.29. Aerul necesar arderii se asigura în funcţie de raportul între volumul interior al incaperii V(i) [mc] şi debitul nominal al aparatului de utilizare Q(n) [mc/h:]

     - pentru cazul V(i)/Q(n) ≥ 30, se considera ca prin neetanseitatile tamplariei se asigura aerul necesar pentru ardere;

     - pentru cazul V(i)/Q(n) < 30, se prevede accesul aerului direct din exterior, prin goluri practicate la partea inferioară a incaperii;

    Sunt exceptate bucătăriile din locuinţe cu încălzire centrala, în care nu exista alte aparate de utilizare, la care se admite accesul aerului dintr-o încăpere vecina prin realizarea unui gol spre aceasta încăpere, cu condiţia satisfacerii raportului V(i)/Q(n) ≥ 30, în care V(i) este volumul bucatariei plus volumul incaperii respective.

    Dacă şi în încăperea vecina, spre care este prevăzut golul, sunt instalate aparate de utilizare, raportul dintre suma volumelor celor doua încăperi

*T*

┌                     ┐

│ Σ V(i) = V(i1)+V(i2)│ şi suma debitelor aparatelor de utilizare din aceste

│                     │

└                     ┘

         ┌                       ┐

încăperi │ Σ Q(n) = Q(n1) + Q(n2)│ trebuie sa fie, Σ V(i)/Σ Q(n) ≥ 30.

         │                       │

         └                       ┘

*ST*

    În cazul în care aceasta condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazul tamplariei etansata cu garnituri de cauciuc, se realizează prize de aer direct din exteriorul construcţiei.

    8.30. Suprafata golului pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele naturale se determina cu produsul între debitul instalat în încăperea respectiva Q(i) [mc/h] şi coeficientul de 0,0025 [mp/mc/h]:

    S = 0,0025 x Q(i) [mp]

    Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a incaperii şi fără dispozitive de închidere sau reglaj. Este interzisă obturarea golului de acces al aerului de ardere.

    La centralele termice accesul aerului se face conform prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrala I 13.

    La centralele termice cu tiraj fortat şi camera de ardere etansa nu este necesară asigurarea golurilor pentru accesul aerului în încăpere.

    În cazul în care accesul aerului de ardere se asigura prin canale, secţiunile canalelor de aer se calculează luând în considerare rezistentele aeraulice ale acestora.

    8.31. La încăperile în care se instaleaza aparate cu flacara libera, independent de volumul lor, se prevăd canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere conform standardelor 6724 sau 6729.

    8.32. Canalele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:

     - se racordeaza la partea superioară a încăperilor, cat mai aproape de plafon;

     - nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj.

    8.33. Pentru bucătăriile construcţiilor existente, construite fără canale de ventilare, şi în care sunt instalate aparate cu flacara libera, se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei, la partea superioară a incaperii, a unui gol pentru evacuarea gazelor de ardere conform detaliilor tip.

    8.34. Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii şi oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic, utilizându-se:

     - canale individuale;

     - canale colectoare.

    La evacuarea gazelor de ardere prin canale colectoare se va acorda o deosebita atentie executării corecte şi etanse a nodurilor de legare a canalelor individuale la canalul colector.

    Dimensionarea se face conform prevederilor standardelor 6724 şi 6793. Datele pentru dimensionarea coşurilor (extras din standardul 6793) se prezintă în anexa 13.

    8.35. Coşurile de fum din cadrul construcţiilor noi executate din zidărie de caramida se captusesc la interior cu tuburi rigide din aluminiu sau oţel inoxidabil, agrementate tehnic pentru evitarea patrunderii gazelor de ardere în încăperi.

    8.36. Evacuarea gazelor de ardere din hale industriale se face în funcţie de debitul rezultat şi de condiţiile locale, prin:

     - ventilare naturala organizată;

     - ventilare mecanică.

    Tipul de ventilare şi dimensionarea instalaţiei se fac în funcţie de cantitatea de gaze de ardere, astfel încât sa nu se depăşească concentratiile admise prin normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului.

    8.37. Racordarea aparatelor consumatoare de gaze naturale la acelaşi canal de fum se face în următoarele condiţii:

     - la înălţimi diferite;

     - secţiunea canalului de fum sa poată prelua debitele de gaze arse insumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta.

    Evacuarea gazelor de ardere de la cazanele din centralele termice, care nu se încadrează în prevederile din tabelul din anexa 13, se face pe baza prevederilor din Normativul pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de încălzire centrala I 13.

    8.38. Legarea la cos prin burlan din tabla metalică, rigid sau flexibil, se admite în următoarele condiţii (fig. 13):

     - secţiunea burlanului este cel puţin egala cu secţiunea racordului de ieşire din aparatul de utilizare:

     - porţiunea verticala este de cel puţin 0,4 m la ieşirea din aparatul de utilizare;

     - distanta de la cos pana la aparatul de utilizare este mai mica de 3 m:

     - panta către cos este minim 8%, dacă distanta depăşeşte 1 m;

     - imbinarea şi racordarea la cos, se executa cu asigurarea etanseitatii.

    8.39. Este interzisă:

     - trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta, cu excepţia burlanelor etanse imbinate cu sudura;

     - montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere la aparatele de consum individual (sobe, maşini de gătit, radiatoare etc);

     - evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor

     - evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor, cu excepţia aparatelor de utilizare, omologate sau cu atestat/agrement tehnic, prevăzute din fabricaţie cu astfel de evacuare conform prevederilor din Ghidul de proiectare, executarea şi exploatare a centralelor mici GP 051;

     - racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la canalele de fum aferente focarelor, alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pacura, cărbune etc), cu excepţia aparatelor de utilizare care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale - combustibil lichid/solid).

    9. ECHIPAMENTE, INSTALAŢII, APARATE, PRODUSE ŞI PROCEDEE UTILIZATE

               LA SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    9.1. Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale se atesteaza tehnic şi după caz acestea trebuie sa aibă agrementul tehnic şi/sau certificatul de aprobare de model conform cu legislaţia în vigoare.

    Ţevi

    A. Ţevi din oţel

    9.2. Ţevile din oţel, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale vor avea certificate de calitate date de producător.

    Grosimea peretelui se calculează în funcţie de solicitarile la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate al solului.

    9.3. Panourile de măsurare se confectioneaza numai din teava de oţel fără sudura, laminata la cald sau trasa la rece.

    9.4. Tuburile şi calotele rasuflatorilor se confectioneaza din oţel. Capacele pentru rasuflatorile pozate în carosabil se confectioneaza din fonta.

    9.5. Grosimile minime admise ale pereţilor tevilor din oţel, fabricate conform standardelor româneşti în vigoare, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt date în tabelul 9. Grosimea minima a peretelui tevilor cuprinde şi abaterea negativa prevăzută în standardele de ţevi.

    Tabelul 9

            GROSIMILE MINIME ADMISE ALE PEREŢILOR TEVILOR

                     DIN OŢEL FABRICATE ÎN ROMÂNIA

*T*

┌─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐

│Diametrul nominal│  Grosimea minima  │ Diametrul nominal │ Grosimea minima a  │

│      [mm]       │    a peretelui    │       [mm]        │     peretelui      │

│                 │       [mm]        │                   │        [mm]        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       10        │       2,35        │        100        │        4,00        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       15        │       2,50        │        125        │        4,00        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       20        │       2,50        │        150        │        4,50        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       25        │       3,25        │        200        │        5,00        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       32        │       3,50        │        250        │        5,60        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       40        │       3,50        │        300        │        6,30        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       50        │       3,50        │        350        │        6,30        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       65        │       3,50        │        400        │        6,30        │

├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│       80        │       4,00        │                   │                    │

└─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

*ST*

    9.6. Se interzice utilizarea tevilor din oţel sudate longitudinal, realizate conform standardului 7656, în montaj îngropat.

    B. Ţevi din polietilena

    9.7. Ţevile din polietilena utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale au certificate de calitate date de producător. Se utilizează numai ţevi din polietilena cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100 în funcţie de presiunea de regim.

    Ţevile din polietilena au culoarea neagra cu dungi longitudinale galbene sau complet galbene.

    Tuburi de protecţie

    9.8. Tuburile de protecţie se confectioneaza din:

    a) teava de oţel pentru montare:

     - în carosabil;

     - sub linii de tramvai sau cale ferată.

    b) tuburi din material plastic, pentru montare:

     - în trotuare;

     - lângă sau la intersectia cu canale de termoficare;

     - lângă sau la intersectia cu cabluri electrice, telefonice sau instalaţii de apa-canal.

    Fitinguri

    A. Fitinguri din oţel

    9.9. Imbinarile demontabile ale conductelor din oţel se executa cu:

     - fitinguri din fonta maleabila

     - flanse din oţel asamblate cu suruburi

    B. Fitinguri din polietilena

    9.10. La realizarea de conducte din PE sunt folosite următoarele categorii de imbinari cu fitinguri:

    a) imbinare prin sudura cap la cap:

     - cu coturi, teuri, reductii etc., realizate prin procedeul de injecţie pentru diametre de 75 mm şi mai mari;

     - cu coturi, teuri, reductii etc., confectionate din bucăţi de teava sudate cap la cap, pentru diametre mai mari de 250 mm;

    b) imbinare prin electrofuziune:

     - cu mufe, coturi, teuri, reductii etc., realizate prin procedeul de injecţie pentru diametre cuprinse între 32 mm şi 110 mm. În cazuri speciale se poate utiliza şi la diametre mai mari cu acordul operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie;

     - cu mufe, coturi, teuri, reductii etc., realizate prin procedeul de injecţie pentru diametre mai mari de 110 mm numai în cazul repararii reţelelor;

    c) imbinare cu fitinguri mecanice cu etansare pe peretele exterior al tevii: mufe, coturi, reductii, dopuri etc., pentru diametre cuprinse între 32 mm şi 63 mm;

    d) imbinare între PE şi metal, cu fitinguri de tranzitie:

     - cu adaptor de flansa, flansa libera şi garnituri de etansare pentru diametre de 250 mm şi mai mari; tehnologia de realizare a acestui tip de imbinare va fi elaborata sau aprobată de operatorul de distribuţie licenţiat;

     - racord de trecere PE-metal, pentru diametre pana la 630 mm;

     - racorduri metalice cu etansare prin compresiune pe pereţii tevii;

     - racord mixt PE-metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etansare cu garnitura de cauciuc montat conform procedurii tehnice elaborate de operator.

    Fitingurile din PE 80 se utilizează numai pentru conducte din PE 80, iar cele din PE 100 pentru conducte din PE 100.

    9.11. Racordarea capetelor de bransament la bransamentul propriu-zis se realizează cu mufe cu electrofuziune.

    Capetele de bransament au un marcaj care indica adâncimea pana la care pot fi ingropate.

    Distanta minima între suprafata solului şi fitingul de trecere (sau filetul tevii din oţel) este de 100 mm (fig. 14).

    9.12. Capetele de bransament sunt de doua tipuri:

     - fără anod de protecţie (la care trecerea polietilena/oţel se realizează deasupra solului, în partea verticala a capatului de bransament) pentru diametre de 32 ... 63 mm;

     - cu anod de protecţie (la care trecerea polietilena/oţel se realizează sub pământ, în partea orizontala a capatului de bransament) pentru diametre de 75 mm şi mai mari.

    9.13. Capatul de bransament fără anod de protecţie este realizat din (fig. 15):

     - teava de polietilena;

     - tub de protecţie din oţel prevăzut cu sistem de etansare la capete;

     - fiting de trecere polietilena/oţel.

    9.14. Capatul de bransament cu anod de protecţie este realizat din (fig. 16):

     - teava de polietilena;

     - fiting de trecere polietilena/oţel;

     - teava din oţel;

     - anod de protecţie.

    Armături

    9.15. Tipul de armături se alege în funcţie de treapta de presiune a instalaţiei pe care se monteaza.

    9.16. Armaturile din polietilena se monteaza îngropat cu tija de actionare de la suprafata solului.

    9.17. Armaturile metalice se monteaza:

     - îngropat, cu tija de actionare în cazul utilizării vanelor cu izolatie din rasini epoxidice;

     - în cămine, caz în care tranzitia de la teava din polietilena la cea din oţel se executa în doua moduri:

     - cu fiting de tranzitie polietilena - oţel montat în exteriorul caminului;

     - cu adaptor de flansa.

    Dispozitive pentru preluarea dilatarii

    9.18. Preluarea dilatarilor este admisă cu:

     - compensatoare de dilatare standard 8832 sau similare;

     - compensatoare naturale rezultate din configuraţia reţelei de distribuţie.

    9.19. Calculul variaţiei de lungime pentru conductele de distribuţie se realizează utilizând formula:

    DeltaL = alphaL DeltaT

    în care: DeltaL - variatia de lungime;

    alpha - coeficient de dilatare [mm/mK];

    L - lungimea de conducta luată în considerare [m];

    DeltaT - variatia de temperatura luată în considerare.

    Aparate de utilizare, arzatoare, regulatoare de presiune, contoare/sisteme şi echipamente de măsurare

    9.20. Aparatele de utilizare, arzatoarele, regulatoarele de presiune, contoarele/sistemele şi echipamentele de măsurare trebuie sa corespundă scopului pentru care sunt utilizate prin alegere şi dimensionare conform reglementărilor în vigoare şi a specificatiilor producătorilor. Acestea trebuie sa îndeplinească condiţiile de la art. 9.1.

    Materiale de etansare

    9.21. Materiale pentru etansare folosite la imbinarile demontabile din oţel sunt:

      - fuior de canepa în combinatie cu vopsele sau paste destinate acestui scop;

      - banda de teflon:

      - alte materiale atestate/agrementate tehnic.

    Racorduri flexibile

    9.22. Racordurile flexibile admise în instalaţiile de utilizare sunt numai cele care vor îndeplini prevederile de la art. 8.15. şi art. 9.1.

    Alte materiale

    9.23. În sistemele de alimentare se pot folosi conducte şi elemente de legatura pentru acestea şi din alte materiale decât cele precizate în prezentele norme tehnice cu condiţia ca acestea precum şi procedeele de imbinare sa fie atestate/agrementate tehnic conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    9.24. Elementele/piesele electroizolante (flanse, racorduri/fitinguri, nipluri, etc.) vor fi atestate/agrementate tehnic.

    10. EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    10.1. La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale se utilizează numai echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee atestate/agrementate tehnic şi care nu prezintă defecte vizibile.

    Manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor

    10.2. Executantul va asigura manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor astfel încât sa nu se producă deteriorări ale acestora, în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător.

    10.3. Manipularea, transportul şi depozitarea conductelor şi fitingurilor din PE se face în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător şi trebuie efectuat astfel încât sa se evite acţiunea directa a radiatiilor solare asupra acestora.

    10.4. Conductele şi fitingurile din PE se depoziteaza în magazii închise, bine aerisite, sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directa a radiatiilor solare sau a intemperiilor. Locul de depozitare va fi uscat, amplasat la cel puţin 2 m distanta de orice sursa de caldura.

    Santuri pentru conducte subterane

    10.5. Adâncimea minima a şanţului pentru montajul conductelor subterane din oţel şi polietilena, masurata de la nivelul terenului pana la generatoarea superioară a conductei, este de 0,9 m şi respectiv 0,5 m la capatul conductei de bransament.

    Adâncimea de pozare se poate reduce local, cu condiţia prevederii măsurilor de protecţie corespunzătoare cuprinse în prezentele norme tehnice.

    10.6. Lăţimea şanţului pentru conductele din oţel [l(s)], se stabileşte în funcţie de diametrul conductei:

     - pentru D(n) < 100 mm, l(s) = 0,4 m;

     - pentru D(n) ≥ 100 mm, l(s) = 0,4 m + D(n).

    Pentru conductele din polietilena, lăţimea minima a şanţului trebuie sa fie diametrul conductei plus 0,2 m.

    Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz.

    Consolidarea pereţilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare.

    10.7. Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latura a şanţului [l(d)], este în funcţie de natura acestora:

      - pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri, l(d) = 15 cm;

      - pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, l(d) = 5 cm.

    10.8. Săparea santurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor.

    Fundul santurilor se executa fără denivelari, se curata de pietre, iar pereţii trebuie sa fie fără asperitati.

    Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10 ... 15 cm de nisip de granulatie 0,3 ... 0,8 mm.

    Gropile pentru sudare în punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor, se realizează cu următoarele dimensiuni:

     - lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m;

     - lungimea = 1,2 m;

     - adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei.

    10.9. Conductele din polietilena se aseaza serpuit în sant şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Pozarea conductei se realizează numai după racirea corespunzătoare a imbinarilor sudate. După stratul de nisip acoperirea conductei din polietilena se efectuează în straturi subtiri, cu pământ maruntit, prin compactare după fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20 ... 30 m, avansand într-o singura direcţie, pe cat posibil în urcare.

    10.10. Conductele din oţel se aseaza în sant astfel încât sa nu se deterioreze izolatia. Umplerea santurilor se face în straturi subtiri, cu pământ maruntit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, cu grosime maxima de 20 cm, în cazul compactarii manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactarii mecanice.

    Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecţie a conductei, care se va stabili în funcţie de adâncimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxima.

    Se recomanda ca acoperirea conductei în timpul verii sa se realizeze în perioadele mai racoroase ale zilei.

    10.11. În dreptul rasuflatorilor peste conducta din polietilena care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10 ... 15 cm se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii;

    În dreptul rasuflatorilor pentru conducte din oţel, conducta se inconjoara pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5 ... 10 cm peste care se adauga un strat de piatra de rau cu granulatia 5 ... 8 mm, gros de 15 cm peste care se aseaza calota rasuflatorii.

    10.12. Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversarilor căilor ferate, autostrazilor, drumurilor naţionale şi altele asemenea.

    Executarea imbinarilor

    10.13. Imbinarea conductelor ingropate se face prin sudura, cu excepţia imbinarii capului protector al teului de bransament, care se imbina prin insurubare.

    10.14. Imbinarea tevilor negre din oţel, montate aparent, este admisă prin:

     - fitinguri, la diametre pana la:

      ● 100 mm, (4"), pentru presiunea joasa şi redusă:

      ● 20 mm, (3/4"), pentru presiunea medie;

      ● sudura, la diametre peste 20 mm (3/4"), la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate.

    Se acorda prioritate imbinarilor prin sudura la conductele montate aparent.

    10.15. Imbinarile prin sudura se executa numai de sudori autorizaţi ISCIR conform reglementărilor în vigoare. Se va evita sudarea în condiţii meteorologice improprii. Pentru situaţii speciale se vor lua toate măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preincalzirea capetelor etc.).

    Este interzisă racirea forţată a sudurilor.

    Sudurile se marcheaza conform reglementărilor în vigoare şi a standardelor specifice (6726; 7084/4; 8183; 8299; SR EN 29692).

    10.16. Ţevile din oţel de construcţie sudata se imbina astfel încât capetele sudurilor longitudinale sau elicoidale sa nu fie în prelungire, ci decalate alternativ. Decalajul este în funcţie de diametrul conductei şi este cel puţin 10 mm.

    10.17. Imbinarile sudate la conducte din oţel se executa:

    a) din punct de vedere al realizării:

      - cap la cap;

      - cu manson:

       ● în funcţie de condiţiile locale (eforturi mari în terenuri accidentate sau cu agresivitate mare);

       ● la traversari de obstacole, în interiorul tuburilor de protecţie;

      - cu niplu interior, recomandate la ţevi cu diametrul interior peste 100 mm.

    b) din punct de vedere al procedeului de sudura:

      - cu flacara oxiacetilenica, pana la diametrul de 100 mm;

      - cu arc electric, pentru orice diametru.

    Toate sudurile executate la conductele de distribuţie amplasate pe arterele de circulaţie se vor întări cu eclise. Numărul ecliselor se stabileşte în funcţie de diametrul conductei:

      -  50 < Dn ≤ 150 - 3 buc;

      - 150 < Dn ≤ 300 - 4 buc;

              Dn > 300 - 6 buc.

    Imbinarea tevilor se face în tronsoane cu lungime cat mai mare, în funcţie de condiţiile locale (canalizatii subterane, construcţii etc.).

    10.18. Imbinarile prin sudura pentru conductele din oţel subterane şi aeriene, trebuie sa corespundă clasei de calitate II, prevăzută în instrucţiunile tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte tehnologice, indicativ I 27.

    Clasa de calitate a imbinarilor sudate se indica în proiectul de execuţie.

    Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive în conformitate cu prevederile standardelor 6606; 8539; 10138; SR ISO 3059 etc. şi prescripţiile tehnice CR 4, CR 20 şi I 27 sau alte metode de control nedistructiv legal aprobate.

    Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oţel este obligatoriu la reţele şi instalaţii subterane, rezultatele consemnându-se în buletine de verificare.

    Toate sudurile de poziţie se verifica prin control nedistructiv.

    10.19. Imbinarea conductelor din polietilena se realizează prin sudura (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etansare prin presare pe pereţii tevilor).

    10.20. Imbinarea tevilor şi fitingurilor din polietilena se realizează cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic în România de către organismele abilitate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţile tehnice ale fiecăruia. Reviziile tehnice se vor face de către unităţile de service ale furnizorului de aparate şi la intervale de timp precizate de producător. Imbinarile se realizează numai de sudori autorizaţi.

    10.21. Imbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilena în funcţie de dimensiuni se realizează prin următoarele procedee:

    a) Imbinarea prin sudura cap la cap

    Se realizează între conducte sau între conducte şi fitinguri pentru sudura cap la cap cu diametre de cel puţin 75 mm.

    b) Imbinarea prin electrofuziune

    Se realizează între conducte obişnuite şi electrofitinguri din polietilena având diametrele de peste 32 mm (diametre pentru care exista electrofitinguri).

    c) Imbinarea cu fitinguri mecanice

    Imbinarea dintre o conducta din polietilena şi o conducta sau fiting printr-o infiletare, racord de compresie, flanse sau de alte tipuri este o imbinare mecanică. Ansamblul astfel realizat trebuie sa asigure o rezistenta la presiune şi etanseitate pe durata normală de viata.

    Se realizează între conducte şi fitinguri având diametrele cuprinse între 32 şi 63 mm.

    Fitingurile mecanice sunt nedemontabile fiind formate din:

     - corp;

     - inel interior;

     - garnituri de etansare.

    Imbinarea între fitingul interior şi teava se realizează prin simpla introducere a tevii în fiting, capatul fitingului fiind sanfrenat şi curatat anterior introducerii.

    Alte tipuri de imbinari cu fitinguri mecanice se pot folosi cu condiţia de a fi atestate/agrementate tehnic.

    10.22. Imbinarile între conductele din polietilena şi conductele din metal se realizează cu fitinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm. Acestea pot fi fixe (sudate atât pe conducta din polietilena cat şi pe conducta din metal) sau demontabile (cu filete şi flanse în cămin de vizitare) pentru diametre mari. Fitingurile de trecere se monteaza pe porţiunea orizontala a conductelor.

    10.23. Controlul calităţii sudurilor pentru conducte din polietilena se face vizual şi, după caz, prin metode nedistructive conform prevederilor proiectului de execuţie avizat de operatorul licenţiat de distribuţie. Controlul vizual al calităţii sudurilor are la baza prevederile prescripţiei tehnice CR 21.

    10.24. Operatorul sistemului de distribuţie are obligaţia de a controla, în timpul execuţiei, calitatea lucrărilor pentru reţelele de distribuţie, sub aspectele pe care le considera necesare, având dreptul de a cere constructorului efectuarea verificării sudurilor prin oricare din metodele prezentate. În cazul în care calitatea lucrărilor nu corespunde prevederilor prezentelor norme tehnice, a standardelor şi procedurilor aplicabile, operatorul sistemului de distribuţie îndreptăţit pentru controlul lucrărilor are dreptul de a solicita constructorului refacerea lucrărilor la nivelul de calitate corespunzător.

    Pentru distributiile noi investitorul este obligat sa încheie contract cu un operator licenţiat de distribuţie în scopul asigurării controlului lucrărilor pe parcursul execuţiei.

    10.25. Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de imbinari.

    10.26. Imbinari prin flanse se admit la:

      - conducte ingropate, numai la armături (vane) sau la legăturile de separare electrica montate în cămine de vizitare, cu izolarea anticoroziva corespunzătoare;

      - în staţii şi posturi de reglare măsurare;

      - conducte şi armături cu diametrul mai mare de 50 mm, montate aparent;

    10.27. Imbinari prin racord olandez se admit numai la:

      - regulatoare de presiune pentru debit mic;

      - contoare volumetrice cu membrana;

      - aparatele de utilizare după robinetul de siguranta montat pe conducta.

    Schimbări de direcţie, ramificatii, reductii

    10.28. Pentru schimbări de direcţie, ramificatii şi reductii la conductele din oţel, se pot utiliza:

      - fitinguri filetate, numai la instalaţii aparente;

      - curbe trase pentru sudare;

      - ţevi trase curbate la rece, cu diametrul nominal pana la 100 mm, pe maşini speciale:

      - ţevi trase curbate la cald, cu diametrul nominal pana la 350 mm:

      - curbe din segmente, confectionate din ţevi trase, ţevi sudate elicoidal şi din tole de oţel, pentru conducte cu diametrul nominal peste 350 mm, cu condiţia controlului integral al sudurilor prin metode nedistructive.

      - ramificatii prin sudarea directa pe conducte principale, permise numai pe conducte principale cu diametrul de cel puţin 40 mm, pentru ramificatii cu diametrul minim de 20 mm;

      - ramificatii prin mufe sudate pe conducta principala, permise pe conducte cu diametrul de cel puţin 20 mm, pentru ramificatii cu diametrul egal sau mai mic decât conducta principala.

    10.29. La curbarea tevilor trase se respecta razele minime de curbura indicate în standard 830. În cazul conductelor care se supun godevilarii se respecta razele de curbura impuse de standardele aplicabile. Curbarea tevilor sudate longitudinal se realizează pozitionand cordonul de sudura paralel cu axa neutra a curbei.

    10.30. Indoirea tevilor şi confecţionarea curbelor se realizează:

      - pe baza unei tehnologii verificate;

      - cu un control tehnic corespunzător.

    10.31. Ramificatia din conducte aparente este admisă prin:

      - fitinguri la conducte cu diametrul pana la 100 mm;

      - sudura la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.

    10.32. Ramificatia dintr-o conducta subterana este admisă prin racord direct, sudat pe conducta.

    Dacă diametrul ramificatiei depăşeşte 50% din diametrul conductei, se intareste derivatia prin gusee triunghiulare.

    La ţevile sudate, racordarea nu se executa pe cordonul de sudura.

    10.33. Pentru realizarea schimbărilor de direcţii, ramificatii şi reductii la conductele din polietilena se pot utiliza:

     - fitinguri uzinate:

     - injectate (coturi, curbe, teuri, reductii, etc.);

     - din segmente de conducta prin sudura cap la cap (coturi, teuri);

    - curbarea la rece a conductelor din polietilena (după raza de curbura permisă de material în funcţie de diametrul nominal şi grosimea peretelui).

    10.34. Pentru realizarea unor schimbări de direcţie ţevile din polietilena pot fi curbate fără aport de caldura. Raza minima de curbura pentru teava SDR 11 este 30 D(n).

    10.35. Legarea branşamentelor la conductele de distribuţie din oţel se face în funcţie de diametrul acestora, conform prevederilor de la art 6.45.

    10.36. Legarea branşamentelor la conductele de distribuţie din polietilena se face în funcţie de diametrul acestora:

     - bransamente cu diametru pana la 63 mm inclusiv, se leagă prin intermediul unui teu de bransament fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie;

     - bransamente cu diametru peste 63 mm se leagă prin intermediul unei imbinari de ramificatie. Pentru diametre mai mari de 110 mm se instaleaza o vana de secţionare din polietilena.

    Montarea conductelor

    10.37. La punerea în lucru, ţevile se curata la interior şi exterior şi se protejeaza obligatoriu în timpul montajului impotriva patrunderii de corpuri străine. Capetele tronsoanelor se protejeaza cu capace.

    10.38. Montarea conductelor se face prin rezemare simpla, astfel încât sa nu se producă tensionarea mecanică a acestora. Se recomanda ca ţevile sudate longitudinal montate suprateran sa aibe cordonul de sudura astfel încât sa fie vizibil după montare. În cazul montarii coloanelor de alimentare cu gaze naturale a instalaţiilor de utilizare din blocuri de locuinţe, cu mai mult de 3 niveluri, acestea se vor monta obligatoriu în casa scării.

    10.39. Conductele sau fitingurile din polietilena nu se deformeaza la cald în vederea montarii.

    10.40. În timpul montarii conductelor se iau măsuri pentru evitarea deteriorarii instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane aparţinând altor deţinători.

    10.41. Conductele din polietilena se perforeaza după efectuarea sudurii teului de bransament cu bransamentul propriu zis.

    Perforarea conductei se realizează cu freze specifice acestui scop.

    După efectuarea perforarii racordul de bransament se etanseaza prin infiletarea capacului exterior prevăzut cu garnitura.

    10.42. Montarea conductelor în tuburi de protecţie se face astfel încât sa nu existe imbinari pe toată lungimea tubului. Pentru tuburi de protecţie cu lungimi peste 6 m, se admit numai imbinari prin sudare care în mod justificat nu se pot evita.

    Fiecare sudura pozata în tub de protecţie va fi verificata prin metode nedistructive.

    10.43. Susţinerea conductelor aparente pe elementele de construcţii se realizează, cu bratari sau console, în funcţie de diametru, la distanţe de:

     - 1,5 .... 8,0 m între punctele de sustinere;

     - 20 .... 30 mm între conducte şi elementele de construcţii.

    Între elementele de sustinere şi conducta metalică se asigura o rezistenta de izolatie de minim 1 MΩ. Se asigura electrosecuritatea portiunilor aparente prin legarea directa sau, în cazul reţelelor protejate catodic, indirecta (prin dispozitive de electrosecuritate şi decuplare electrica) a acestora la o priza de impamantare de maxim 4Ω.

    Fixarea elementelor de sustinere se face astfel încât sa asigure rezistenta necesară pentru toată perioada de funcţionare.

    10.44. Conductele şi bransamentele din polietilena sunt însoţite pe întreg traseul de un conductor de cupru cu izolatie corespunzătoare unei tensiuni de strapungere de minim 5 kV, de secţiune minim 0,8 mmp, monofilar, montat de-a lungul conductei şi prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul cărora se poate determina cu precizie amplasarea conductei şi integritatea acestuia (fig. 17).

    Fiecare imbinare a firului trasor se executa conform tehnologiei elaborata sau aprobată de operatorul de distribuţie licenţiat.

    Conductele de polietilena pot fi însoţite pe traseu în scopul indentificarii şi de alte sisteme de semnalizare/detectie atestate/agrementate tehnic

    10.45. Deasupra conductei, pe toată lungimea traseului, la o înălţime de 25 cm de generatoarea superioară a acesteia este obligatorie montarea unei benzi sau grile de avertizare din polietilena de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm şi inscriptionata <<Gaz metan>> (fig. 17).

    10.46. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se inchid obligatoriu cu dopuri din fonta sau oţel, etansate, chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete.

    10.47. Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare, se fixează rigid şi etans de elementele de construcţie şi depăşesc fata finita a acestora cu:

     - 10 mm la pereţi şi plafoane;

     - 50 mm la pardoseli.

    10.48. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se monteaza:

     - la partea superioară a pereţilor deasupra conductelor pentru alte instalaţii;

     - deasupra uşilor şi ferestrelor.

    Montarea aparatelor de măsura, control şi reglaj

    10.49. Aparatele de măsura, control şi reglaj se verifica şi se monteaza conform instrucţiunilor producătorilor, standardelor de specialitate aplicabile şi/sau a altor reglementări specifice tipului de aparat.

    Montarea aparatelor de utilizare şi a arzatoarelor

    10.50. Montarea aparatelor de utilizare şi a arzatoarelor se face în conformitate cu reglementările tehnice şi instrucţiunile de montaj date de producător, după recepţia instalaţiei de utilizare.

    10.51. Robinetele de manevra şi de siguranta se monteaza astfel încât sa fie ferite de acţionari necontrolate. Pozitionarea robinetului de manevra al aparatului de utilizare trebuie sa permită actionarea acestuia astfel încât utilizatorul sa poată supraveghea aprinderea focului.

    10.52. Aparatele de utilizare şi arzatoarele se monteaza conform instrucţiunilor date de producători, de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR conform reglementărilor specifice.

    10.53. Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaza asigurându-se rezistenta mecanică a întregii tubulaturi şi etansarea între tronsoane. Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor. Pentru etansarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei operaţii. La introducerea în cos se asigura etanseitatea cat şi secţiunea libera a cosului.

    10.54. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos:

      - aparatele de utilizare se adapteaza la noul combustibil;

      - canalele de fum, coşurile şi tirajul se verifica şi remediaza, după caz;

    Verificarea şi controlul în timpul executării lucrărilor

    10.55. Execuţia de lucrări pentru realizarea unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale se face numai în baza autorizaţiilor emise de ANRGN şi cu avizul operatorului de distribuţie licenţiat, împuternicit pe baza de contract încheiat cu investitorul pentru controlul calităţii lucrărilor în timpul execuţiei.

    10.56. Executantul trebuie sa respecte prevederile proiectului şi ale reglementărilor în vigoare şi efectuează toate verificările impuse de acestea.

    10.57. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse (anexa 7), care se semnează de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar şi operatorul licenţiat de distribuţie, pentru următoarele operaţiuni:

     - realizarea sudurilor;

     - tipul şi calitatea izolatiei anticorosive;

     - verificarea rezistentei de izolatie după umplerea completa a şanţului cu pământ (verificare pentru care se va specifica numărul şi data "Buletinului de Încercări" elaborat de un laborator de specialitate autorizat);

     - respectarea distantelor de siguranta fata de alte instalaţii;

     - traversarea traseelor altor instalaţii;

     - adâncimea de pozare a conductelor.

    10.58. Operatorul licenţiat de distribuţie controlează, în timpul execuţiei, calitatea lucrărilor pentru reţelele de distribuţie, sub aspectele pe care le considera necesare.

    Terminarea unei porţiuni de instalatie, care se poate proba independent, constituie faza determinanta şi se supune verificării, potrivit legii.

    11. PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR DIN OŢEL IMPOTRIVA COROZIUNII

    11.1. Toate echipamentele şi conductele metalice se protejeaza contra coroziunii în funcţie de modul de montare subteran sau aparent.

    11.2. Protecţia echipamentelor şi a conductelor aparente se face prin grunduire şi vopsire, operaţiuni care se executa după efectuarea verificărilor la presiune.

    Conductele aparente din sisteme de distribuţie şi cele din instalaţiile de utilizare industriale exterioare vor fi vopsite în culoarea galbena.

    11.3. Protecţia conductelor subterane executate din oţel se face prin:

      - izolatie de baza cu bitum conform standardului 7335/3;

      - izolatie de baza cu alte materiale agrementate tehnic;

      - izolatie de baza şi protecţie catodica.

    Izolatia de baza se executa astfel încât sa se asigure continuitatea protecţiei pe întregul traseu al conductei.

    Protecţia mecanică a izolatiei cu bitum se executa prin aplicarea, peste ultimul strat, a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop.

    11.4. Alegerea tipului şi calităţii protecţiei se face în funcţie de agresivitatea solului şi poluarea cu curenţi de dispersie în curent continuu şi curent alternativ din zona în care se monteaza conducta, cu respectarea prescripţiilor tehnice specifice (I 14, EN12954-2001, etc.)

    11.5. Suprafata tevilor din oţel se curata înainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferinta prin sablare) indepartandu-se complet rugina şi urmele de grasime. Se recomanda utilizarea stabilizatorilor de rugina atestaţi/agrementati tehnic.

    Ţevile cu defecte de suprafata vizibile se retrag de la izolare.

    11.6. Izolarea se face în staţii autorizate. Verificarea calităţii se face conform reglementărilor în vigoare. Se admite izolarea la locul de montaj numai la suduri şi curbe, precum şi pentru corectarea degradărilor produse în timpul manipulării conductelor.

    Protecţia catodica a conductelor de oţel

    11.7. Realizarea protecţiei catodice se face conform prevederilor din EN 12954-2001 şi respectând "Normativul pentru protecţia contra coroziunii a conductelor metalice ingropate" I 14.

    Aplicarea protecţiei catodice se face în raport cu agresivitatea solului, curentii de dispersie "vagabonzi", de potentialele efective conducta/sol şi rezistivitatea solului, rezultate din determinări specifice, efectuate de un laborator de specialitate.

    11.8. În cazul în care nu a fost aplicată iniţial protecţia catodica, operatorul licenţiat de distribuţie efectuează determinări (cel puţin o data pe an) de potenţial conducta/sol pentru a stabili, dacă este necesară aplicarea protecţiei catodice, în funcţie de starea izolatiei şi condiţiile de sol, în conformitate cu EN 12954 - 2001.

    Determinarile se efectuează la fiecare bransament, iar în situaţia în care acestea lipsesc, la intervale de 250 m (intravilan) sau 500 m (extravilan). Diagramele de potenţial (valorile potenţial conducta/sol - de-a lungul conductei) obţinute se anexează la "Cartea tehnica a construcţiei"

    11.9. Pentru asigurarea electrosecuritatii conductelor şi instalaţiilor aferente şi pentru efectuarea determinarilor privind starea de coroziune, conductele aparţinând sistemului de distribuţie şi după caz instalaţiile exterioare de utilizare, se prevăd cu:

    a) prize de potenţial, care se monteaza la intervale conform standardului 7335/8. În situaţia conductelor de presiune redusă şi joasa prevăzute cu bransamente, efectuarea determinarilor de potenţial se poate face direct pe bransament. Montarea prizelor de potenţial se impune doar pe tronsoanele fără bransament pe distanţe mai mari decât cele prevăzute în standardul 7335/;

    b) Piese electroizolante care se monteaza:

      - la capatul fiecărui bransament sau racord;

      - pe traseele conductelor, acolo unde este necesar;

      - la intrarea şi la ieşirea din staţiile de reglare, piese electroizolante.

    12. VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENTA ŞI ETANSEITATE LA SISTEMELE

        DE DISTRIBUŢIE ŞI LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

    12.1. Verificările de rezistenta şi etanseitate a sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor.

    12.2. Probele de rezistenta şi etanseitate a sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant în prezenta delegatului operatorului licenţiat de distribuţie la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei.

    12.3. Presiunile necesare efectuării verificărilor şi probelor de rezistenta şi etanseitate se realizează cu aer comprimat la conductele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare şi cu apa la staţiile de reglare-măsurare. Valorile presiunilor sunt date în tabelul 10:

    Tabelul 10

         PRESIUNILE [bar] NECESARE EFECTUĂRII VERIFICĂRILOR ŞI PROBELOR DE

       ETANSEITATE ÎN FUNCŢIE DE FELUL INSTALAŢIILOR ŞI TREAPTA DE PRESIUNE

*T*

┌────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│Nr. │ Felul instalaţiilor şi treapta de │  Verificarea şi   │ Verificarea şi  │

│crt.│             presiune              │proba de rezistenta│proba de etansare│

│    │                                   │       [bar]       │      [bar]      │

├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│ 1. │Conducte de distribuţie şi         │                   │                 │

│    │instalaţii de utilizare subterane: │                   │                 │

│    │1.1. Presiune medie*)              │         9         │        6        │

│    │1.2. Presiune redusă               │         4         │        2        │

│    │1.3. Presiune joasa                │         2         │        1        │

├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│ 2. │Staţii de reglare-măsurare, având  │                   │                 │

│    │în amonte:                         │                   │                 │

│    │2.1. Presiune medie                │         9         │        6        │

│    │2.2. Presiune redusă               │         4         │        2        │

├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│ 3. │Instalaţii de utilizare aparente:  │                   │                 │

│    │3.1. Presiune medie                │         9         │        6        │

│    │3.2. Presiune redusă               │         4         │        2        │

│    │3.3. Presiune joasa                │         1         │     0.2**)      │

└────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

*ST*

_____________

    *) În cazul conductelor realizate din PE 80 proba de rezistenta se face la 6 bar şi proba de etanseitate se face la 4 bar

    **) Cu manevrarea armaturilor

    12.4. Se recomanda, pentru conductele din oţel care se monteaza subteran, efectuarea verificărilor înainte de coborârea acestora în sant.

    12.5. Efectuarea verificărilor şi probelor la sistemele de distribuţie a gazelor naturale din polietilena, se efectuează după racirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

    12.6. Efectuarea verificărilor şi probelor la conductele de distribuţie se realizează astfel:

     - verificarea se face pe tronsoane de pana la 500 m la presiuni conform tabelului 10. Verificarea se considera corespunzătoare dacă presiunea se menţine constanta timp de minim 4 ore.

     - proba se executa pe conductele terminate şi se efectuează la presiuni conform tabelului 10. Proba se considera corespunzătoare dacă presiunea se menţine constanta timp de 24 de ore.

    12.7. În cazul în care recepţia se face simultan pentru conducte şi bransamente din polietilena probele de etanseitate şi rezistenta se efectuează la presiuni conform tabelului 10.

    În cazul în care se realizează numai recepţia branşamentelor din polietilena probele de etanseitate şi rezistenta se fac înainte de perforarea conductei la presiuni conform tabelului 10.

    Timpul de realizare a probei de rezistenta este de 24 de ore, iar pentru proba de etanseitate este de 1 ora.

    12.8. La efectuarea probelor de rezistenta şi etanseitate, aparatele de baza pentru măsurarea presiunii şi a temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continua, cu verificarea metrologica în termen de valabilitate şi se monteaza de către personal autorizat (atestat) de către BRML. Clasa de exactitate a acestor aparate de măsura trebuie sa fie de minimum 1,5. Pe lângă aparatele de baza se monteaza în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatura, având aceiaşi clasa de exactitate cu cea a aparatelor de baza. Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatura fie pe diagrama fie pe protocolul printat dat de echipamentul electronic costituie dovada probelor de rezistenta şi de etanseitate. Aceste înregistrări se datează şi semnează de către responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar şi conţin şi următoarele date: lungimea şi diametrul tronsonului de conducta supus probelor, datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare.

    12.9. Verificările şi probele de rezistenta şi etanseitate se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant.

    12.10. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii în cazul reţelelor de distribuţie este în funcţie de volumul conductei, conform valorilor date în tabelul nr. 11:

    Tabelul 11

           TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII ÎN FUNCŢIE DE

                     VOLUMUL ŞI FELUL MATERIALELOR CONDUCTEI

*T*

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Volumul   │ Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei montate │

│  conductei   │                                                               │

├──────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│              │          îngropat           │             Aparent             │

│     [mc]     ├──────────────┬──────────────┼─────────────────────────────────┤

│              │   OL [ore]   │   PE [ore]   │            [minute]             │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│     0.1      │     0,50     │     0,75     │                10               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│     0.2      │     0,75     │     1,00     │                20               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│     0.3      │     1,00     │     1,50     │                30               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│     0.5      │     1,50     │     2,00     │                40               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│      1       │     2,00     │     3,00     │                50               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│      2       │     2,50     │     3,75     │                60               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│      3       │     3,00     │     4,50     │                75               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│      4       │     4,00     │     6,00     │                90               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│      5       │     5,00     │     7,50     │               100               │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤

│10 şi mai mare│     8,00     │    12,00     │               120               │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────┘

*ST*

    Corespondenta între volumul şi lungimea conductelor de uz curent este prezentată în tabelul 12

    Tabelul 12

                 LUNGIMEA CONDUCTEI [m], CORESPUNZĂTOARE VOLUMULUI [mc] ŞI ÎN

                              FUNCŢIE DE DIAMETRUL ACESTEIA

*T*

*Font 9*

┌─────────┬────────┬───────────────┬─────┬────┬────┬─────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐

│         │        │               │     │    │    │     │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │        │        V, [mc]│     │    │    │     │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │        │               │     │    │    │     │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│Diametrul│ De x S │               │0.001│0.01│0.05│0.075│0.1│0.15│0.30│0.60│0.90│ 1  │1.5 │ 2  │ 5  │ 10  │

│  [în]   │  [mm]  │               │     │    │    │     │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │        │V (unitar),    │     │    │    │     │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │        │[mc/m]         │     │    │    │     │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    1    │ 32 x 3 │5.30660 x 10^-4│ 1.9 │18.8│ 94 │ 141 │188│283 │565 │1131│1696│1884│2825│3769│9423│18848│

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│  1 1/4  │ 38 x 3 │8.03840 x 10^-4│ 1.2 │12.4│62.2│ 93  │124│187 │373 │746 │1120│1224│1866│2488│6220│12441│

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│  1 1/2  │ 48 x 3 │1.38474 x 10^-3│  -  │7.2 │ 36 │ 54  │72 │108 │217 │433 │650 │722 │1083│1444│3611│7221 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    2    │57 x 3.5│2.55046 x 10^-3│  -  │3.9 │19.6│ 29  │39 │ 59 │118 │235 │353 │392 │588 │784 │1960│3921 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│  2 1/2  │73 x 3.5│3.21536 x 10^-3│  -  │3.11│15.6│ 23  │31 │46.6│ 93 │187 │280 │311 │466 │622 │1555│3110 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    3    │89 x 3.5│5.27834 x 10^-3│  -  │ -  │9.5 │14.2 │19 │ 28 │ 57 │114 │170 │189 │284 │379 │947 │1894 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    4    │108 x 4 │7.85000 x 10^-3│  -  │ -  │6.4 │ 9.6 │13 │ 19 │ 38 │ 76 │115 │127 │191 │255 │637 │1274 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    5    │133 x 4 │1.22656 x 10^-2│  -  │ -  │ 4  │  6  │ 8 │ 12 │ 24 │48.9│ 73 │ 81 │122 │163 │408 │ 815 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    6    │168 x 5 │1.95967 x 10^-2│  -  │ -  │ -  │ 3.8 │ 5 │7.7 │ 15 │ 31 │ 46 │ 51 │ 76 │102 │255 │ 510 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│    8    │219 x 6 │3.36364 x 10^-2│  -  │ -  │ -  │  -  │ 3 │4.5 │8.9 │ 18 │26.7│ 30 │ 44 │ 59 │149 │ 297 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│   10    │273 x 7 │5.26585 x 10^-2│  -  │ -  │ -  │  -  │ - │2.8 │5.7 │11.4│ 17 │ 19 │ 28 │ 38 │ 95 │ 190 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│   12    │324 x 8 │7.44682 x 10^-2│  -  │ -  │ -  │  -  │ - │ -  │ 4  │ 8  │ 12 │ 13 │ 20 │ 27 │ 67 │ 134 │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│   14    │377 x 9 │1.01171 x 10^-1│  -  │ -  │ -  │  -  │ - │ -  │ 3  │5.9 │8.9 │ 10 │ 15 │ 20 │ 49 │ 99  │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│   16    │419 x 9 │1.26228 x 10^-1│  -  │ -  │ -  │  -  │ - │ -  │ -  │4.8 │ 7  │ 8  │11.9│ 16 │ 40 │ 79  │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│   20    │530 x 9 │2.05783 x 10^-1│  -  │ -  │ -  │  -  │ - │ -  │ -  │ -  │4.4 │4.9 │7.3 │9.7 │ 24 │ 48  │

├─────────┼────────┼───────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│   24    │620 x 9 │2.84487 x 10^-1│  -  │ -  │ -  │  -  │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │5.3 │ 7  │17.6│ 35  │

└─────────┴────────┴───────────────┴─────┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

*ST*

    12.11. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune.

    12.12. Condiţiile de efectuare a probelor şi rezultatele acestora se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnica conform modelului din anexele 8.1 şi 8.2.

    12.13. Este interzisă remedierea defectelor la conducte şi bransamente în timpul efectuării probelor.

    12.14. Efectuarea probelor de rezistenta a conductelor din staţiile şi posturile de reglare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor. Probele de etanseitate se fac cu toate dispozitivele şi echipamentele montate în stare de funcţionare.

    12.15. La extinderi de instalaţii de utilizare, conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalatie noua.

    Sunt exceptate derivatiile din instalaţiile de utilizare aparente în funcţiune, care nu depăşesc lungimea de 4 m. Acestea se verifica cu un produs spumant, sub presiunea gazelor din conducta.

    12.16. Se supun probelor de presiune şi etanseitate şi portiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile existente.

    13. RECEPŢIA TEHNICA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIILOR DE GAZE NATURALE

    13.1. Recepţia tehnica şi punerea în funcţiune a lucrărilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, prin specialişti delegaţi la cererea instalatorului autorizat al executantului.

    Operaţiile tehnice necesare pentru recepţie şi punere în funcţiune a noilor instalaţii se fac de executant, prin instalatorul autorizat, în prezenta:

     - delegatului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie, pentru conductele de distribuţie, bransamente, staţii şi posturi de reglare;

     - delegatului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie şi al beneficiarului, pentru instalaţiile de utilizare. Dacă se considera necesar se convoacă şi proiectantul.

    Efectuarea recepţiei tehnice şi a punerii în funcţiune se confirma pe baza de documente încheiate conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1 şi 8.2.

    Documentele necesare pentru efectuarea recepţiei tehnice

    13.2. Pentru toate lucrările se prezintă documentaţie completa, cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor.

    Pentru instalaţiile de utilizare se depune dosar definitiv, care conţine toate piesele din dosarul preliminar, cu modificările survenite.

    13.3. Pentru conductele de distribuţie, în care se includ şi bransamentele, se prezintă în plus:

     - fişa tehnica a conductei de distribuţie gaze naturale/a bransamentului (anexa 10/anexa 11);

     - pe planul avizat, poziţia cotata a armaturilor, schimbărilor de direcţie, rasuflatorilor, sudurilor de poziţie, căminelor, adâncimea de pozare a conductei etc;

     - certificatul de calitate al tevilor;

     - factura de procurare a tevilor şi armaturilor;

     - buletinele pentru controlul nedistructiv al sudurilor;

     - buletin de calitate a protecţiei anticorosive, eliberat de un laborator autorizat;

     - proces verbal pentru lucrări ascunse, însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii izolatiei conductelor ingropate (după umplerea completa a şanţului cu pământ) şi de asigurare a electrosecuritatii portiunilor de conducta aparenta (rezistenta de dispersie a prizelor de impamantare/electrosecuritate), eliberat de un laborator de specialitate, autorizat (anexa 7);

     - situaţia de plata a lucrărilor;

     - autorizaţia de construire;

     - procesul verbal de recepţie a reparatiei drumului, semnat de administraţia domeniului public.

    13.4. Pentru staţii şi posturi de reglare, se prezintă în plus:

     - fişa tehnica a statiei de reglare-măsurare (anexa 12);

     - agremente tehnice pentru elementele componente;

     - certificatele de calitate pentru materialele folosite;

     - factura de procurare a echipamentului;

     - situaţia de plata a lucrărilor;

     - proces verbal de încercări, pentru staţiile confectionate în atelier;

     - buletin de verificare a prizei de impamantare şi respectarea prevederilor de electrosecuritate

    13.5. Recepţia tehnica se face prin:

     - verificarea documentelor de recepţie;

     - verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu proiectul avizat;

     - efectuarea probelor de rezistenta şi de etanseitate de către executant în prezenta delegatului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie.

    Punerea în funcţiune a instalaţiilor

    13.6. Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnica, după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

    13.7. Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a branşamentelor la conductele în funcţiune, se face de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, la solicitarea scrisă a instalatorului autorizat care a executat lucrarea.

    Operaţiile de închidere a sectorului, anunţarea abonatilor şi redeschiderea sectorului se efectuează de formatia de exploatare a operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie.

    13.8. Imbinarile care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune, se verifica la presiunea din conducta sau din instalatie.

    13.9. Înainte de punerea în funcţiune a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare, se face refularea aerului:

     - prin capatul opus punctului de racordare, la conductele de distribuţie în funcţiune;

     - prin robinetele montate în amonte de regulatoare, la bransamentele cu posturi de reglare.

     - prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din statie, la bransamentele cu staţii de reglare, când acestea nu sunt prevăzute cu refulator;

     - prin robinetele aparatelor de utilizare şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii prin ferestrele încăperilor, la instalaţiile de utilizare.

    13.10. La punerea în funcţiune a statiilor şi posturilor de reglare se efectuează următoarele operaţiuni:

     - se verifica legarea la centura de impamantare a părţilor metalice conform art. 7.10;

     - se verifica şi se inchid toate armaturile statiei sau postului de reglare;

     - se verifica şi se inchid toate punctele de ardere şi toate capetele instalaţiei;

     - se deschide robinetul statiei la bransament sau la instalatia din amonte;

     - se leagă instalaţiile în aval de statia sau postul de reglare;

     - se pune în funcţiune statia, postul sau instalatia de utilizare.

    13.11. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare, se urmăreşte comportarea regulatoarelor, arzatoarelor şi aparatelor de utilizare, verificandu-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flacarii, cu:

     - toate arzatoarele şi aparatele consumatoare în funcţiune;

     - un singur arzator în funcţiune (cu debitul cel mai mic din instalatie).

    Controlul arderii se va realiza folosind aparate pentru analiza gazelor arse.

    13.12. La fiecare arzator şi aparat se verifica modul în care se face evacuarea gazelor de ardere, în următoarele situaţii:

     - funcţionarea individuală a arzatoarelor şi aparatelor;

     - funcţionarea simultană a tuturor arzatoarelor şi aparatelor, în cazul racordarii la acelaşi cos de fum a mai multe aparate consumatoare de gaze.

    În cazul functionarii defectuoase a evacuarii gazelor arse se procedează la:

     - amânarea punerii în funcţiune, pana la remedierea canalelor sau cosului de fum;

     - sigilarea robinetelor arzatorului sau aparatului de utilizare.

    13.13. Aparatele consumatoare de gaze racordate la cos se pun în funcţiune numai după ce consumatorul prezintă dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificarea şi curăţirea coşurilor de fum printr-o unitate abilitata.

    13.14. La punerea în funcţiune a oricărei instalaţii de utilizare, delegatul operatorului sistemului de distribuţie are următoarele obligaţii:

     - sa monteze contorul de gaze naturale;

     - sa verifice încheierea contractului de furnizare gaze;

     - sa instruiască consumatorul pentru folosirea corecta a instalaţiei de utilizare;

     - sa încheie cu consumatorul şi instalatorul autorizat pentru execuţie proces-verbal de deschidere, conform anexei.

     - sa predea consumatorului instrucţiunile privind modul de utilizare corecta a gazelor naturale, prevăzute în anexa 9.

    13.15. Pentru lucrările aferente sistemului de distribuţie gaze (conducte, bransamente şi staţii de reglare măsurare) înainte de punerea în funcţiune se preda operatorului sistemului de distribuţie cartea tehnica a construcţiei, care va conţine:

    a. pentru conductele din sistemul de distribuţie, staţii şi posturi:

     - documentele care au stat la baza execuţiei, recepţiei şi punerii în funcţiune;

     - planul conductelor efectiv montate pe traseul real, cu precizarea cotelor fata de repere fixe uşor de identificat.

    Pe plan se menţionează distanţele între suduri, locul sudurilor de poziţie, diametrele conductelor, locul schimbărilor de diametru şi al schimbărilor de direcţie, lungimea fiecărui tronson de conducta, pe diametre şi lungimea totală a conductei, locul de intersectie cu alte conducte, distanţele pana la alte instalaţii intalnite în săpătura, construcţii sau obstacole subterane, locul dispozitivelor de închidere. Dacă este cazul se fac detalii de montaj la schimbările de direcţie sau diametre, la traversarea altor conducte sau construcţii subterane, pentru punctele de racord ale branşamentelor sau conductelor, pentru dispozitivele de închidere şi profile transversale în punctele aglomerate cu instalaţii subterane.

    Profilele transversale se fac la subtraversari de cai ferate, drumuri, cursuri de ape.

    b. pentru bransamente:

     - planul de încadrare în zona;

     - plan şi schema izometrica pe care se indica diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul instalaţiei de utilizare, distanta de identificare fata de repere fixe, poziţia şi caracteristicile constructive ale armaturilor, regulatoarelor, pieselor electroizolante.

    c. pentru staţii de reglare:

     - plan de situaţie;

     - plan şi schema izometrica pe care se indica diametrele şi lungimile panourilor, distribuitoarelor, poziţia regulatoarelor, armaturilor, flanselor de măsurare, poziţia şi caracteristicile contoarelor, punctele de intrare şi ieşire cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare şi măsurare a statiei;

     - documentele care constituie obiectul dosarului preliminar şi definitiv

     - poziţia tarusilor şi platbandelor aferente sistemului de impamantare.

    13.16. Pe planuri, proiectantul şi executantul înscriu, datele de identificare ale societăţii comerciale şi ale persoanelor autorizate pentru proiectarea şi execuţia lucrării.

    14. PROTECŢIA, SIGURANTA, IGIENA MUNCII

    14.1. În toate etapele de proiectare şi executare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respecta prevederile legale referitoare la protecţia, siguranta şi igiena muncii.

    14.2. În proiecte se includ prevederile actelor normative care sa permită executarea şi exploatarea sistemului de distribuţie în condiţii de deplina siguranta şi sănătate, pe de o parte pentru personalul de execuţie iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare.

    14.3. Conducătorii locurilor de munca au obligaţia sa realizeze:

     - instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

     - dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

     - acordarea de alimentaţie de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale;

     - verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defectiuni;

     - măsurile organizatorice de protecţia, siguranta şi igiena muncii, specifice lucrărilor de gaze naturale ca: formarea şi componenta echipelor de lucru, anunţarea consumatorilor, închiderea şi deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.

    14.4. Prelucrarea materialelor din polietilena se executa numai în ateliere bine aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

    14.5. În timpul lucrului muncitorii utilizează echipament de protecţie adecvat pentru a evita contactul cu substantele de curăţire a conductelor şi fitingurilor utilizate înainte de efectuarea sudurii.

    14.6. La desfăşurarea activităţii în unităţi ale agenţilor economici cu norme specifice de protecţie a muncii, se respecta şi prevederile din normele respective.

    14.7. Principalele măsuri obligatorii la executarea sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt:

     - transportul tevilor spre santiere numai cu autovehicole sau remorci apte pentru aceasta operaţiune;

     - încărcarea şi descărcarea tevilor se face, cu macaraua ori pe planuri înclinate sau manual prin purtare directa, astfel încât sa se evite pericolul de lovire, ranire sau electrocutare a persoanelor care efectuează operaţiile respective;

     - nu este permisă stationarea muncitorilor sub conducte, în fata planurilor înclinate pe care se descarca conducte sau sub vasele cu bitum topit;

     - în timpul transportului sau manipulării buteliilor de oxigen sau de acetilena se iau toate măsurile pentru împiedicarea caderii sau lovirii acestora, fiind interzisă deplasarea prin rostogolire a acestora;

     - buteliile sunt purtate de doi muncitori sau deplasate pe carucioare speciale;

     - nu este permisă aşezarea buteliilor de oxigen şi acetilena în bataia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi ridicate;

     - manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de personal care are mâinile, hainele şi sculele curate, lipsite de urme de materii grase;

     - manipularea instalaţiilor, a cazanelor, a galetilor cu bitum topit şi izolarea cu bitum a conductelor, se fac numai de personal special instruit, dotat cu echipament de protecţie pentru aceste operaţiuni;

     - folosirea generatoarelor de acetilena este permisă numai dacă acestea au supapa hidraulica de siguranta în buna stare de funcţionare, umpluta cu apa la nivelul necesar;

     - de la începerea sapaturilor şi pana la terminarea completa a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi şi de noapte, iar unde este cazul circulaţia este dirijata de o persoana instruita în acest scop.

    15. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

    15.1. În toate etapele de proiectare şi execuţie a obiectivelor/sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare cu gaze naturale, se respecta prevederile din Normele şi dispoziţiile generale de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a reglementărilor specifice de siguranta la foc. Pe timpul execuţiei lucrărilor se respecta prevederile Normativului C 300.

    15.2. În proiecte se includ prevederile actelor norme tehnice care sa permită executarea şi exploatarea obiectivelor/sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare cu gaze naturale în condiţii de deplina siguranta şi sănătate, atât pentru personalul de execuţie cat şi pentru personalul de exploatare.

    15.3. Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revin conducătorilor locurilor de munca şi personalului de execuţie.

    15.4. Personalul de execuţie are următoarele obligaţii:

     - sa participe la toate instructajele;

     - sa nu utilizeze scule şi echipamente defecte;

     - sa aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta la instruire, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor.

    15.5. Încăperile statiilor şi posturilor de reglare şi măsurare precum şi cele în care exista instalaţii de utilizare a gazelor naturale, se doteaza cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit normelor specifice de dotare.

    Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifica la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor.

    15.6. Executarea lucrărilor cu foc deschis în locuri cu pericol de incendiu este admisă numai după luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare şi după obţinerea permisului sau autorizaţiei de lucru cu foc. Aceste lucrări se executa numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru, protecţie şi intervenţie.

    15.7. În vederea primei intervenţii în caz de incendiu se prevăd următoarele:

     - organizarea de echipe cu atributiuni concrete;

     - măsuri şi posibilităţi de alertare a unităţilor (serviciilor civile) de pompieri.

    ANEXA 1.1
                       NOMOGRAMA

          DIMENSIONARE CONDUCTE DISTRIBUŢIE GAZE DIN OL

    NOTA: CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a monogramei dimensionare a conductei gaze din ol, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagina 68 (a se vedea imaginea sociata)

    ANEXA 1.2
                      NOMOGRAMA

           DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENA

    NOTA: CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a monogramei dimensionare a conductelor de polietilena, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagina 69 (a se vedea imaginea sociata)

    ANEXA 2
              PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICA

                CONDUCTE DE DISTRIBUŢIE OL

                 NR. ......./...........

    Astăzi, ziua ....., luna ....., anul ....., comisia de recepţie tehnica a conductei de distribuţie gaze naturale, montata pe str. ......, între nr. ...... şi nr. ...., localitatea ......, a constatat următoarele:

    a - Proiectul a fost întocmit de societatea ......................

    b - Executantul lucrărilor este societatea .......................

    c - Conducta este realizată conform proiectului avizat de operatorul sistemului de distribuţie, cu următoarele materiale:

*T*

     Diametru  Cantitate  Furnizor  Certificat    Certificat

         mm      m; buc              calitate    conformitate

                                     nr./data      nr./data

 Teava ...............................................................

 Teava ...............................................................

 Tub protecţie .......................................................

 Armatura închidere ..................................................

 Cămin armături ......................................................

 Rasuflatori .........................................................

 Capace GN ...........................................................

*ST*

    d - Imbinarile au fost efectuate manual, automat, prin sudura, şi sunt întărite prin .......

    e - Rezultatul incercarii nedistructive a sudurilor este ........, conform buletinului de încercare, anexat, nr. ..../......, emis de laboratorul aparţinând ................

    f - Conducta a fost incercata la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

       proba de rezistenta la ....... bar, timp de ...........

       proba de etanseitate la ...... bar, timp de ...........

    Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este .......

    g - Conducta a fost izolata anticorosiv cu ....., în ....... straturi, armate cu ..... straturi din ....., şi protecţie mecanică din .........., conform certificatului de calitate nr. ...../....... emis de .....................

    h - Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr. ....../....... şi Buletinul de Verificare a rezistentei de izolatie a conductelor după umplerea completa a şanţului cu pamrnt nr. ..../....... emis de .........

    i - În vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

    ......................................................

    ......................................................

    Concluzia:

    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constata ca la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de gaze naturale şi declara admisă recepţia conductei de distribuţie supusă recepţiei.

    Prezentul proces verbal a fost încheiat în .......... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut crte un exemplar.

    Comisia:

                      Numele şi prenumele

                      .....................

                            Semnatura

                            ............

    Operator-inspector A.Q.

    ........................

    Constructor

    - instalator autorizat       ..............  ............

    - responsabil A.Q. autorizat ..............  ............

    - sudor autorizat ISCIR      ..............  ............

    Beneficiar                   ..............  ............

    ANEXA 3
                     PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

                        TEHNICA BRANSAMENT OL

                     NR. ......../............

    Astăzi, ziua ...., luna ......, anul ....., comisia de recepţie tehnica a bransamentului de gaze naturale, executat la imobilul din str. ......, nr. ...., localitatea .........., a constatat următoarele:

    a - Proiectul a fost întocmit de societatea .......................

    b - Executantul lucrărilor este societatea ........................

    c - Bransamentul este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, cu următoarele materiale:

*T*

     Diametru  Cantitate  Furnizor  Certificat    Certificat

         mm      m; buc              calitate    conformitate

                                     nr./data      nr./data

 Teava .......................................................

 Tub protecţie ...............................................

 Armatura închidere ..........................................

 Regulatoare de presiune .....................................

 Rasuflatori .................................................

 Capace GN ...................................................

*ST*

    d - Imbinarile au fost efectuate manual, automat, prin sudura, şi sunt întărite prin .......

    e - Bransamentul a fost încercat la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

        proba de rezistenta la ....... bar, timp de ...........

        proba de etanseitate la ...... bar, timp de ...........

    Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus bransamentul este ....

    f - Bransamentul a fost izolat anticorosiv cu ...., în .... straturi, armate cu ........ straturi din ........., şi protecţie mecanică din ....., conform certificatului de calitate nr. ...../....... emis de .... şi a fost verificat după

îngropare conform Buletinului de Verificări nr. ..../...... emis de ..........

    g - Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr. ......./......

    h - În vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje, constatrnd următoarele:

    ...............................................................

    ...............................................................

    Concluzia:

    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constata ca la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de gaze naturale şi declara admisă recepţia bransamentului.

    Prezentul proces verbal a fost încheiat în .......... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

    Comisia:

                      Numele şi prenumele

                      .....................

                            Semnatura

                            ............

    Operator-inspector A.Q.

    ........................

    Constructor

     - instalator autorizat       .............  ............

     - responsabil A.Q. autorizat .............  ............

     - sudor autorizat ISCIR      .............  ............

    Beneficiar                    .............  ............

    ANEXA 4
               PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICA

                 STATIE REGLARE - MĂSURARE

                  NR. ......./............

    Astăzi, ziua ......, luna ......, anul ....., comisia de recepţie tehnica a statiei de reducere-reglare-măsurare gaze naturale, executată în str. ........, nr. ....., localitatea ............, a constatat următoarele:

    a - Proiectul a fost întocmit de societatea ...................

    b - Furnizorul statiei este societatea ........................

    c - Montorul statiei este societatea ........... care a emis certificatul de

calitate nr. ....../..........

    d - Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie, cu următoarele materiale:

*T*

     Diametru    Cantitate    Furnizor      Certificat

         mm        m; buc                    calitate

                                             nr./data

 Teava ....................................................

 Teava ....................................................

 Teava ....................................................

 Armatura închidere .......................................

 Cămine armături ..........................................

 Regulatoare de presiune ..................................

 Contoare .................................................

 Supape de siguranta ......................................

 Filtre ...................................................

*ST*

    e - Rezultatul incercarii nedistructive a sudurilor este ....., conform buletinului de încercare, anexat, nr. ...../....., emis de laboratorul aparţinând ........................................

    f - Statia a fost incercata la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

        proba de rezistenta la ....... bar, timp de ........... ore

        proba de etanseitate la ...... bar, timp de ........... ore

    Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este .......

    g - Conducta a fost izolata anticorosiv cu .............................

    h - Statia este prevăzută cu priza de impamantare şi de electrosecuritate, verificata de ....................

    Buletin de Verificare nr. ...../...........

    Concluzia:

    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constata ca la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de gaze naturale şi declara admisă recepţia statiei de reglare-măsurare supusă recepţiei.

    Prezentul proces verbal a fost încheiat în .......... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

    Comisia:     Numele şi prenumele        Semnatura

    Operator de distribuţie ...................................

    Instalator autorizat ...... autorizaţie nr. ...... grad ......

    Delegat beneficiar .....................................

    Executant ..............................................

    Sudor autorizat .............. autorizaţie nr. .........

    ANEXA 5
                   PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

                TEHNICA INSTALATIE DE UTILIZARE

                   NR. ......./..........

    Astăzi, ziua ...., luna ...., anul ....., comisia de recepţie tehnica a instalaţiei de utilizare gaze naturale, executată la imobilul din în str. ......, nr. ....., localitatea ........, a constatat următoarele:

    a - Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de ....., şi a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr. ...../...........

    b - Proiectul a fost întocmit de societatea ..........................

    c - Dosarul preliminar înregistrat sub nr. ......./.... a fost avizat de furnizor.

    d - Executantul lucrărilor este societatea ..........................

    e - Instalatia de utilizare este realizată conform proiectului avizat, pentru următoarele puncte de consum:

*T*

 Nr.   Denumirea  Caracteristici  Debit instalat  Bucăţi  Debit instalat

crt.                 tehnice        unitar                    total

                                      mc/h                     mc/h

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

*ST*

    f - Conducta aparenta din ....... a fost incercata la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

        proba de rezistenta la ....... bar, timp de .......... ore.

        proba de etanseitate la ...... bar, timp de .......... ore.

    Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este .......

    g - Conducta ingropata din ....... a fost incercata la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

         proba de rezistenta la ...... bar, timp de .......... ore.

         proba de etanseitate la ..... bar, timp de .......... ore.

    Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este .....

    h - Pentru conducta din OL s-a folosit o izolatie anticorosiva cu ......., în ....., straturi, armate cu straturi de ....., şi protecţie mecanică din ..........

    i - Pentru conducta de PE imbinarile s-au făcut prin procedeul ............

    Tipul aparatului ..........................................

    j - Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr. ......./......

    k - În vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje, constatrnd următoarele:

    ..................................................................

    l -  Beneficiarul a luat la cunostinta de obligaţia înlocuirii racordului flexibil montat în instalatia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescripţiei tehnice a producătorului, înscrisă în agrementul tehnic.

    Concluzia:

    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constata ca la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de gaze naturale şi declara admisă recepţia instalaţiei de utilizare supusă recepţiei. Orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare recepţionate executată neautorizat cade în răspunderea beneficiarului.

    Prezentul proces verbal a fost încheiat în .......... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

    Comisia:

                      Numele şi prenumele

                      .....................

                            Semnatura

                            ............

    Operator-inspector C.Q.

    ........................

    Constructor

     - instalator autorizat       .............  ............

     - responsabil C.Q. autorizat .............  ............

     - sudor autorizat ISCIR      .............  ............

     - sudor PE autorizat ISCIR   .............  ............

     - sudor OL autorizat ISCIR   .............  ............

    Beneficiar                    .............  ............

    ANEXA 6
              PROCES VERBAL DE PUNERE îN FUNCŢIUNE

              A INSTALAŢIEI DE UTILIZARE GAZE NATURALE

    Încheiat astăzi, ziua ..... luna ............, anul ......,

    Subsemnaţii:

      - instalator autorizat al executantului .................

      - delegat al operatorului de distribuţie ................

      - prestator de specialitate .............................

      - consumator ............................................

    în baza prevederilor dosarului preliminar nr. ......, din ....., şi a procesului verbal de recepţie tehnica nr. ....., din ......., am pus în funcţiune instalatia de utilizare gaze naturale executată de societatea ........ la imobilului din localitatea ......, str. ....., nr. ...., bloc ...., scara ......, etaj ...., ap. ...., având destinaţia ........, abonat ............

*T*

 Nr.    Aparatul     Presiune   Bucăţi  Debit    Debit

 crt  de utilizare   utilizare          unitar   total

        pus în         mbar             mc N/h   mc N/h

       funcţiune

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

*ST*

    Totodată am sigilat următoarele puncte de consum care nu întrunesc condiţiile de funcţionare în siguranta ..........................................

    La punerea în funcţiune am verificat următoarele:

      - tirajul la fiecare aparat de utilizare legat la cos, după caz;

      - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim;

      - etanseitatea la presiunea gazului din conducta (pentru imbinarile la care nu se fac probe la recepţie);

      - existenta dopurilor la ramificatiile pentru punctele de consum fără aparate.

    Măsurarea consumului se face prin:

      - contor ...., cu debit nominal ...... mc(N)/h, marca ...... seria .....,

    la indexul ..... mc, presiune statica ..... bar şi presiunea diferentiala .... bar.

    Totodată s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corecta a instalaţiei de utilizare gaze naturale şi a obligaţiilor ce-i revin.

    Consumatorul a primit ...... exemplare din instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale şi se obliga sa le afiseze împreună cu instrucţiunile specifice ale aparatelor de utilizare pe care le poseda, la locul de folosinta.

    Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.

                  Delegat operator

                    de distribuţie

                   Instalator autorizat

                    al executantului

                   Aut. ANRGN nr. .........

                  Prestator de specialitate

                  Aut. ISCIR nr. ........

                   Consumator

    ANEXA 7
                     PROCES VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE

                     (pentru conducte şi bransamente)

          Încheiat astăzi, ziua ...., luna ......, anul .......

    Subsemnaţii:

      - Instalator autorizat ........ autorizaţie nr. ...... grad .......

      - Executant .......................................................

      - Sudor autorizat ............. autorizaţie nr.....................

    la montarea conductei/bransamentului de gaze naturale de presiune ......, la imobilul din localitatea ..........., str. ................., nr. ..........

    Prin prezentul proces verbal, precizam următoarele:

    - conducta/bransamentul are diametrul ......... şi lungimea ......... m;

    - teava utilizata la executarea conductei/bransamentului este cea prevăzută în certificatul de calitate nr. ....... anul ......, anexat la cartea construcţiei;

    - toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate şi au fost izolate conform standard 7335/3;

    - teava a fost izolata conform prevederilor standard 7335/3 şi la montaj a fost asezata pe pământ maruntit. Calitatea izolatiei a fost verificata după umplerea şanţului cu pământ conform standard 7335/3, incadrandu-se în "calitate foarte buna" (Buletin de verificare nr. ..../....);

    - la toate sudurile au fost aşezate rasuflatori citomate;

    - conducta a fost asezata pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, adâncimea de pozare fiind .................;

    - calota rasuflatorilor a fost sudata în totalitate de tija şi a fost asezata pe strat de nisip şi pietriş de rau;

    - tuburile de protecţie au fost montate conform proiectului şi normelor tehnice în vigoare;

    - teava, armaturile şi curbele utilizate, sunt confectionate din materialele indicate în NORME TEHNICE DE GAZE în vigoare;

    - primul strat de umplutura deasupra conductei a fost din pământ maruntit, fără corpuri tari (resturi de beton, caramizi, deşeuri metalice, sticloase etc.);

    - la executarea conductei/bransamentului s-a traversat traseul canalizarilor subterane menţionate în plan, fata de care s-au respectat distanţele admise.

                           Nume şi prenume       Semnatura

    Instalator autorizat   ...............       ..........

    Executant:             ...............       ..........

    Responsabil A.Q.

    autorizat              ...............       ..........

    Sudor autorizat ISCIR  ...............       ..........

    ANEXA 8.1
                  PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICA

                       NR. ......./.............

                      CONDUCTA DE DISTRIBUŢIE PE

    Astăzi, ziua ...., luna ....., anul ....., comisia de recepţie tehnica a conductei de distribuţie gaze naturale, montata pe str. ........., între nr. ...... şi nr. ......., localitatea ............., a constatat următoarele:

    a - Proiectul a fost întocmit de societatea ..........................

    b - Executantul lucrărilor este societatea ...........................

    c - Conducta este realizată conform proiectului avizat de operatorul sistemului de distribuţie, cu următoarele materiale:

*T*

       Diametru    Cantitate  Furnizor   Certificat  Certificat

         mm          m;buc               calitate    conformitate

                                         nr./data    nr./data

 Teava ...................................................

 Teava ...................................................

 Tub protecţie ...........................................

 Armatura închidere ......................................

 Cămin armături ..........................................

 Rasuflatori .............................................

 Capace GN ...............................................

*ST*

    d - Imbinarile s-au făcut prin procedeul .........................

        Tipul aparatului .............................................

    e - Rezultatul incercarii nedistructive a sudurilor este ................., conform buletinului de încercare, anexat, nr. ..../......., emis de laboratorul aparţinând .............

    f - Conducta a fost incercata la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

        proba de rezistenta la ....... bar, timp de ...........

        proba de etanseitate la ...... bar, timp de ...........

    g - Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr. ....../..........

    h - În vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

    .................................................................

    .................................................................

    Concluzia:

    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constata ca la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de gaze naturale şi declara admisă recepţia conductei de distribuţie supusă recepţiei.

    Prezentul proces verbal a fost încheiat în ..... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

   Comisia:

                             Numele şi prenumele     Semnatura

   Operator - inspector A.Q. ...................    ...........

   Constructor

      - instalator autorizat  ..................  .............

      - responsabil A.Q.

        autorizat             ..................  .............

      - sudor autorizat ISCIR ..................  .............

   Beneficiar                 ..................  .............

    ANEXA 8.2
                    PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICA

                             BRANSAMENT PE

                     NR. ......../.............

    Astăzi, ziua ....., luna ........, anul ......., comisia de recepţie tehnica a bransamentului de gaze naturale, executat la imobilul din str. ......., nr. ...., localitatea ............., a constatat următoarele:

    a - Proiectul a fost întocmit de societatea .......................

    b - Executantul lucrărilor este societatea ........................

    c - Bransamentul este realizat conform proiectului avizat de furnizor, cu următoarele materiale:

*T*

       Diametru    Cantitate  Furnizor   Certificat  Certificat

         mm          m;buc               calitate    conformitate

                                         nr./data    nr./data

 Teava ...................................................

 Teava ...................................................

 Tub protecţie ...........................................

 Armatura închidere ......................................

 Cămin armături ..........................................

 Rasuflatori .............................................

 Capace GN ...............................................

*ST*

    d - Imbinarile s-au făcut prin procedeul .......................

        Tipul aparatului ...........................................

    Verificări/probe efectuate

        - de rezistenta la ...... bar cu ....... timp de ..... ore

        - de etanseitate la ..... bar cu ....... timp de ..... ore

    e - Bransamentul a fost încercat la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

        proba de rezistenta la ...... bar, timp de ...........

        proba de etanseitate la ..... bar, timp de ...........

    Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus bransamentul este .....

    f - Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr. ......./.........

    g - În vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje, constatrnd următoarele:

    ..................................................................

    ..................................................................

    ..................................................................

    h - S-a verificat continuitatea firului trasor

    Concluzia:

    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constata ca la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de gaze naturale şi declara admisă recepţia bransamentului supus recepţiei.

    Prezentul proces verbal a fost încheiat în ...... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

   Comisia:

                                 Numele şi prenumele        Semnatura

   Operator - inspector C.Q.    ...................    ..................

   Constructor

       - instalator autorizat    ...................    ..................

       - responsabil A.Q. autorizat ................    ..................

       - sudor autorizat ISCIR      ................    ..................

    Beneficiar                      ................    ..................

    ANEXA 9
            INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

    Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare.

    Verificarea instalaţiilor de utilizare este obligatorie după punerea în funcţiune a instalaţiei în următoarele situaţii:

    a. la intervale de doi ani

    b. în cazul neutilizarii instalaţiei o perioada mai mare de 6 luni

    c. după orice accidente care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranta a instalaţiei.

    În cazul situaţiilor de la punctele b şi c, consumatorul are obligaţia de a anunta operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.

    Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

    1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

     - ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele de utilizare; în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacara libera se asigura o ventilare permanenta;

     - controlul tirajului aparatelor racordate la cos; în cazul în care se constata lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care sa asigure tirajul (curăţirea cosului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);

     - controlul robinetului de manevra al aparatului de utilizare; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventileaza încăperea respectiva precum şi cele invecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completa;

     - asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare (prin: deschiderea usitelor cenusarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

     - verificarea functionarii aparaturii de automatizare, după caz;

     - ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

    2. La aprinderea focului în aparate de utilizare neautomatizate şi arzatoare, se fac următoarele operaţiuni:

     - aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului:

     - apropierea aprinzatorului de arzator;

     - deschiderea lenta a robinetului de manevra şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii.

    Aprinderea se face numai cu un aprinzator special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directa cu chibrite, hârtie etc.

    Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

    3. Stingerea focului:

    Stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun, se face prin închiderea robinetului de siguranta, existent înaintea furtunului; după stingerea flacarii se închide şi robinetul de manevra.

    În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu aceasta operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul agenţilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

    4. Indicaţii speciale

    La utilizarea gazelor naturale este interzis:

      - aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etans sau nu are tiraj;

      - lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

      - obturarea cosului de fum al aparatelor de utilizare;

      - modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

      - dormitul în încăperi cu focul aprins;

      - dormitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la cos (resou, aragaz etc.);

    Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

      - se sting toate focurile;

      - se deschid toate uşile şi ferestrele;

      - nu se aprinde nici o sursa de foc;

      - nu se manevreaza aparate electrice;

      - nu se doarme în astfel de încăperi;

      - se anunta imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele: ................

    Verificarea eventualelor scapari de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spuma de sapun cu apa.

   NU UITATI!

   Verificarea cu flacara a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.

   Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la cosul de fum, prezintă pericol de moarte.

    ANEXA 10
    Societatea Comercială _____________________

    Localitatea _______________________________

         FIŞA TEHNICA A CONDUCTEI DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE

    Strada ___________, de la nr. ....... la nr. ..........

    CONDUCTA:

      - tip: .........................

      - material: ....................

      - diametru: ....................

      - lungime: .....................

      - STAS (SR, SR-ISO): ..........................

      - izolatie: ....................

      - recepţionată cu PVRT nr. ...., din data de: ziua ...., luna ...., anul ....

      - pusă în funcţiune la data de: ziua ....., luna ......, anul .........

    ANEXE:

    1. tuburi de protecţie:

       - diametru: .........................................

       - material: .........................................

       - locul de montare: .................................

*T*

 2. Rasuflatori:                            3. Imbinari electroizolante:

 - cu capac GN, bucăţi ...................  - diametru .......................

 - fără capac GN, bucăţi .................  - bucăţi .........................

 4. Robinete:                               5. Sudurile au fost executate:

 - tip ...................................  - aparat .........................

 - diametru ..............................  - procedeu .......................

 - bucăţi ................................  - întărite cu ....................

 6. Cămine de vane:

 - bucăţi:...............................

 7. Protecţie catodica: ..................

 8. Lucrarea a fost executată de societatea comercială ...................... ,

    prin instalatorul autorizat .......................................

       Întocmit,                              Verificat,

   Lucrări executate după montarea conductei:

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┐

│Nr. │   Data executării    │     Descrierea lucrării      │    Executantul    │

│Crt.│  Ziua   Luna   Anul  │                              │                   │

└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┘

................................................................................

................................................................................

................................................................................

*ST*

    ANEXA 11
   Societatea Comercială _____________________

   Localitatea _______________________________

                    FIŞA TEHNICA A BRANSAMENTULUI

    Strada _________________, de la nr. ............ la nr. ............

    BRANSAMENT:

       - tip: ..........................

       - material: .....................

       - diametru: .....................

       - lungime: ......................

       - STAS (SR, SR-ISO): ..........................

       - izolatie: .....................

       - recepţionată cu PVRT nr. ...., din data de: ziua ..., luna ...., anul .....

       - pusă în funcţiune la data de: ziua ....., luna ....., anul ........

    ANEXE:

    1. tuburi de protecţie:

       - diametru: ............................................

       - material: ............................................

       - locul de montare: ....................................

*T*

 2. Rasuflatori:                          3. Imbinari electroizolante:

 - cu capac GN, bucăţi .................  - diametru .......................

 - fără capac GN, bucăţi ...............  - bucăţi .........................

 4. Robinete:                             5. Sudurile au fost executate:

 - tip .................................  - aparat .........................

 - diametru ............................  - procedeu .......................

 - bucăţi ..............................  - întărite cu ....................

 6. Regulatoare:

 - debit mic: Q = ........ bucăţi: .............

 - industrial: Φ = ....... bucăţi: .............

 7. Protecţie catodica: ......................................................

 8. Lucrarea a fost executată de societatea comercială ......................,

 prin instalatorul autorizat .................................................

       Întocmit,                                  Verificat,

 Lucrări executate după montarea bransamentului:

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┐

│Nr. │   Data executării    │     Descrierea lucrării      │    Executantul    │

│Crt.│  Ziua   Luna   Anul  │                              │                   │

└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┘

................................................................................

................................................................................

................................................................................

*ST*

    ANEXA  12
    Societatea Comercială _________________

    Localitatea ___________________________

            FIŞA TEHNICA A STATIEI DE REGLARE-MĂSURARE

    Strada ___________________, nr. ........, obiectiv ...............

    Presiunea de intrare / ieşire:....................................

    - recepţionată cu PVRT nr. ...., din data de: ziua ...., luna ...., anul ...

    - pusă în funcţiune la data de: ziua ........., luna ........, anul .......

*T*

    1. Regulatoare industriale:              2. Filtre de praf

    - diametru ......, bucăţi ........   - diametru: ......, bucăţi .........

    - diametru ......, bucăţi ........   - diametru: ......, bucăţi .........

    3. Robinete:                             4. Sistem de măsurare

    - tip ............................   - tip: ..........................

    - diametru .......................   - contor cu turbina (cu pistoane

    - bucăţi .........................   rotative) mărime ...................

                                         - serie ........, număr ............

                                         - diametru: ........................

                                         - debit minim: .....................

                                         - debit maxim: .....................

    5. convertor de volum

    - tip .............................

    - serie ........., număr ..........

    Lucrarea a fost executată de societatea comercială ....................,

    prin instalatorul autorizat ............................................

       Întocmit,                                                 Verificat,

Lucrări executate după montarea conductei:

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┐

│Nr. │   Data executării    │     Descrierea lucrării      │    Executantul    │

│Crt.│  Ziua   Luna   Anul  │                              │                   │

└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┘

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

*ST*

    ANEXA 13
        SECŢIUNILE COŞURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE

            ARDERE DE LA APARATE DE UTILIZARE CU TIRAJ NATURAL

*T*

┌────┬────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐

│Nr. │   Debit    │ Înălţimea │     Nr. de    │      Secţiune     libera       │

│crt.│ instalat*) │ activa de │ racorduri la  ├────────────────┬───────────────┤

│    │   [mc/h]   │   tiraj   │    acelaşi    │  rectangulara  │  circulara Φ  │

│    │            │    [m]    │ canal de fum  │   [cm x cm]    │     [cm]      │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 1  │    1,0     │    2,5    │       1       │    10 x 10     │      10       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 2  │    1,5     │    4,5    │       1       │    10 x 10     │      10       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 3  │    2,0     │    2,5    │       1       │    13 x 13     │      13       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 4  │    3,0     │    4,5    │       1       │    13 x 13     │      13       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 5  │    3,0     │    2,5    │       2       │    13 x 20     │      16       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 6  │    4,5     │    4,5    │       2       │    13 x 20     │      16       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 7  │    4,5     │    2,5    │       2       │    20 x 20     │      20       │

├────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 8  │    7,0     │    4,5    │       2       │    20 x 20     │      20       │

└────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘

*ST*

    Observaţii:

    Secţiunile indicate sunt cele uzuale.

    În cazul unor secţiuni intermediare, valorile corespunzătoare debitelor pot fi obţinute prin interpolare.

    Pentru înălţimi mai mari de 4,5m se aplica sporul la debitele instalate, din tabelul următor:

*T*

┌─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐

│H(cos) [m]       │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 12  │ 14  │ 16  │ 18  │  20  │

├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Spor [%]         │ 10  │ 20  │ 30  │ 40  │ 50  │ 60  │ 70  │ 80  │ 90  │ 100  │

└─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

*ST*

______________

    *) Valorile debitelor din tabel se referă la coşuri din zidărie masiva, cu goluri realizate din tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru coşuri captusite cu tuburi sau blocuri prefabricate, având fete interioare netede.

    Figura 1

    Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 1, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 84 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 2

    Schema de principiu a unei instalaţii de utilizare industriala cu gaze naturale

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 2, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 85 ( a se vedea imaginea asociata)

    Figura 3

    Plan şi schema izometrica pentru instalatie de utilizare neindustriala a gazelor naturale (exemplu)

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 3, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 86 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 4

    Schema de principiu pentru stabilirea caderilor de presiune, în regim de presiune medie (exemplu)

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 4, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 87 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 5

    Schema de principiu pentru stabilirea caderilor de presiune în regim de presiune redusă (exemplu)

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 5, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 87 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 6

    Schema de principiu pentru stabilirea caderilor de presiune în regim de presiune joasa (exemplu)

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 6, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 88 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 7

    Tipuri de rasuflatori: a - pentru carosabil; b - de perete şi pentru spaţii verzi; c - pentru spaţii verzi

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 7, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 88 (a se vedea imaginea asociata)

    Nota: Pe direcţia conductei, pe fiecare parte a tubului rasuflatorii, stratul de nisip-pietriş va fi în lungime de 30 cm.

    Figura 8

    Diagrama de separare între rasuflatorile montate pe conductele din polietilena

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 8, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 89 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 9a

    Exemplu de alimentare a unei clădiri

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 9a, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 90 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 9b

    Bransament de gaze naturale executat din OL (exemplu)

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 9b, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 90 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 10

    Alimentarea cu gaze naturale a unui grup de clădiri a căror incinta este marginita de doua străzi

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 10, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 91 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 11

    Scheme de principiu (nelimitative) privind alimentarea prin bransament comun şi ramificat

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 11, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 92 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 12

    Montarea conductelor de gaze naturale în canale mascate şi ventilate (exemplu)

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 12, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 93 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 13

    RACORDAREA LA COS CU BURLANE

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 13, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 94 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 14

    RACORDAREA DE LA CONDUCTA DE DISTRIBUŢIE LA UTILIZATOR

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 14, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 95 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 15

    Capăt de bransament fără anod de protecţie

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 15, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 96 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 16

    Capăt de bransament cu anod de protecţie

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 16, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 96 (a se vedea imaginea asociata)

    Figura 17

    Montarea sistemelor de avertizare a conductelor din polietilena

    NOTA CTCE Piatra Neamt

    Reprezentarea grafica a figurei 17, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 173 bis din 27 februarie 2004, la pagin a 97 (a se vedea imaginea asociata)

    ANEXA 14
               TERMINOLOGIE, STANDARDE ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE

   Standarde

*T*

*Font 9*

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│SR 3317:2003  │Gaze combustibile - condiţii tehnice de calitate                              │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 9312-87  │Subtraversari de cai ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│SR EN         │Cazane de încălzire centrala care utilizează combustibili gazosi. Cazane de   │

│297+A2:2001   │tip B11 şi B11BS echipate cu arzatoare atmosferice cu debit caloric nominal   │

│              │mai mic sau egal cu 70 kV                                                     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│SR 6724-1:1995│Ventilarea dependintelor din clădirile de locuit. Ventilare naturala.         │

│              │Prescripţii de proiectare                                                     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 6729/1-82│Energia nucleara. Fizica reactorilor nucleari. Terminologie                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 6793-86  │Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile.          │

│              │Prescripţii generale                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 6726-85  │Imbinari sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea otelurilor sub │

│              │strat de flux                                                                 │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 7084/4-82│Defectele imbinarilor sudate prin presiune. Clasificare şi terminologie       │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 8183-80  │Oteluri pentru ţevi fără sudura, de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de  │

│              │calitate                                                                      │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 8299-78  │Clasificarea şi simbolizarea defectelor imbinarilor sudate prin topire pe baza│

│              │radiografiilor                                                                │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│SR EN         │Sudare cu arc electric cu electrod invelit, sudare cu arc electric în mediu de│

│29692:1994    │gaz protector şi sudare cu gaze prin topire. Pregătirea pieselor de imbinat de│

│              │oţel                                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 6606-86  │Defectoscopie cu radiatii penetrante. Examinarea radiografica a pieselor      │

│              │turnate din materiale feroase                                                 │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 8539-85  │Defectoscopie cu pulberi magnetice                                            │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAS 10138-75 │Defectoscopie cu radiatii penetrante. Condiţii de observare a radiografiilor  │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   Prescripţii tehnice elaborate de ISCIR

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│CR 4          │Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub │

│              │presiune şi ale instalaţiilor de ridicat                                      │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│CR 21         │Prescripţii tehnice pentru examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor    │

│              │sudate cap-la-cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi de │

│              │ridicat                                                                       │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Terminologia, standardele şi prescripţiile tehnice (altele decât cele din tabelul de mai sus), actele legislative şi normativele la care se face referire în text se regăsesc în "CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE" elaborat de ANRGN.

    ANEXA 2
           NORME TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA SISTEMELOR

                   DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

*T*

    ┌────────┐

    │  Stema │         MINISTERUL DE INTERNE

    │României│      CORPUL POMPIERILOR MILITARI

    └────────┘         INSPECTORATUL GENERAL

                              AVIZ

                        nr. 2 din 28.02.2003

             La cererea AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE

   ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE, înregistrată cu nr. 334/2003,

   potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor

   <LLNK 11996   121 10 202  17 50>art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind

   organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari

   şi ale <LLNK 11997    60130 302  16 54>art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997
   privind apărarea impotriva incendiilor, aprobată şi modificată

   cu <LLNK 11997   212 10 201   0 18>Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanta

   Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu <LLNK 12001   126 10 201   0 18>Legea nr. 126/2001,

   Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează

   lucrarea "NORME TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA SISTEMELOR DE

   ALIMENTARE CU GAZE NATURALE".

    Avizul se emite în baza:

      ● redactarii finale elaborata de către ANRGN;

      ● procesul-verbal nr. 27179/2 din 28.02.2003, al şedinţei

        comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului

        Pompierilor Militari.

     COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

     General de brigada

            Vladimir SECARA

                LOCTIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR

                ŞI ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A

                           INCENDIILOR

                        Colonel

                             ing. Mihai ROTH

       Se anexează lucrarea conţinând 29 pagini,

           stampiliate spre neschimbare.

*ST*

                    NORME TEHNICE PENTRU

                   EXPLOATAREA SISTEMELOR

              DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    1. OBIECT

    1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice este exploatarea în condiţii de siguranta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile (standard 3317) pentru care au fost emise autorizaţii de funcţionare de către ANRGN.

    1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în funcţiune.

    2. FURNIZAREA GAZELOR NATURALE

    2.1. Furnizarea gazelor naturale se face pentru consumatorii racordati la sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate, executate, recepţionate şi puse în funcţiune conform prevederilor din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" şi numai după încheierea contractelor de furnizare întocmite conform contractelor-cadru emise de ANRGN.

    2.2. Furnizarea gazelor naturale se realizează în conformitate cu contractele de furnizare şi cu prevederile "Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare realizat de operatorii de distribuţie".

    2.3. Operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie deconecteaza aparatele şi instalaţiile de utilizare executate sau modificate care nu sunt conforme cu prevederile legale.

    2.4. Operatorul sistemului de distribuţie, în calitatea sa de furnizor licenţiat, asigura primirea reclamatiilor şi rezolvarea acestora. Registrul de evidenta a reclamatiilor şi a defectelor se întocmeşte conform Anexei 1E.

    2.5. Furnizorul de gaze naturale urmăreşte permanent nivelul de odorizare al gazelor naturale conform standardelor în vigoare.

    2.6. La montarea mijloacelor de măsurare, se încheie procese-verbale în conformitate cu Anexa 2E.

    2.7. Operaţiunile de montare şi demontare a mijloacelor de măsurare în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora, se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu Anexa 3E.

    3. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

    3.1. Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale se efectuează de către agenţi economici titulari ai licenţei de distribuţie a gazelor naturale acordată de către ANRGN. Instalaţiile de utilizare gaze naturale aparţinând consumatorilor, persoane juridice, pot fi exploatate şi de către personal propriu autorizat sau agenţi economici autorizaţi de către ANRGN.

    3.2. Personalul responsabil cu exploatarea instalaţiilor de utilizare la persoanele juridice, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii, trebuie sa detina legitimatia de instalator autorizat eliberata de către ANRGN.

    3.3. Operatorul sistemului de distribuţie completează la zi documentele necesare exploatării sistemului de alimentare cu gaze naturale, după cum urmează:

     - schema de ansamblu a sistemului de distribuţie, cu marcarea conductelor conform codului culorilor, funcţie de regimul de presiune, cu amplasarea statiilor de reglare-măsurare de predare, statiilor de reglare-măsurare de sector, posturilor de reglare, robinetelor de secţionare şi branşamentelor la consumatorii industriali;

     - planurile conductelor, scara 1:500, cu repere fata de puncte fixe;

     - fişele tehnice completate la zi pentru conducte, bransamente, posturi şi staţii de reglare aparţinând sistemului de alimentare pe care îl operează, întocmite conform prevederilor din "Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale";

     - documentaţia tehnica a instalaţiilor de utilizare;

     - registrul de evidenta a reclamatiilor şi defectelor, conform Anexei nr. 1E;

     - registrul de evidenta a accidentelor tehnice, conform Anexei 4E;

     - registrul de evidenta zilnica a parametrilor pentru statiilor de reglare-măsurare supravegheate, conform Anexei 5E.

    Operatorul sistemului de distribuţie este obligat sa detina un exemplar din cartea construcţiei pentru obiectivele/sistemele de distribuţie pentru care are licenta de distribuţie a gazelor naturale şi sa o completeze la zi.

    3.4. Pentru toţi consumatorii, operatorul sistemului de distribuţie tine la zi evidenta debitelor aprobate, puse în funcţiune, a debitelor dezafectate precum şi orice modificări efectuate.

    Exploatarea sistemului de distribuţie

    3.5. Operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie este obligat sa verifice şi sa refacă, în caz de degradare, marcajele traseelor conductelor şi branşamentelor.

    3.6. Verificarea integrităţii firului trasor pentru conductele din polietilena se efectuează periodic cu aparatura adecvată. În cazul constatării unor discontinuitati acestea se remediaza imediat.

    3.7. Controlul conductelor, în vederea depistarii eventualelor scapari de gaze, se face cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către operatorul sistemului de distribuţie, conform regulamentelor proprii, în funcţie de:

     - starea tehnica şi vechimea conductelor;

     - densitatea construcţiilor şi nivelul de risc în funcţie de destinaţia acestora;

     - intensitatea traficului;

     - alte condiţii locale specifice;

     - tipul conductelor: oţel sau polietilena

    Controlul se executa la intervale de maximum o luna în localităţile urbane şi rurale şi la maximum doua luni în afară localităţilor, asigurându-se integritatea tijelor rasuflatorilor şi curăţirea acestora.

    În cazuri deosebite, operatorul sistemului de distribuţie va reduce intervalele de control, pe baza unor proceduri proprii, în scopul creşterii eficientei depistarii scaparilor de gaze naturale şi reducerii gradului de risc de accidente.

    3.8. Controlul scaparilor de gaze naturale se efectuează:

     - pe toată lungimea traseelor conductelor şi branşamentelor;

     - în căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate la o distanta de maximum 5 m fata de conductele de gaze naturale. După efectuarea controlului, se întocmesc rapoarte scrise, conform ordinului de serviciu (Anexa 6E).

    3.9. După efectuarea controlului, echipa respectiva consemnează în ordinul de serviciu constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării/eliminării neconformitatilor.

    3.10. La constatarea unor scapari de gaze, care impun intervenţie de urgenta, se anunta imediat biroul de reclamaţii care va consemna sesizarea în registrul de evidenta a reclamatiilor şi defectelor întocmit conform modelului din anexa 1E.

    În asemenea situaţii, echipa de control ia de urgenta primele măsuri, după caz:

     - opreşte sau deviaza circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zona;

     - asigura evacuarea în atmosfera a scaparilor de gaze prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de gaze şi ale altor reţele subterane existente în zona;

     - ridica capacele rasuflatorilor GN;

     - supraveghează zona pana la sosirea echipei de intervenţie a operatorului sistemului de distribuţie;

     - verifica existenta acumularilor de gaze în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinta.

    3.11. În cazul constatării prezentei unor scapari de gaze într-o construcţie, echipa de control, sosita la cererea consumatorului, acţionează astfel:

     - interzice accesul cu foc sau producerea de scantei;

     - întrerupe alimentarea cu gaze naturale;

     - efectuează aerisirea încăperilor;

     - extinde controlul pe intreaga zona unde este posibila infiltrarea gazelor.

    3.12. Revizia conductelor şi branşamentelor se efectuează, anual, prin efectuarea următoarelor operaţii:

     - curăţirea tijei şi eventuala reparare a rasuflatorilor;

     - manevrarea robinetelor şi remedierea neetanseitatilor acestora şi a defectiunilor constatate la toate imbinarile;

     - curăţirea căminelor de vizitare;

     - completarea cu capace a căminelor de vizitare la care acestea lipsesc;

     - refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;

     - controlul posturilor de protecţie catodica.

    Constatările se menţionează în fişele tehnice ale conductelor şi ale branşamentelor.

    3.13. Pentru reţelele protejate catodic, odată la 30 zile, se efectuează controlul functionarii statiilor de protecţie catodica. Constatările se menţionează în ordinul de serviciu (Anexa 6E).

    3.14. Înlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor porţiuni din acestea se face în funcţie de:

      - starea tehnica şi vechimea acestora;

      - frecventa defectelor;

      - agresivitatea solului şi a curentilor de dispersie;

      - modernizarea carosabilului şi infrastructurii sistemelor de utilităţi;

      - schimbarea regimului de presiune etc.

    3.15. Înlocuirea capacelor la căminele de vizitare se face imediat după constatarea deteriorarii sau lipsei acestora.

    3.16. În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifica, în prealabil prin sondaj, starea tehnica a conductelor, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea functionarii în condiţii de siguranta.

    3.17. Efectuarea interventiilor sau executarea cuplarii conductelor noi la conductele în funcţiune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor, prin:

     - închiderea şi/sau depresurizarea reţelei;

     - reducerea presiunii de regim în reţea şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.

    3.18. Întreruperea planificata a alimentarii cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrări pe o conducta sau o porţiune din reţeaua de distribuţie se face numai după anunţarea consumatorilor afectaţi de întrerupere, înainte cu minimum 48 ore. Perioada minima de întrerupere a alimentarii cu gaze naturale este de 3 ore.

    3.19. În cazul intreruperilor accidentale, reluarea alimentarii cu gaze naturale se face după anunţarea prealabilă a consumatorilor afectaţi de întrerupere cu minimum 3 ore înainte de aceasta.

    3.20. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită, se face numai după:

     - verificarea de către un proiectant autorizat de ANRGN a proiectului conductei şi a interconectarilor acesteia cu alte conducte şi proiectarea modificărilor impuse;

     - efectuarea probelor de presiune corespunzătoare noului regim de presiune;

    3.21. Operaţiile de intervenţie pe conducte în funcţiune, se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate care trebuie sa conţină minimum următoarele precizări:

     - măsuri tehnice care sa excludă pericolul de accidente;

     - personalul autorizat al operatorului sistemului de distribuţie;

     - măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor, prevăzute de regulamentele în vigoare.

    Exploatarea statiilor şi posturilor de reglare măsurare

    3.22. Supravegherea, controlul, revizia, repararea şi modernizarea statiilor şi posturilor de reglare aparţinând sistemului de distribuţie se fac de operatorul sistemului de distribuţie.

    3.23. Operatorul sistemului de distribuţie stabileşte staţiile de reglare-măsurare care vor fi supravegheate permanent de personal specializat, în funcţie de capacitate, importanta şi condiţiile locale specifice.

    3.24. Staţiile de reglare-măsurare de la consumatori funcţionează, de regula, fără supraveghere, cu excepţia celor pentru care distribuitorul, împreună cu consumatorul stabilesc funcţie de importanta obiectivului sau de necesităţile tehnologice pentru o perioada limitată de timp, necesitatea existenţei personalului de supraveghere.

    3.25. Obligaţiile personalului de supraveghere a statiilor de reglare-măsurare, pentru cazurile în care nu exista aparatura electronica de înregistrare a parametrilor, sunt:

     - asigurarea functionarii corecte a echipamentului tehnologic al statiei şi a aparaturii aferente;

     - urmărirea şi consemnarea orara a parametrilor în registrul statiei: presiunea de intrare şi ieşire în şi din staţiile de reglare-măsurare, temperatura gazelor, temperatura mediului, căderea de presiune pe echipamentele de separare/filtrare, etc. (conform Anexei 5E);

     - luarea primelor măsuri pentru asigurarea continuităţii alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor la constatarea unor defectiuni şi, numai în cazul în care defecţiunile nu permit continuarea alimentarii, se sisteaza alimentarea cu gaze naturale;

     - anunţarea telefonica a dispeceratului operatorului de distribuţie, pentru a trimite echipa de intervenţie.

    3.26. Staţiile de reglare-măsurare, staţiile de reglare de sector şi posturile de reglare, indiferent de capacitate, se revizuiesc pe baza de program aprobat prin grafic, cel puţin o data pe an.

    3.27. Revizia statiilor de reglare-măsurare, statiilor de reglare de sector şi posturilor de reglare consta, în principal, din:

     - verificarea etanseitatii şi, după caz, înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate;

     - curăţirea şi ungerea mecanismelor;

     - curăţirea de impuritati a conductelor;

     - verificarea şi reglarea functionarii regulatoarelor la parametrii proiectati, a armaturilor de închidere şi de siguranta;

     - verificarea şi remedierea sistemelor de separare/filtrare;

     - verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsura şi control, cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare;

     - vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente, după caz;

     - verificarea şi remedierea partii de construcţie a statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare, precum şi a sistemelor de încălzire, ventilare şi iluminare aferente, după caz;

     - asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente, după caz;

     - verificarea instalaţiei de paratrasnet printr-o firma autorizata.

    Data de efectuare a reviziei se înscrie de executant, în fişa statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare.

    3.28. Operaţiile de revizie a statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare încep după anunţarea consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentarii cu gaze naturale, cu cel puţin 48 ore înainte.

    3.29. Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare, repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a delegatului consumatorului, care garantează ca robinetele tuturor punctelor de ardere sunt închise.

    3.30. În timpul operaţiilor de revizie, a statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare se asigura ventilarea permanenta a incaperii.

    3.31. Remedierea defectiunilor la instalatia electrica a statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector se face numai după scoaterea de sub tensiune a acesteia, de personalul autorizat, în prezenta unui delegat al operatorului de distribuţie.

    3.32. Controlul etanseitatii tuturor imbinarilor între elementele componente se face cu spuma de sapun. Este strict interzis controlul etanseitatii cu flacara.

    3.33. Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare se fac numai de personalul operatorului de distribuţie.

    Robinetele de pe ocolitor se sigileaza pe poziţia închis.

    În situaţii deosebite, cu acceptul operatorului de distribuţie, consemnat prin proces-verbal, pentru asigurarea continuităţii alimentarii cu gaze, utilizarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate, de personalul autorizat al consumatorului, instruit în acest sens.

    3.34. Depozitarea materialelor în incintele clădirilor statiilor de reglare-măsurare, a statiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare sau în apropiere este interzisă pana la următoarele distanţe:

    10 m pentru materiale necombustibile;

    40 m pentru materiale combustibile.

    3.35. Pentru staţiile de reglare-măsurare, staţiile de reglare de sector şi posturile de reglare fără personal de exploatare permanent, se va asigura accesul controlat de către operatorul sistemului de distribuţie.

    Exploatarea instalaţiilor de utilizare aparţinând persoanelor juridice

    3.36. Consumatorii de gaze naturale, persoane juridice, sunt obligaţi sa asigure exploatarea şi întreţinerea corecta a instalaţiilor de utilizare prin una din următoarele variante:

     - personal propriu autorizat conform "Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale";

     - agenţi economici autorizaţi conform "Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale";

     - societăţi licentiate pentru activitatea de distribuţie gaze naturale de către ANRGN.

    De asemenea, consumatorii sunt obligaţi sa întocmească şi sa afiseze la locuri vizibile:

     - instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat şi agregat alimentat cu gaze naturale;

     - numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului de distribuţie.

    În cazul în care instalaţiile sunt sub incidenta ISCIR, este obligatoriu ca exploatarea sa se facă de personalul autorizat conform prevederilor Prescripţiilor Tehnice ISCIR în vigoare.

    3.37. Exploatarea corecta a aparatelor de utilizare consta din efectuarea următoarelor operaţiuni:

     - aprinderea şi stingerea focului, se fac în funcţie de caracteristicile specifice ale aparatului de utilizare;

     - supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare în condiţii optime;

     - supravegherea aparatelor de măsura şi control şi a echipamentelor de siguranta;

     - supravegherea instalaţiilor de automatizare;

     - anunţarea echipei de întreţinere pentru remedierea defectiunilor constatate şi scoaterea din funcţiune a instalaţiilor defecte.

    3.38. Întreţinerea instalaţiilor de utilizare consta din efectuarea următoarelor operaţiuni:

     - controlul eventualelor scapari de gaze la intervale de cel mult 72 ore;

     - supravegherea, întreţinerea curenta, vopsirea părţilor aparente;

     - verificarea şi repararea aparatelor de utilizare prin unităţi specializate, autorizate de ISCIR;

     - verificarea instalaţiilor de utilizare odată la 2 ani;

     - revizia instalaţiilor de utilizare o data la 10 ani.

    Aceste termene sunt maximale, consumatorul putând stabili intervale de timp mai scurte, în funcţie de:

     - complexitatea instalaţiei;

     - procesul tehnologic;

     - posibilitatea scaparii şi infiltrarii gazelor.

    3.39. Revizia instalaţiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevăzut la art. 3.38 şi în următoarele situaţii:

     - după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioada timp care depăşeşte 6 luni;

     - după orice accident produs în clădire, care ar fi putut afecta instalatia de utilizare gaze naturale.

    3.40. Verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi consta din efectuarea următoarelor operaţiuni:

     - verificarea arzatoarelor şi a stării imbinarilor şi garniturilor de etansare aferente;

     - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;

     - verificarea etanseitatii imbinarii conductelor şi armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun;

     - verificarea functionarii echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenta instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrica a acestora, după caz;

     - verificarea functionarii aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranta; demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

     - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;

     - verificarea stării rasuflatorilor şi a căminelor existente;

     - verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse şi prezentarea de către consumator a dovezii de curăţire a acestora de către un agent economic autorizat conform reglementărilor în vigoare;

     - verificarea stării construcţiilor care adapostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare.

    3.41. Verificarea aparatelor de măsurare, supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare.

    3.42. Revizia periodică a instalaţiilor de utilizare consta în:

     - efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea periodică, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;

     - efectuarea probei de rezistenta numai pentru partea de instalatie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări;

     - efectuarea probei de etanseitate a întregii instalaţii.

    3.43. Remedierile defectiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia beneficiarului şi se realizează de către agenţi economici autorizaţi de ANRGN. Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.

    3.44. Probele de presiune se efectuează conform prevederilor din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", numai după demontarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.

    3.45. Pentru modificările de traseu ale instalaţiei de utilizare gaze naturale preconizate a se efectua, consumatorul înaintează spre avizare, în mod obligatoriu, operatorului sistemului de distribuţie documentaţii tehnice, întocmite conform prevederilor din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

    Verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare gaze naturale care nu necesita modificări se efectuează pe baza documentaţiilor tehnice existente la operatorul sistemului de distribuţie şi la consumator.

    3.46. Pentru probele de presiune se întocmeşte proces-verbal de recepţie tehnica conform prevederilor din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale". Efectuarea verificărilor şi a reviziilor se consemnează în "Fişa de evidenta a lucrărilor periodice de verificare tehnica a instalaţiilor de utilizare gaze naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice" (Anexa 7E) şi respectiv "Fişa de evidenta a lucrărilor periodice de revizie tehnica a instalaţiilor de utilizare gaze naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice" (Anexa. 8E) care se păstrează la consumator, executantul lucrării şi operatorul de distribuţie.

    3.47. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor verificate sau revizuite, la care s-au efectuat şi modificări de traseu, se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile noi.

    3.48. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor după efectuarea reviziei, după repararea unei defectiuni şi/sau întreruperi accidentale, se face conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi exploatare, numai după: efectuarea controlului functionarii aparatelor/echipamentelor de măsura, control, reglare şi siguranta din componenta instalaţiei de utilizare gaze naturale; verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armaturilor de la aparatele de utilizare.

    3.49. Consumatorii stabilesc planuri de acţiune pentru prevenirea accidentelor în alimentarea cu gaze naturale, care pot provoca pierderi umane şi/sau materiale, instruind personalul propriu în vederea aplicării lor.

    3.50. La întreruperea accidentala a furnizarii gazelor naturale, consumatorii trebuie sa inchida robinetele de pe conductele de alimentare şi iau măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare.

    Exploatarea instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor casnici

    3.51. Exploatarea instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor casnici se efectuează de aceştia şi după caz de fochisti autorizaţi pentru exploatarea centralelor termice, conform instrucţiunilor scrise pentru utilizarea gazelor naturale primite la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale, cu ocazia verificării acesteia sau la cerere.

    3.52. Instrucţiunile scrise pentru exploatarea instalaţiilor de utilizare de uz casnic sunt elaborate conform prevederilor din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" şi a prescripţiilor tehnice de folosire a aparatelor de utilizare sau a arzatoarelor, elaborate de producător.

    3.53. Punerea în funcţiune a aparatelor de utilizare se face în prezenta reprezentanţilor unui agent economic autorizat de ISCIR şi a reprezentanţilor operatorului de distribuţie licenţiat.

    3.54. Verificarea şi repararea aparatelor de utilizare se face la cererea consumatorului prin unităţi specializate, ori de câte ori este nevoie. Acestea se efectuează de către reprezentanţi ai agenţilor economici autorizaţi de ISCIR.

    3.55. Verificarea şi revizia periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie şi se efectuează de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare gaze naturale. Operaţiunile de verificare se efectuează la maximum 2 ani şi cele de revizie la maximum 10 ani.

     - verificarea consta în efectuarea operaţiunilor de la art. 3.40 mai puţin ultimul aliniat;

     - revizia consta în efectuarea operaţiunilor de la art. 3.42. În cazul blocurilor de locuinţe proba de etanseitate se va face la presiunea de regim.

    În cazul în care verificarea sau revizia nu se pot efectua din cauza absentei consumatorului, acesta va fi anuntat în scris asupra datei reprogramarii verificării sau reviziei.

    Dacă verificarea sau revizia nu se pot efectua la data reprogramata se va proceda la sistarea furnizarii gazelor.

    3.56. La verificarea sau revizia instalaţiilor, portiunile de conducta sau armaturile care la proba de etanseitate au scapari şi nu pot fi remediate se înlocuiesc pe cheltuiala consumatorului de către un agent economic autorizat sa execute aceste lucrări, respectând prevederile din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

    3.57. Cu ocazia verificării sau reviziei instalaţiei de utilizare consumatorul este obligat sa facă dovada, în scris, privind curăţirea şi verificarea coşurilor de fum, efectuată de o firma specializată. Dovada trebuie sa fie emisă cu max. 6 luni înainte de data verificării.

    3.58. Verificările şi reviziile instalaţiilor de utilizare gaze naturale efectuate se consemnează în "Fişa de evidenta a lucrărilor periodice de verificare tehnica a instalaţiilor de utilizare gaze naturale la consumatorii casnici" (Anexa 9E) şi respectiv "Fişa de evidenta a lucrărilor periodice de revizie tehnica a instalaţiilor de utilizare gaze naturale la consumatorii casnici" (Anexa 10E)

    Montarea, întreţinerea şi verificarea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare gaze naturale

    3.59. Montarea, întreţinerea şi verificarea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare gaze naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizează de către personalul autorizat al operatorului licenţiat de distribuţie sau cu acordul acestuia, de agenţi economici autorizaţi conform prevederilor legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.

    3.60. Întreţinerea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare gaze naturale se face prin:

     - respectarea instrucţiunilor de întreţinere date de producătorul contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare gaze naturale;

     - verificarea vizuala cu ocazia citirii şi o data la 24 de ore pentru inregistratoarele cu diagrama circulara, cu ocazia schimbării diagramei;

     - verificarea metrologica periodică, la scadentele stabilite prin reglementările de specialitate.

    Modul de efectuare a verificărilor metrologice, ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor, este precizat în contractul de furnizare gaze naturale şi în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi.

    3.61. Verificarea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare gaze naturale se face numai în laboratoare autorizate în conformitate cu reglementările de metrologie legală în vigoare.

    Intervenţii pentru remedierea defectelor

    3.62. Operatorul de distribuţie asigura permanent un sistem de colectare a sesizarilor şi reclamatiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora în vederea remedierii defectelor intervenite în sistemul de alimentare cu gaze naturale.

    În funcţie de numărul consumatorilor şi lungimea reţelei, activitatea se organizează astfel:

     - birou cu funcţionare permanenta dotată cu telefon direct, având echipe şi mijloace de intervenţie;

     - post dotat cu telefon direct;

     - salariat al operatorului de distribuţie, care sa asigure preluarea permanenta a sesizarilor şi reclamatiilor consumatorilor, cu domiciliul în localitatea rurală în care se desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale.

    3.63. Pentru localităţi mici sau pentru consumatori izolati, la care numărul abonatilor nu justifica existenta echipelor permanente de intervenţie, remedierea defectelor se asigura de către operatorul sistemului de distribuţie prin echipe de intervenţie.

    Solicitarea echipelor de intervenţie se face prin dispeceratul distribuitorului în urma reclamatiilor primite.

    3.64. Operatorul de distribuţie comunica consumatorilor numărul de telefon pentru reclamaţii şi intervenţie şi îl înscrie în "Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale", care se predau tuturor consumatorilor, odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor.

    3.65. Maşinile de intervenţie se doteaza cu mijloace de comunicare eficiente, cu scule, dispozitive, echipamente, utilaje pentru executarea lucrărilor şi cu aparate adecvate pentru detectarea scaparilor de gaze naturale.

    3.66. Echipele de intervenţie au în componenta muncitori specializaţi pentru lucrările necesare, dotati cu echipament de protecţie corespunzător normelor de protecţie a muncii şi PSI. Deplasarea echipei de intervenţie la locul defectului se realizează în timpul cel mai scurt. Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu (Anexa 6E). Remedierea defectului se consemnează de echipa de intervenţie pe ordinul de serviciu.

    3.67. Defecţiunile semnalate la instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, persoane juridice se remediaza de echipele proprii. De asemenea defecţiunile pot fi remediate de către echipele operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie sau de către agenţi economici autorizaţi de ANRGN, pe baza de contract.

    3.68. Defecţiunile semnalate la instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici se remediaza de către echipele operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie sau de către agenţi economici autorizaţi de ANRGN, pe baza de contract.

    Scoaterea temporară şi repunerea în funcţiune a conductelor de distribuţie şi a branşamentelor

    3.69. O conducta sau un bransament se considera scoase temporar din funcţiune după ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea porţiunii respective cu ajutorul robinetelor de secţionare sau a dispozitivelor speciale de oprire locală şi s-a efectuat depresurizarea acestora.

    3.70. Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor şi a branşamentelor poate fi necesară pentru:

     - remedierea avariilor sau accidentelor tehnice;

     - efectuarea unor lucrări programate pe conducte.

    3.71. Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor sau a branşamentelor se executa de echipe sau formaţii de lucru ale operatorului sistemului de distribuţie, numai pe baza:

     - programului de lucru scris;

     - foii de manevra;

     - dispoziţiei telefonice a persoanelor împuternicite, înregistrată în registru de dispoziţii al dispeceratului de gaze naturale, în funcţie de importanta şi urgenta lucrării.

    3.72. Programele de lucru se întocmesc pentru toate lucrările planificate.

    Foile de manevra se întocmesc pentru lucrări de intervenţie simple sau în cazuri de accidente tehnice.

    În caz de avarie, personalul din echipele de intervenţie are obligaţia de a lua primele măsuri de siguranta şi de a raporta dispeceratului operatorului de distribuţie măsurile luate pentru remediere.

    3.73. Documentele de la punctele 3.71. şi 3.72. se întocmesc de persoane numite de operatorul sistemului de distribuţie şi se aproba de persoane împuternicite în acest sens.

    3.74. Programul de lucru cuprinde cel puţin:

     - denumirea, locul şi scopul lucrării;

     - data programata şi durata estimată a lucrării;

     - schita conductei sau reţelei pentru zona afectată, cu indicarea tuturor armaturilor de pe traseu;

     - delimitarea şi marcarea vizibila a zonei de lucru;

     - executantul lucrării;

     - responsabilul lucrării din partea operatorului de distribuţie;

     - succesiunea efectuării operaţiilor;

     - soluţia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrărilor sau aprobarea pentru sistarea furnizarii gazelor;

     - dotarea tehnica;

     - măsurile de protecţie a muncii şi PSI specifice lucrării;

     - numele şi semnatura persoanelor care întocmesc şi aproba programul de lucru.

    3.75. Foile de manevra se întocmesc într-o forma succintă, în funcţie de specificul lucrării de intervenţie.

    3.76. Înainte de începerea lucrărilor programate se face:

     - instructajul de protecţia muncii şi PSI, specifice programului de lucru sau foii de manevra;

     - dotarea formatiei de lucru cu mijloace de lucru, de protecţia muncii şi PSI.

    Conducătorul formatiei de lucru şi responsabilul coordonator răspund de executarea, în condiţii de siguranta, a lucrărilor şi operaţiunilor cuprinse în programul de lucru sau foaia de manevra, în conformitate cu documentaţia de execuţie, normele de protecţia muncii şi PSI.

    Lucrările care se executa în zona de protecţie sau de siguranta a obiectivelor terţilor se fac cu avizul şi supravegherea tehnica a acestora.

    3.77. Scoaterea temporară din funcţiune cu ajutorul dispozitivului cu para a conductelor având Dn ≤ 50 mm, racordate la conducta de distribuţie prin teu, se face pe baza ordinului de serviciu.

    3.78. După încheierea lucrărilor, executantul va înscrie în planul de amplasare şi în cartea construcţiei elementele constructive noi şi cele modificate, care sa reflecte situaţia reală din teren la data respectiva.

    3.79. La conductele din polietilena, după localizarea defectului şi efectuarea sapaturilor în funcţie de gradul de afectare a conductei, defectul se va izola prin:

     - strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate în amonte de locul defectului, sau de o parte şi de alta a locului defectului pentru conductele integrate în sistemele de alimentare buclate;

     - secţionare cu ajutorul robinetelor de secţionare;

     - dispozitiv cu para (în cazul conductelor rupte).

    3.80. Reparaţiile defectelor conductelor din polietilena pot fi:

     - temporare;

     - definitive.

    Reparaţiile temporare se refac în forma definitiva imediat ce sunt îndeplinite condiţiile normale de lucru.

    3.81. În cazul unor reparaţii temporare, în principal în cazul conductelor perforate şi după caz fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic.

    3.82. Înlăturarea defectelor prin reparaţii definitive la conductele din polietilena se efectuează prin utilizarea procedeului de imbinare prin electrofuziune.

    Materialele utilizate pentru reparaţii sunt tronsoane de conducte şi electrofitinguri agrementate tehnic şi compatibile cu materialul conductei care se repara. Aparatele de sudura vor îndeplini condiţiile de performanta necesare executării lucrării.

    3.83. Întreţinerea şi repararea robinetelor din polietilena consta din intervenţii la tubul de acces şi verificarea integrităţii foliei protectoare. În cazul defectarii robinetelor, aceştia se vor înlocui.

    3.84. După înlăturarea defectului conductei din polietilena, repunerea în funcţiune a tronsoanelor afectate se va efectua numai după îndeplinirea următoarelor etape:

     - verificarea lucrărilor efectuate;

     - efectuarea probelor de presiune;

     - refacerea continuităţii firului trasator şi a benzii (grilei) avertizoare;

     - refularea conductelor pentru eliminarea completa a aerului;

     - evidentierea locului de strangulare al conductei.

    3.85. Remedierea defectelor branşamentelor de gaze naturale respecta aceleaşi etape ale lucrărilor de reparaţii ca şi ale conductelor cu precizarea ca la bransamente cu lungimi reduse, scoaterea provizorie din funcţiune a acestora (obturarea bransamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare a teului de bransament.

    Scoaterea definitiva din funcţiune a conductelor şi a branşamentelor

    3.86. Pentru scoaterea definitiva din funcţiune a unei conducte se parcurg următoarele etape:

     - evacuarea gazelor naturale din conducte;

     - taierea capetelor conductei;

     - obturarea cu capace sudate a capetelor;

    3.87. Pentru scoaterea definitiva din funcţiune a unui bransament se parcurg următoarele etape:

     - evacuarea gazelor naturale din bransament;

     - taierea capetelor bransamentului;

     - obturarea robinetului/teului de bransament;

     - extragerea bransamentului în vederea recuperării acestuia, după caz.

    3.88. Pentru dezafectarea unei conducte se întocmeşte un program de lucru care, fata de programele obişnuite, cuprinde următoarele date şi măsuri suplimentare:

     - planul de amplasare a conductei, cu modificările la zi şi cu menţionarea dispozitivelor de refulare a gazelor, zonelor de lucru periculoase;

     - alte construcţii şi instalaţii nou amplasate pe traseu;

     - tronsoanele care nu se pot demonta odată cu dezafectarea conductei;

     - desfiinţarea tuturor marcajelor, rasuflatorilor şi dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate;

     - marcarea cu vopsea sau tablite a zonelor periculoase;

     - locul de tăiere şi blindare a tuturor capetelor şi legăturilor;

     - alte elemente necesare pentru siguranta lucrării;

     - obligativitatea încheierii unui proces-verbal la terminarea lucrărilor.

    3.89. Pentru a evita cuplarea unor conducte şi/sau bransamente la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate, se va efectua în prealabil o identificare pe traseu a acestora.

    Identificarea se efectuează de delegaţii ai operatorului de distribuţie şi, după caz, ai beneficiarului şi constructorului, pe baza de:

     - proces-verbal încheiat la terminarea lucrărilor de dezafectare;

     - plan de situaţie şi schema conductei;

     - verificarea diametrelor conductelor;

     - sondaje, prin perforari fără foc;

     - injectare de odorizant în reţelele de distribuţie.

    Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pământ se obtureaza cu capace sudate.

    4. PROTECŢIA, SIGURANTA ŞI IGIENA MUNCII

    4.1. Pentru toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respecta prevederile referitoare la protecţia, siguranta şi igiena muncii.

    4.2. Obligaţiile şi răspunderile pentru protecţia, siguranta şi igiena muncii revin:

     - conducătorilor locurilor de munca;

     - personalului de exploatare;

     - consumatorilor casnici.

    4.3. Conducătorii locurilor de munca sau, după caz, delegaţii împuterniciţi ai acestora au obligaţia sa realizeze, în principal:

     - instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

     - dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

     - acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale;

     - verificarea stării utilajelor, agregatelor, aparatelor şi sculelor, cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defectiuni;

     - măsurile organizatorice de protecţia, siguranta şi igiena muncii, specifice lucrărilor din domeniul gazelor naturale, precum: formarea şi componenta echipelor de lucru, anunţarea consumatorilor, închiderea şi deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.

    4.4. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii:

     - sa participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare;

     - sa poarte echipamentul de lucru şi de protecţie la locul de munca şi sa-l întreţină în stare de curăţenie;

     - sa nu utilizeze scule, aparate şi echipamente defecte;

     - sa aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta în cadrul instruirilor, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea accidentelor.

    4.5. Consumatorii casnici au obligaţia sa folosească instalaţiile de gaze naturale potrivit instrucţiunilor de utilizare primite la punerea în funcţiune a acestora.

    4.6. La desfăşurarea activităţii în unităţi ale agenţilor economici cu norme specifice de protecţia muncii, se respecta şi prevederile din normele respective.

    4.7. Manevrele necesare exploatării în condiţii de siguranta a instalaţiilor de gaze naturale se efectuează numai de personalul instruit în acest scop.

    4.8. La executarea lucrărilor de intervenţii, reparaţii curente şi/sau capitale se aplica prevederile corespunzătoare din "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

    4.9. În toate situaţiile care necesita intervenţii la conductele din polietilena în funcţiune, se iau măsuri de protecţie a operatorilor impotriva accidentelor cauzate de apariţia sarcinilor electrostatice.

    După deschiderea şanţului, înainte de accesul la conductele defecte, se vor lua măsuri de legare la pământ a conductei şi a tuturor sculelor şi aparatelor de sudare şi echipare a operatorilor cu echipament specific.

    4.10. Legarea la pământ se efectuează prin infasurarea acestora ca banda textila imbibata cu soluţie de apa şi sapun, legată la tarusi metalici introdusi în pământ în zona de desfăşurare a lucrărilor de reparaţii. Pe toată durata intervenţiei, operatorii utilizează manusi de protecţie din cauciuc.

    5. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

    5.1. În toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respecta normele şi dispoziţiile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.

    5.2. Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revin conducătorilor locurilor de munca, personalului de exploatare al operatorului de distribuţie şi consumatorilor.

    5.3. Conducătorii locurilor de munca au obligaţia sa realizeze în principal:

     - instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

     - verificarea stării utilajelor, aparatelor, echipamentelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu;

     - măsurile organizatorice de prevenirea şi stingerea incendiilor, specifice instalaţiilor de gaze naturale referitoare la formarea şi componenta echipelor de lucru, anunţarea consumatorilor privind închiderea şi deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea generatoarelor şi a buteliilor de acetilena etc.;

     - asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite potrivit legii.

    5.4. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii:

     - sa participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare; sa nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente şi scule defecte sau neadecvate mediului de lucru;

     - sa aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta la instruire, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor;

     - sa asigure îndeplinirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite potrivit legii.

    5.5. Incintele statiilor şi posturilor de reglare şi măsurare precum şi cele în care exista instalaţii de utilizare a gazelor naturale, se doteaza cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor potrivit normelor specifice de dotare.

    Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza la loc vizibil, uşor accesibil şi se verifica la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor.

    5.6. În cazul producerii unui incendiu în instalaţiile de gaze naturale, personalul prezent, închide, în primul rând, robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunţarea pompierilor.

    În cazul în care nu este posibila oprirea alimentarii cu gaze naturale, şi pentru a preveni crearea de acumulari de gaze naturale urmate de explozii, pana la sosirea pompierilor, se procedează numai la racirea zonelor invecinate fără stingerea flacarii de gaz.

    5.7. Executarea lucrărilor cu foc deschis, în spaţii cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea măsurilor necesare de prevenire şi stingere a incendiilor şi numai după obţinerea permisului sau autorizaţiei de lucru cu foc. Aceste lucrări se executa numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru, protecţie şi intervenţie adecvat.

    5.8. În vederea realizării intervenţiei de stingere se organizează echipe cu atributiuni concrete şi se iau măsuri de alertare a unităţilor (serviciilor civile) de pompieri.

    5.9. Se interzice racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la canalele de fum aferente focarelor, alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pacura, cărbune etc.), cu excepţia aparatelor de utilizare care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale - combustibil lichid/solid).

    5.10. Înainte de aprinderea focului, în aparate de utilizare neautomatizate şi la arzatoare, utilizatorul respecta şi asigura următoarele:

     - ventilarea încăperilor şi centralelor termice în care funcţionează aparate cu flacara libera;

     - controlul tirajelor coşurilor la care sunt racordate aparate;

     - controlul robinetului de manevra al aparatului, depistarea şi înlăturarea eventualelor scapari de gaze;

     - accesul liber al aerului de ardere în focar;

     - ventilarea focarului.

    5.11. La aprinderea focului se respecta principiul "gaz pe flacara". Aprinderea se face cu aprinzatorul special, fiind interzisă folosirea chibriturilor, precum şi a hârtiei, deşeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile arzatoarelor.

    5.12. La aprinderea sau stingerea focului, gazele sunt închise sau deschise de la robinetul principal şi apoi de la robinetul arzatorului (aparatului).

    5.13. Stingerea focului, în cazul aparatelor de utilizare a gazelor naturale cuplate cu racorduri flexibile, se face prin închiderea robinetului de siguranta, amplasat înaintea racordului flexibil iar, după stingerea flacarii, se închide şi robinetul de manevra.

    ANEXA 1E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    Localitatea ...............................

        REGISTRUL DE EVIDENTA A RECLAMATIILOR ŞI A DEFECTELOR

*T*

 ┌─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┐

 │  1  │  2  │  3   │  4  │  5   │  6  │   7  │  8  │   9  │  10 │  11  │ 12  │

 ├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

 ├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

 ├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

 ├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

 ├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

 ├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

 └─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

*ST*

    0 - Nr. crt.

    1 - Adresa completa

    2 - Numele şi prenumele, telefonul reclamantului

    3 - Data şi ora primirii reclamaţiei

    4 - Numele şi prenumele celui care primeşte reclamaţia

    5 - Conţinutul reclamaţiei

    6 - Salariatul căruia i s-a repartizat

    7 - Nr. şi data ordinului de serviciu

    8 - Data şi ora sosirii la reclamant

    9 - Defectiune constatată

    10 - Modul de rezolvare

    11 - Data şi ora rezolvarii

    12 - Timp de intervenţie

    ANEXA 2E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    Localitatea ...............................

                                         PROCES-VERBAL

                             DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE

                    Numărul               Zi      Luna      An

                  ┌─┬─┬─┬─┬─┐            ┌─┬─┐    ┌─┬─┐    ┌─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┘    └─┴─┘    └─┴─┘

    Delegatul operatorului de distribuţie ......... şi consumatorul ...... domiciliat în ....... str. ..... nr. .... etaj .... apartament .... am procedat la predarea şi primirea mijloacelor de măsurare gaze naturale, inclusiv a racordurilor, proprietate a S.C. ......... în stare de funcţionare, cu următoarele caracteristici:

*T*

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐

│                         │          Contor          │        Corector         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Tip                      │                          │                         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Serie                    │                          │                         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│An fabricaţie            │                          │                         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Nr. inventar             │                          │                         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Debit maxim              │                          │          -----          │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Index volum necorectat   │                          │                         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Index volum corectat     │          ------          │                         │

├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Dn (mm)                  │                          │          -----          │

└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘

*ST*

    Subsemnatul ........... ma oblig a păstra mijloacele de măsurare gaze naturale în bune condiţii, cunoscând ca sunt răspunzător de orice defectiuni s-ar produce acestora, iar în caz de defectiuni sa anunţ Serviciul reclamaţii, telefon ........

    Prezentul proces-verbal în 3 exemplare, din care unul pentru consumator şi 2 pentru operatorul de distribuţie.

                Delegatul operatorului de distribuţie,

              .....................................

                           Consumator,

                     ......................

    ANEXA 3E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    Localitatea ...............................

                         BULETIN DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE

                                     Motivul Intervenţiei

    1. Montat din Ordin de Deschidere

    2. Verificare periodică

    3. Reclamat de consumator

    4. Reclamat de consumator

    5. Birou reclamaţii

    6. Demontat la cererea consumatorului

    7. Demontat din Ordin de Încetare

    8. Ridicat din neplata

             Numărul            Zi      Luna      An

           ┌─┬─┬─┬─┬─┐         ┌─┬─┐    ┌─┬─┐    ┌─┬─┐

           └─┴─┴─┴─┴─┘         └─┴─┘    └─┴─┘    └─┴─┘

                                                      Carnetul     Folio

    Consumator ...............                        ┌─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┐

                                                      └─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┘

    Strada ........ Nr. ..... Bloc ..... Scara .... Etaj .... Apart. ....

                                 ┌─┐                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐

    Motivul intervenţiei         └─┘   Marca instalatorului  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

*T*

┌───────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┐

│                       │       ECHIPAMENT DE      │         ECHIPAMENT DE     │

│                       │     MĂSURARE DEMONTAT    │        MĂSURARE MONTAT    │

│                       ├─────────────┬────────────┼──────────────┬────────────┤

│                       │   CONTOR    │   CORECTOR │    CONTOR    │  CORECTOR  │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Tip                    │             │            │              │            │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Serie                  │             │            │              │            │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│An fabricaţie          │             │            │              │            │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Nr. inventar           │             │            │              │            │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Debit maxim            │             │   -------- │              │  --------- │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Index volum necorectat │             │            │              │            │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Index volum corectat   │ ----------  │            │ ------------ │            │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Dn (mm)                │             │------------│              │ ---------- │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Nr. sigiliu            │             │            │              │            │

└───────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘

*ST*

    Subsemnatul ......, ma oblig a păstra noile mijloace de măsurare în bune condiţii, cunoscând ca sunt răspunzător de orice defectiuni s-ar produce acestora, iar în caz de defectiuni sa anunţ Serviciul reclamaţii, telefon ...............

    Buletinul de mişcare s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care unul pentru consumator şi doua pentru operatorul de distribuţie.

       Delegatul operatorului de distribuţie,

                    Consumator,

    ANEXA 4E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    Localitatea ...............................

                 REGISTRU PENTRU EVIDENTA ACCIDENTELOR TEHNICE

*T*

┌────┬────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐

│Nr. │      Data      │  Adresa    │ Descrierea │Măsuri luate şi data repunerii│

│crt.│Ziua, luna, anul│Strada, nr. │accidentului│  în funcţiune a instalaţiei  │

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤

└────┴────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘

*ST*

    NOTA:

    - Se completează de şeful sectorului de exploatare.

    - Se tine evidenta separat pentru instalaţii de utilizare pe de o parte, pentru bransamente şi conducte de distribuţie pe de alta parte.

    ANEXA 5E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    Localitatea ...............................

                 REGISTRU DE EVIDENTA ZILNICA A PARAMETRILOR

                               Data ____________

                  STAŢIILE DE REGLARE-MĂSURARE PREDARE-PRIMIRE

*T*

┌─────────────────────────────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┐

│                             │      │ Ora înregistrării  │                    │

│        Parametrii           │  UM  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤     Observaţii     │

│                             │      │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune intrare             │[bar] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune ieşire              │[bar] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune panou măsurare      │[bar] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Temperatura gaze             │ [°C] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Temperatura mediu            │ [°C] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Grad odorizare               │      │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Pierdere de presiune filtre  │[mbar]│  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Debit orar                   │[mc/h]│  │  │  │  │  │  │  │                    │

└─────────────────────────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────────────┘

                                STAŢII DE SECTOR

┌─────────────────────────────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┐

│                             │      │ Ora înregistrării  │                    │

│        Parametrii           │  UM  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤     Observaţii     │

│                             │      │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune intrare             │[bar] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune ieşire              │[bar] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune panou măsurare      │[bar] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Temperatura gaze             │ [°C] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Temperatura mediu            │ [°C] │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Grad odorizare               │      │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Pierdere de presiune filtre  │[mbar]│  │  │  │  │  │  │  │                    │

└─────────────────────────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────────────┘

                          STAŢII LA MARII CONSUMATORI

┌─────────────────────────────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┐

│                             │      │ Ora înregistrării  │                    │

│        Parametrii           │  UM  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤     Observaţii     │

│                             │      │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune intrare             │ bar  │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune ieşire              │ bar  │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Presiune panou măsurare      │ bar  │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Temperatura gaze             │  °C  │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Temperatura mediu            │  °C  │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Grad odorizare               │      │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Pierdere de presiune filtre  │ mbar │  │  │  │  │  │  │  │                    │

├─────────────────────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────────────┤

│Debit orar                   │ mc/h │  │  │  │  │  │  │  │                    │

└─────────────────────────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────────────┘

*ST*

    ANEXA 6E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    Localitatea ...............................

                        ORDIN DE SERVICIU nr. ........./........

    Formatia de lucru condusă de ...................... compusa din:

*T*

┌────┬──────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐

│Nr. │       Numele şi Prenumele        │Nr. │       Numele şi Prenumele       │

│crt.│                                  │crt.│                                 │

├────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────┤

└────┴──────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────┘

*ST*

    va executa următoarele lucrări:

    1) ........................................................

    2) ........................................................

    3) ........................................................

    Situaţia lucrărilor executate:

    1) ........................................................

    2) ........................................................

    3) ........................................................

    Lucrări rămase neexecutate

    1) ........................................................

    2) ........................................................

    3) ........................................................

    Am primit echipamentul de protecţie necesar pentru executarea lucrărilor de mai sus.

     Maistru, _________________    Şef de echipa, _________________

    Consumator 1) __________________________

               2) __________________________

               3) __________________________

    ANEXA 7E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

    FIŞA DE EVIDENTA A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICA A

          INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE GAZE NATURALE APARŢINÂND

                    CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

    Data întocmirii prezentei fise: ziua ...., luna ....., anul ......

    Consumator: ......................................................

    Sediul: str. .............. nr. ......, localitatea: ........... .

    Numărul dosarului tehnic pentru instalatia verificata, existent la distribuitor ...............

    Data ultimei fise de verificare tehnica, depusa la distribuitor: ziua ......, luna ....... anul ....... Executantul verificării tehnice actuale, societatea ............ instalator autorizat ....... aut. nr. ....../.... în prezenta consumatorului, reprezentat prin .......................................

    Operaţii periodice de verificare tehnica, la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fişa, (obligatorii la intervale de maxim 2 ani):

     - verificarea arzatoarelor şi a stării imbinarilor şi garniturilor de etansare aferente;

     - curăţirea arzatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

     - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;

     - verificarea etanseitatii imbinarii conductelor şi armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun;

     - verificarea functionarii echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenta instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrica a acestora, după caz;

     - verificarea functionarii aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranta;

     - demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

     - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;

     - verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;

     - verificarea stării rasuflatorilor;

     - remedierea tuturor defectiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte, fiind interzise cu desavrrsire soluţiile provizorii;

     - verificarea stării construcţiilor, care adapostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare.

    S-au constatat şi remediat următoarele defectiuni:

    ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

    Concluzia: instalatia îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranta prevăzute în "Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

    Prezenta fişa a fost întocmită în 3 exemplare pentru executant, operator de distribuţie şi consumator.

         EXECUTANT             CONSUMATOR

    ANEXA 8E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

     FIŞA DE EVIDENTA A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICA

        LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE GAZE NATURALE APARŢINÂND

               CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

    Data întocmirii prezentei fise: ziua .... luna ....... anul .........

    Consumator ..........................................................

    Sediul: str. ....... nr. .... localitatea: ..........................

    Numărul dosarului tehnic pentru instalatia revizuită, existent la distribuitor ................

    Data ultimei fise de revizie tehnica ..........................

    Executantul reviziei tehnice societatea .............. prin instalatorul autorizat .......... aut. nr. ..../...... în prezenta consumatorului reprezentat prin .....................................................

    Operaţii periodice, de revizie tehnica la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fişa (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalatia):

     - verificarea arzatoarelor şi a stării imbinarilor şi garniturilor de etansare aferente;

     - curăţirea arzatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

     - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;

     - verificarea functionarii echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenta instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrica a acestora, după caz;

     - verificarea functionarii aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranta;

     - demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

     - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;

     - verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;

     - verificarea stării rasuflatorilor;

     - remedierea tuturor defectiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte, fiind interzise cu desavrrsire soluţiile provizorii;

     - verificarea stării construcţiilor, care adapostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare.

    Proba de etanseitate pentru intreaga instalatie şi proba de rezistenta (pentru partea de instalatie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări), s-a efectuat cu aer comprimat, în prezenta delegatului operatorului de distribuţie în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul-verbal de recepţie tehnica anexat, nr. ...... din data de: ziua ...... luna .......... anul ............

    S-au constatat şi remediat următoarele defectiuni:

    ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

    Concluzia: instalatia îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranta prevăzute în "Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

    Prezenta fişa a fost întocmită în 3 exemplare, pentru executant, operator de distribuţie, consumator.

             EXECUTANT                CONSUMATOR

    ANEXA 9E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE ......................

    FIŞA DE EVIDENTA A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICA A

    INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE GAZE NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI

    Consumator ....... Dosar tehnic nr. ...... Str. ....... nr. ..... bloc .... sc. .... etaj .... ap. .....

    Operaţii periodice de verificare tehnica, la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fişa, (obligatorii la intervale de maxim 2 ani):

     - verificarea arzatoarelor şi a stării imbinarilor şi garniturilor de etansare aferente;

     - curăţirea arzatoarelor şi înlocuirea celor defecte pe cheltuiala consumatorului;

     - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;

     - verificarea etanseitatii imbinarii conductelor şi armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun;

     - verificarea functionarii echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenta instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrica a acestora, după caz;

     - verificarea functionarii aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranta;

     - demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

     - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;

     - verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse, sau prezentarea de către consumator a dovezii de verificare a acestora de către un agent economic autorizat de ISCIR conform reglementărilor în vigoare;

     - verificarea stării rasuflatorilor;

     - remedierea tuturor defectiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte, fiind interzise cu desăvârşire soluţiile provizorii; costurile aferente înlocuirii elementelor de conducta defecte (robinete, fitinguri, ţevi şi alte asemenea) vor fi suportate de consumator.

     - verificarea stării construcţiilor, care adapostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare.

    S-au constatat şi remediat următoarele defectiuni:

    ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

    Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constata ca instalatia îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranta, prevăzute în "Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale"

*T*

┌────┬────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┐

│    │Puncte de ardere│    Data   │ Nr. şi data documentului care │Semnături   │

│    ├───────┬────────┤           │atesta verificarea aparatelor  ├──────┬─────┤

│Nr. │Pana la│ Peste  │efectuării │de utilizare efectuată de către│Consu-│Veri-│

│crt.│2 mc/h │ 2 mc/h │verificării│ agenţi economici autorizat de │mator │fica-│

│    │       │        │           │             ISCIR             │      │tor  │

│    │       │        │           │                               │      │     │

│    │       │        │           │                               │      │     │

├────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┤

└────┴───────┴────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────┴─────┘

*ST*

    ANEXA 10E
    OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE .................

             FIŞA DE EVIDENTA A LUCRĂRILOR PERIODICE DE

              REVIZIE TEHNICA A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE

                GAZE NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI

    Consumator ....... Dosar tehnic nr. .... Str. ..... nr. .... bloc .... sc. .... etaj .... ap. ......

    Operaţii periodice de revizie tehnica, la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fişa, (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalatia):

     - verificarea arzatoarelor şi a stării imbinarilor şi garniturilor de etansare aferente;

     - curăţirea arzatoarelor şi înlocuirea celor defecte pe cheltuiala consumatorului;

     - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;

     - verificarea etanseitatii imbinarii conductelor şi armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun;

     - verificarea functionarii echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenta instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrica a acestora, după caz;

     - verificarea functionarii aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranta;

     - demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

     - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;

     - verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse, sau prezentarea de către consumator a dovezii de verificare a acestora de către un agent economic autorizat de ISCIR conform reglementărilor în vigoare;

     - verificarea stării rasuflatorilor;

     - remedierea tuturor defectiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte, fiind interzise cu desăvârşire soluţiile provizorii; costurile aferente înlocuirii elementelor de conducta defecte (robinete, fitinguri, ţevi şi alte asemenea) vor fi suportate de consumator.

     - verificarea stării construcţiilor, care adapostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare.

    Proba de etanseitate pentru intreaga instalatie şi proba de rezistenta pentru partea de instalatie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări, s-a efectuat în prezenta delegatului operatorului de distribuţie în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recepţie tehnica anexat, nr. ...... din data de: ziua ..... luna ...... anul ........

    S-au constatat şi remediat următoarele defectiuni:

    .......................................................

    .......................................................

    .......................................................

    Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constata ca instalatia îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranta, prevăzute în "Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale"

*T*

┌────┬────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┐

│    │Puncte de ardere│    Data   │ Nr. şi data documentului care │Semnături   │

│    ├───────┬────────┤           │atesta verificarea aparatelor  ├──────┬─────┤

│Nr. │Pana la│ Peste  │efectuării │de utilizare efectuată de către│Consu-│Veri-│

│crt.│2 mc/h │ 2 mc/h │verificării│ agenţi economici autorizat de │mator │fica-│

│    │       │        │           │             ISCIR             │      │tor  │

│    │       │        │           │                               │      │     │

│    │       │        │           │                               │      │     │

├────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┤

└────┴───────┴────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────┴─────┘

*ST*

                          ______________________

                    ________________
