ORDIN nr. 1.822 din 7 octombrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc

EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

             Nr. 1.822 din 7 octombrie 2004 

             MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

             Nr. 394 din 26 octombrie 2004 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 27 ianuarie 2005 

    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. d) şi ale <LLNK 12004   622 20 302  15 45>art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a produselor pentru construcţii,

    în temeiul prevederilor <LLNK 11995    10 10 202  38 37>art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale <LLNK 12004   412 20 302   5 54>art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12003    63180 302   9 66>art. 9 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003   604 10 201   0 18>Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

     ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emit următorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Consiliul tehnic permanent pentru construcţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin intra în vigoare la aceeaşi data cu <LLNK 12004   622 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a produselor pentru construcţii şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 4
    La data publicării prezentului ordin, ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, al ministrului industriei şi resurselor, al ministrului de interne şi al ministrului administraţiei publice nr. 163/90/399/148/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2003, se abroga.

          p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

                                Ileana Tureanu,

                                secretar de stat

         p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,

                              Florin Zamfir Sandu,

                                secretar de stat

    ANEXA
                                   REGULAMENT

              privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru

            construcţii pe baza performantelor de comportare la foc

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) şi ale <LLNK 12004   622 20 302  13 63>art. 13 alin.(2), lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a produselor pentru construcţii, sistemele de clasificare a produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc a acestora.

    (2) Performanţele de comportare la foc a produselor pentru construcţii, definite conform <LLNK 12004   622 20 302   2 61>art. 2 alin.(l) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, includ:

    a) performanta de reactie la foc a produselor, în general;

    b) performanta de rezistenta la foc a unor produse şi a unor subansambluri de construcţii;

    c) performanta la foc exterior a acoperişurilor/invelitorilor de acoperis.

    ART. 2
    (1) Sistemele de clasificare prevăzute în prezentul regulament, inclusiv simbolurile de codificare a claselor, criteriile de performanta aferente claselor, valorile criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum şi metodele de determinare a acestora, sunt identice cu sistemele adoptate în acest scop la nivel european.

    (2) Clasificarile prevăzute constituie cerinţe obligatorii pentru:

    a) clasificarea produselor identificate, definite conform art. 3 lit. k), respectiv încadrarea lor în clase de reactie la foc, de rezistenta la foc şi/sau de performanta la foc exterior, în vederea introducerii lor pe piata cu marcajul de conformitate CE aplicat;

    b) stabilirea în reglementările tehnice privind proiectarea şi execuţia construcţiilor a nivelurilor de performanta pentru satisfacerea cerintei esenţiale "Securitate la incendiu" care pot fi impuse pentru diferite tipuri şi categorii de construcţii de pe teritoriul României.

    CAP. II
    Termeni şi definiţii

    ART. 3
    În sensul prezentului regulament, următorii termeni de specialitate se definesc astfel:

    a) Clase de performanta la foc a produselor - Expresii cantitative formulate în termeni de performanta pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii de utilizare finala, structurate într-o serie de niveluri de performanta ale produselor. Prin clase de performanta la foc ale produselor se înţeleg clase de reactie la foc, de rezistenta la foc şi de performanta la foc exterior.

    b) Component nesubstantial - Material care nu constituie o parte semnificativă dintr-un produs neomogen. Este considerat component nesubstantial, un strat cu masa pe unitatea de suprafata <1,0 kg/mp sau cu grosimea <1,0 mm.

    NOTA: Doua sau mai multe straturi nesubstantiale adiacente (adică fără niciun component substanţial între ele) sunt considerate ca un singur component nesubstantial şi împreună trebuie sa satisfacă cerinţele aplicabile unui strat ce constituie un component nesubstantial.

    c) Component nesubstantial exterior - Component nesubstantial care pe una din fete nu este acoperit cu un component substanţial.

    d) Component nesubstantial interior - Component nesubstantial care este acoperit pe ambele fete cu cel puţin un component substanţial.

    e) Component substanţial - Material care constituie o parte semnificativă dintr-un produs neomogen. Este considerat component substanţial, un strat cu masa pe unitatea de suprafata >1,0 kg/mp sau cu grosimea > 1,0 mm.

    f) Condiţii de utilizare finala - Exprimare conventionala pentru ansamblul condiţiilor specifice în care un produs urmează a fi incorporat într-o construcţie. Astfel, termenul se referă la o utilizare concretă a unui produs, în legatura cu toate aspectele care influenţează comportarea acelui produs în diferite situaţii de incendiu. Aspectele luate în consideraţie sunt cantitatea de produs, orientarea produsului, poziţia acestuia în raport cu alte produse adiacente şi metoda de punere în opera a produsului.

    g) Domeniu de aplicare a unei clasificari - Serie de condiţii de utilizare finala pentru care clasificarea data este considerată valabilă.

    h) Material - Substanta unica de baza sau amestec uniform distribuit de substanţe, de ex metal, piatra, lemn, beton, vata minerala cu liant uniform dispersat, polimeri etc., din care este constituit un produs.

    i) Niveluri de performanta la foc a produselor - Expresii cantitative ale modului de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţiile de utilizare finala, care se pot referi la produs în întregul sau sau la caracteristici individuale sau combinatii de caracteristici ale acestuia.

    j) Performanta la foc exterior - Expresie conventionala a modului de comportare a unui acoperis sau a unei învelitori de acoperis pentru situaţia în care, în condiţii de utilizare finala, este expus(a) la un incendiu din afară construcţiei.

    k) Produs identificat - Produs pentru construcţii, în sensul definitiei prevăzute la <LLNK 12004   622 20 302   2 61>art. 2 alin.(l) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, care provine de la un producător individualizat, respectiv produsul pe care se aplica efectiv marcajul CE.

    1) Produs neomogen - Produs care nu satisface cerinţele pentru produsul omogen. Este un produs realizat din unul sau mai multe componente substanţiale şi/sau nesubstantiale.

    m) Produs omogen - Produs constând dintr-un singur material, având densitatea şi compozitia uniforme în întregul sau.

    n) Reactie la foc - Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în condiţii specificate.

    o) Rezistenta la foc - Aptitudine a unui produs de a păstra, pe o durata de timp determinata, stabilitatea la foc, etanseitatea la foc, izolarea termica impuse şi/sau orice alta funcţie impusa, specificate într-o încercare standardizata de rezistenta la foc.

    p) Serie de produse - Grupa de produse similare pusă pe piata de un producător, constând din unul sau mai multe tipuri de produse cu performanţe diferite (de exemplu, o serie de produse cu grosime şi/sau densitate diferita).

    q) Subfamilie de produse - Subgrup al unei familii de produse, care insumeaza produse de aceeaşi natura (de exemplu panouri pentru pereţi, sau plăci plane şi profilate pentru acoperisuri) sau având o comportare similară (de exemplu produse care se topesc sau se contracta la atacul flacarii).

    r) Tip de produs - Produs căruia îi corespunde un anumit nivel de performanta. Un "tip" poate acoperi mai multe versiuni ale produsului, cu condiţia ca diferenţele dintre versiuni sa nu afecteze nivelul de securitate corespunzător performantelor. De exemplu, produsele de culori diferite vor fi, în mod normal, de acelaşi tip.

    ART. 4
    (1) Termenii specifici privind criteriile de performanta, indicaţi prin simboluri în tabelele 1-7 din prezentul regulament, precum şi incercarile relevante referitoare la acestea, trebuie luati în considerare conform definitiilor şi indicaţiilor cuprinse în standardele de referinta specificate.

    (2) Alţi termeni de specialitate utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi la <LLNK 12004   622 20 302   2 43>art. 2 al HOtărârea Guvernului nr. 622/2004.

    CAP. III
    Clase de performanta pentru comportarea la foc

    ART. 5
    Conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1 la <LLNK 12004   622 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, pentru a satisface cerinta esenţială "Securitate la incendiu", construcţiile trebuie sa fie proiectate şi executate astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu:

    a) stabilitatea elementelor portante ale construcţiei sa poată fi estimată pentru o perioada determinata de timp;

    b) apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei sa fie limitate;

    c) propagarea incendiului la construcţiile invecinate sa fie limitată;

    d) utilizatorii sa poată părăsi construcţia sau sa poată fi salvati prin alte mijloace;

    e) sa fie luată în consideraţie securitatea echipelor de intervenţie.

    ART. 6
    (1) Pentru satisfacerea obiectivelor de la art. 5 se stabilesc cerinţe concrete pentru securitatea la incendiu şi niveluri de performanta ale acestora, diferenţiate în funcţie de tipul, conformarea, destinaţia şi amplasarea construcţiilor, precum şi de disponibilitatea mijloacelor şi forţelor de intervenţie la incendiu.

    (2) Cerinţele şi nivelurile admise pentru securitatea la incendiu a diferitelor categorii de construcţii se definesc prin "Normativul de securitate la incendiu a construcţiilor", iar măsurile prin care se asigura realizarea acestora se detaliază în reglementările tehnice specifice referitoare la amplasarea, proiectarea, execuţia şi întreţinerea construcţiilor, adoptate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi a celor referitoare la exploatarea construcţiilor, adoptate de autorităţile competente în domeniile respective, după caz..

    ART. 7
    (1) Unul din principalele mijloace de limitare a initierii incendiului şi propagarii focului şi fumului într-o incinta iniţială (sau într-o zona precizată) consta în reducerea contribuţiei produselor pentru construcţii la dezvoltarea unui incendiu, contribuţia la foc a produselor fiind exprimată prin reactia la foc.

    (2) Praguri diferite ale acestei limitări pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performantei de reactie la foc a produselor, care corespund claselor de performanta pentru reactia la foc a produselor pentru construcţii precizate în capitolul IV.

    (3) Clasele bazate pe performanta de reactie la foc a produselor se stabilesc drept clase pentru cerinta esenţială "Securitatea la incendiu", prin intermediul lor fiind exprimate nivelurile la care se pot situa cerinţele de performanta pentru produsele încorporate în construcţii, din punct de vedere al securităţii la incendiu a construcţiei.

    ART. 8
    (1) Menţinerea, în condiţii de incendiu, a stabilitatii elementelor portante ale construcţiei pe o durata determinata este unul din obiectivele cerintei esenţiale, iar praguri diferite ale acestei durate, corespondente unor cerinţe diferite pentru securitatea la incendiu, pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performantei de rezistenta la foc a produselor pentru construcţii şi/sau a unor subansambluri ale construcţiei.

    (2) Definirea nivelurilor de satisfacere a acestui obiectiv de securitate la incendiu a construcţiilor se face pe baza sistemului de clasificare pentru performanta de rezistenta la foc prevăzut în capitolul V.

    ART. 9
    (1) În legatura cu produsele folosite la acoperisuri şi învelitori de acoperis, satisfacerea cerintei de securitate la incendiu include şi cerinţe privind comportarea acestor produse atunci când sunt expuse la un incendiu din exteriorul construcţiei, exprimate prin niveluri diferite ale, performantei la foc exterior.

    (2) Sistemul de clasificare a produselor folosite la acoperisuri/învelitori de acoperis pe baza performantei la foc exterior este prevăzut în capitolul VI şi în tabelul 7.

    ART. 10
    (1) În vederea aplicării marcajului de conformitate CE, prin Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, prevăzut la <LLNK 12004   622 20 302  21 55>art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, sunt stabilite sistemele de atestare a conformitatii aplicabile unui anumit produs sau unei familii de produse determinate în funcţie de utilizarile preconizate şi, acolo unde prezintă relevanta, de nivelurile/clasele de performanta la foc, în acest scop referirile făcându-se, după caz, la performanta de reactie la foc, la performanta de rezistenta la foc sau la performanta la foc exterior.

    (2) Pentru aplicarea marcajului CE pe un produs identificat trebuie respectat sistemul prevăzut pentru nivelul/clasa de performanta în care se încadrează produsul respectiv.

    (3) În reglementările tehnice menţionate la art. 6 alin. (2), pentru a exprima cerinţele referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor şi/sau nivelurile de performanta la foc impuse produselor pentru a fi utilizate, se vor folosi numai sistemele de clasificare prevăzute în prezentul regulament, putându-se folosi, după caz, numai una, mai multe sau toate clasele şi nivelurile prevăzute de fiecare sistem.

    ART. 11
    Produsele identificate vor fi clasificate pe baza rezultatelor la incercarile relevante, conform următoarelor principii:

    a) produsul va fi încercat într-o configuratie reprezentativa, în cat mai mare măsura, pentru condiţiile de utilizare finala, respectându-se condiţiile de încercare indicate în standardul naţional care adopta standardul european de referinta pentru încercare, care este prevăzut în tabel, şi corespunzător procedurii de clasificare standardizata;

    b) la efectuarea incercarii vor fi respectate instrucţiunile stabilite de producător pentru fixarea sau instalarea produsului; dacă astfel de instrucţiuni nu exista, produsul va fi încercat în condiţiile standardizate privind suportul şi modul de montaj;

    c) un produs cu mai multe condiţii de utilizare finala va putea fi încadrat în clase diferite, corespunzător configuratiilor de încercare adoptate (de exemplu, produs montat pe suport combustibil sau, respectiv, incombustibil).

    ART. 12
    Datele de fundamentare şi domeniul de aplicare ale unei clasificari acordate trebuie sa fie înscrise, într-o formulare succintă, în informaţiile asociate marcajului de conformitate CE, prevăzute la pct. 4.1 din anexa nr. 3 la <LLNK 12004   622 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, şi, într-o formulare completa, în raportul de clasificare.

    ART. 13
    (1) Raportul de clasificare trebuie sa detalieze fundamentarea şi rezultatele procedurii de clasificare şi sa aibă conţinutul şi formatul din standardele specifice.

    (2) Raportul de clasificare este întocmit de un organism recunoscut/desemnat/notificat sau, după caz, de producător, responsabil pentru efectuarea încercărilor iniţiale de tip potrivit sistemului de atestare a conformitatii aplicabil produsului respectiv, indicat în Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.

    CAP. IV
    Clasificarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de reactie la foc

    ART. 14
    (1) Atunci când condiţiile de utilizare finala a unui produs pentru construcţii sunt astfel încât produsul contribuie la iniţierea incendiului şi la propagarea focului şi fumului în incinta iniţială sau în zona inconjuratoare, produsul trebuie clasificat pe baza performantelor sale de reactie la foc, potrivit sistemului de clasificare prezentat în Tabelele 2, 3 şi 4.

    (2) Clasificarea se acorda unui produs identificat în relatie cu condiţiile de utilizare finala.

    ART. 15
    (1) Criteriile de performanta pentru reactia la foc, respectiv parametrii care descriu reactia la foc a produselor, şi simbolizarea lor sunt indicate în Tabelul 1.

    (2) În Tabelul 2 este prezentat sistemul de clasificare, pe baza performantelor lor de reactie la foc, a produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a produselor termoizolante pentru tubulatura liniara.

    (3) În Tabelul 3 este prezentat sistemul de clasificare, pe baza performantelor lor de reactie la foc, a produselor pentru pardoseli.

    (4) în Tabelul 4 este prezentat sistemul de clasificare, pe baza performantelor lor de reactie la foc, a produselor termoizolante pentru tubulatura liniara.

    ART. 16
    Sistemul de clasificare în clase de reactie la foc a produselor pentru construcţii a fost stabilit pe baza de încercări la scara redusă, corespunzand unui scenariu unic de referinta pentru incendiu (incendiu într-o încăpere).

    ART. 17
    În cazul în care incadrarile bazate pe incercarile şi criteriile standardizate indicate în Tabelele 2 şi 3 nu sunt adecvate, se poate recurge la alte scenarii de referinta (încercări reprezentative ce caracterizează scenarii prestabilite), în cadrul unor proceduri ce prevăd încercări alternative.

    ART. 18
    (1) Materialele şi produsele fabricate din aceste materiale prevăzute în Anexa 1 la prezentul regulament, ţinând seama de nivelul lor scăzut de combustibilitate şi sub rezerva condiţiilor precizate în Anexa 1, sunt clasificate fără încercări preliminare în clasele Al şi A1FL, în sensul prevederilor din Tabelele 2 şi 3 din prezentul regulament.

    (2) Ţinând seama de faptul ca, pe baza experienţei acumulate în prezent la nivel european, performanta de reactie la foc a unor produse pentru construcţii este suficient de bine cunoscută, produsele şi/sau materialele indicate în Anexa 2 la prezentul regulament vor fi clasificate fără încercări preliminare, fiind încadrate în clasele prevăzute în Anexa 2, în sensul prevederilor din Tabelele 2 şi 3 din prezentul regulament.

    CAP. V
    Clasificarea performantelor de rezistenta la foc a produselor pentru construcţii şi a unor subansambluri de construcţii

    ART. 19
    Criteriile de performanta relevante pentru rezistenta la foc sunt indicate în Tabelul 5.

    ART. 20
    (1) Sistemul de clasificare pentru performanţele de rezistenta la foc aferente produselor pentru construcţii şi unor subansamburi de construcţii este prezentat în seria de tabele insumate în Tabelul 6, după cum urmează:

    - Tabel 6.1.1: Elemente portante fără rol de compartimentare la foc;

    - Tabele 6.2.1-6.2.2: Elemente portante cu rol de compartimentare la foc;

    - Tabele 6.3.1-6.3.2: Produse şi sisteme pentru protejarea elementelor portante sau a unor părţi ale construcţiei;

    - Tabele 6.4.1-6.4.11: Elemente neportante sau părţi de construcţii şi produse pentru acestea;

    - Tabele 6.5.1-6.5.2: Produse destinate utilizării în sisteme de ventilaţie (cu excepţia sistemelor de evacuare a gazelor fierbinti şi a fumului);

    - Tabele 6.6.1-6.6.2: Produse destinate utilizării în instalaţii tehnice;

    - Tabele 6.7.1-6.7.5: Produse destinate utilizării în sisteme de desfumare şi evacuare a gazelor fierbinti.

    (2) Clasificarea indicată în tabelele 6.1.1 - 6.7.5 este exprimată în minute.

    CAP. VI
    Clasificarea performantei la foc exterior a acoperişurilor şi invelitorilor de acoperis

    ART. 21
    (1) Deoarece nu exista încă o metoda de încercare unica, complet armonizata, la nivel european s-a convenit ca o soluţie intermediara pana la adoptarea unei asemenea metode, ca pentru clasificarea performantei la foc exterior sa se ia în considerare Raportul CEN CR 1187:2001 şi toate versiunile ulterioare imbunatatite ale acestuia.

    (2) CR 1187:2001 incorporeaza trei metode distincte de încercare, care corespund la scenarii diferite de risc la incendiu. Nu exista o corelare între metodele de încercare şi de aceea nu exista o ierarhie general acceptabilă la nivel european între clasificarile aferente, fiecare stat având dreptul de a-şi alege combinati(a)iile încercare/clasa corespunzătoare riscu(lui)rilor de incendiu de pe teritoriul lor şi de a-şi stabili o ierarhie nationala de clasificare între diferitele combinatii încercare/clasa.

    (3) În sensul prevederilor alin. (2) şi în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3), în reglementările tehnice naţionale specifice privind performanta la foc exterior a acoperişurilor/invelitorilor de acoperis vor putea fi selectate una sau mai multe combinatii încercare/clasa, în funcţie de riscu(l)rile la incendiu posibil de luat în consideraţie pe teritoriul României, în cazul în care vor fi selectate mai multe combinatii încercare/clasa, se va stabili o ierarhie nationala a clasificarilor aferente.

    ART. 22
    (1) Clasificarile corespunzătoare celor trei metode de încercare sunt identificate astfel:

    - CR 1187: 2001 încercarea 1: X(ROOF)(tl), unde t1 = Numai corpuri arzande,

    - CR 1187: 2001 încercarea 2: X(ROOF)(t2), unde t2 = Corpuri arzande + vant,

    - CR 1187: 2001 încercarea 3: X(ROOF)(t3), unde t3 = Corpuri arzande + vant + radiaţie.

    (2) Sistemul de clasificare pentru performanta la foc exterior a acoperişurilor şi invelitorilor de acoperis este prezentat în Tabelul 7. Simbolurile utilizate în tabel au următoarea semnificatie:

    T(g): durata critica de propagare a focului din exterior,

    T(p): durata critica de penetrare a focului.

    (3) Produsele şi/sau materialele din Anexa 3, dacă sunt folosite ca învelitori pentru acoperis, se considera ca îndeplinesc toate criteriile pentru "performanta la foc exterior" fără a fi necesare încercări, cu condiţia sa fie îndeplinite toate prevederile naţionale privind proiectarea şi execuţia construcţiilor. Potrivit Tabelului 7, astfel de produse/materiale sunt considerate a fi clase B(ROOF), fără a fi necesare încercări.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 23
    (1) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, standardele prevăzute în cuprinsul sau cu indicativele de referinta europene trebuie intelese ca fiind standardele naţionale identice cu acestea.

    (2) Aceste standarde fac parte din categoria standardelor naţionale prevăzute la <LLNK 12004   622 20 302  13 67>art. 13 alin.(2) lit.a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, fiind supuse măsurilor prevăzute la <LLNK 12004   622 20 302  15 55>art. 15 aiin. (l) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.

    ART. 24
    Prevederile prezentului regulament referitoare la marcajul CE se aplica şi pentru marcajul CS, în condiţiile stabilite în capitolul IX din <LLNK 12004   622 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.

    ART. 25
    Tabelele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 şi Anexele nr.l, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

    Tabel 1

                 CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU REACTIA LA FOC

*T*

 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

 │  Simbol          │ Denumire                                                │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ Delta T          │ Creşterea de temperatura                                │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ Delta m          │ Pierderea de masa                                       │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ t(f)             │ Durata de persistenta a flacarii                        │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ PCS              │ Putere calorifica superioară                            │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ FIGRA            │ Viteza de dezvoltare a focului                          │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ THR(6O0s)        │ Caldura totală degajata                                 │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ LFS              │ Propagarea laterala a flacarilor                        │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ SMOGRA           │ Viteza de emisie a fumului                              │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ TSP(600s)        │ Emisia totală de fum                                    │

 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

 │ Fs               │ Propagarea flacarii                                     │

 └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 2

        CLASE DE PERFORMANTA PRIVIND REACTIA LA FOC A PRODUSELOR PENTRU

      CONSTRUCŢII, CU EXCEPŢIA PARDOSELILOR ŞI A PRODUSELOR TERMOIZOLANTE

                         PENTRU TUBULATURA LINIARA (*)

*T*

┌────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Clasa  │  Metoda(e) de    │             Criterii de clasificare            │

│        │   încercare      ├─────────────────────────────┬──────────────────┤

│        │                  │       Criterii de baza      │      Criterii    │

│        │                  │                             │   suplimentare   │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   A1   │ EN ISO 1182(*1)  │ Delta T ≤ 30°°C şi          │                  │

│        │ şi               │ Delta m ≤ 50 % şi           │                  │

│        │                  │ t(f) = 0 (fără flacara      │                  │

│        │                  │ susţinută)                  │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 1716      │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*1) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1 (*2)(*2a)│                  │

│        │                  │ şi PCS ≤ l,4 MJ.m^-2(*3)şi  │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*4)      │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   A2   │ EN IS0 1182(*1)  │ Delta T ≤ 50°C şi           │                  │

│        │ sau              │ Delta m ≤ 50 % şi           │                  │

│        │                  │ t(f) ≤ 20s                  │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 1716      │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*1) şi  │                  │

│        │ şi               │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*2) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*3) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*4)     │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN 13823 (SBI);  │ FIGRA ≤ 120 W.s^-1 şi       │ Emisie de fum(*5)│

│        │                  │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picaturi/     │

│        │                  │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ          │ particule        │

│        │                  │                             │ arzande(*6)      │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   B    │ EN 13823 (SBI)   │ FIGRA ≤ 120 W.s"1 şi        │ Emisie de fum(*5)│

│        │ şi               │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picaturi/     │

│        │                  │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ          │ particule        │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzande(*6)      │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 60 s         │                  │

│        │Expunere = 30 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   C    │ EN 13823 (SBI)   │ FIGRA ≤ 250 W.s^-1 şi       │ Emisie de fum(*5)│

│        │ şi               │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picaturi/     │

│        │                  │ THR(600s) ≤ 15 MJ           │ particule        │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzande(*6)      │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 60 s         │                  │

│        │Expunere = 30 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   D    │ EN 13823 (SBI)   │ FIGRA ≤ 750 W.s^-1;         │ Emisie de fum(*5)│

│        │ şi               │                             │ Picaturi/        │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ particule        │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 60 s         │ arzande(*6)      │

│        │Expunere = 30 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   E    │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s         │Picaturi/particule│

│        │Expunere = 15 s   │                             │arzande(*7)       │

├────────┼──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┤

│   F    │ Fără performanta determinata                                      │

├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│(*) Tratarea anumitor familii de produse (ţevi, conducte, cabluri, etc) este│

│    în curs de examinare la nivel european şi poate duce la modificarea     │

│    prezentului regulament.                                                 │

│(*1) Pentru produse omogene şi componenţi substantiali ai produselor        │

│     neomogene.                                                             │

│(*2) Pentru orice component nesubstantial exterior al produselor neomogene. │

│(*2a) Pentru orice component exterior nesubstantial,având PCS ≤ 2,0 MJ.m^-2,│

│      în cazul în care produsul îndeplineşte următoarele criterii din       │

│      EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20W.S^-1; şi LFS < marginea epruvetei şi      │

│      THR(600s) ≤ 4,0 MJ, şi s1, şi d0.                                     │

│(*3) Pentru orice component nesubstantial interior al produselor neomogene. │

│(*4) Pentru produs în ansamblul sau.                                        │

│(*5) s1 = SMOGRA ≤ 30 mp.s^-1 şi TSP(600s) ≤ 50 mp; s2 = SMOGRA ≤ 180       │

│     mp.s^-2 şi TSP(600s) ≤ 200 mp; s3 = nici s1 nici s2                    │

│(*6) d0 = fără picaturi/particule arzande conform EN 13823 (SBI) înainte de │

│     600s; d1 = fără picaturi/particule arzande care persista mai mult de   │

│     10s conform EN 13823 (SBI) în 600 s; d2 = nici d0 nici d1; Aprinderea  │

│     hârtiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasifica în clasa d2.        │

│(*7) Acceptat = nu se aprinde hârtia de filtru (fără clasa); respins = se   │

│     aprinde hârtia de filtru (clasa d2)                                    │

│(*8) În cazul aplicării flacarii pe suprafata sau a aplicării pe muchia     │

│     epruvetei, se tine seama de condiţiile de utilizare finala a produsului│

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 3

       CLASE DE PERFORMANTA PRIVIND REACTIA LA FOC A PARDOSELILOR PENTRU

                                  CONSTRUCŢII

*T*

┌────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Clasa  │  Metoda(e) de    │             Criterii de clasificare            │

│        │   încercare      ├─────────────────────────────┬──────────────────┤

│        │                  │       Criterii de baza      │      Criterii    │

│        │                  │                             │   suplimentare   │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│ A1(FL) │ EN ISO 1182(*1)  │ Delta T ≤ 30°°C şi          │                  │

│        │ şi               │ Delta m ≤ 50 % şi           │                  │

│        │                  │ t(f) = 0 (fără flacara      │                  │

│        │                  │ susţinută)                  │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 1716      │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*1) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1 (*2) şi  │                  │

│        │                  │ PCS ≤ l,4 MJ.m^-2 (*3) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1 (*4)     │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│ A2(FL) │ EN IS0 1182(*1)  │ Delta T ≤ 50°C şi           │                  │

│        │ sau              │ Delta m ≤ 50 % şi           │                  │

│        │                  │ t(f) ≤ 20s                  │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 1716      │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*1) şi  │                  │

│        │ şi               │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*2) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*3) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*4)     │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 8,0 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)│

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│ B(FL)  │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 8,0 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)│

│        │ şi               │                             │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤                  │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s         │                  │

│        │Expunere = 15 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│ C(FL)  │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 4,5 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)│

│        │ şi               │                             │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤                  │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s         │                  │

│        │Expunere = 15 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│ D(FL)  │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 3,0 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)│

│        │ şi               │                             │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤                  │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s         │                  │

│        │Expunere = 15 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│ E(FL)  │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s         │                  │

│        │Expunere = 15 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┤

│   F    │ Fără performanta determinata                                      │

├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│(*1) Pentru produse omogene şi componentele substanţiale ale produselor     │

│     neomogene.                                                             │

│(*2) Pentru orice component nesubstantial exterior al produselor neomogene. │

│(*3) Pentru orice component nesubstantial interior al produselor neomogene. │

│(*4) Pentru produs în ansamblul sau.                                        │

│(*5) Durata incercarii = 30 minute.                                         │

│(*6) Fluxul critic este definit ca fiind fluxul radiant a cărui valoare este│

│     cea mai scăzută dintre fluxul radiant de la care flacara se stinge sau │

│     fluxul radiant după o încercare cu durata de 30 minute.                │

│(*7) s1 = fum ≤ 750 %.min; s2 = când nu se încadrează în s1.                │

│(*8) Când flacara acţionează pe suprafata sau când flacara acţionează pe    │

│     muchia epruvetei, ţinând seama de condiţiile de utilizare finala a     │

│     produsului.                                                            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 4

     CLASE DE PERFORMANTA PRIVIND REACTIA LA FOC A PRODUSELOR TERMOIZOLANTE

                           PENTRU TUBULATURA LINIARA

*T*

┌────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Clasa  │  Metoda(e) de    │             Criterii de clasificare            │

│        │   încercare      ├─────────────────────────────┬──────────────────┤

│        │                  │       Criterii de baza      │      Criterii    │

│        │                  │                             │   suplimentare   │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│  A1(L) │ EN ISO 1182(*1)  │ Delta T ≤ 30°°C şi          │                  │

│        │ şi               │ Delta m ≤ 50 % şi           │                  │

│        │                  │ t(f) = 0 (fără flacara      │                  │

│        │                  │ susţinută)                  │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 1716      │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*1) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*2) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ l,4 MJ.m^-2 (*3) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*4)      │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│   A2   │ EN IS0 1182(*1)  │ Delta T ≤ 50°C şi           │                  │

│        │ sau              │ Delta m ≤ 50 %; şi t(f)≤ 20s│                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN ISO 1716      │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*1) şi  │                  │

│        │ şi               │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*2) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*3) şi   │                  │

│        │                  │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*4)     │                  │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│        │ EN 13823 (SBI);  │ FIGRA ≤ 270 W.s^-1 şi       │ Emisie de fum(*5)│

│        │                  │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picaturi/     │

│        │                  │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ          │ particule        │

│        │                  │                             │ arzande(*6)      │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│  B(L)  │ EN 13823 (SBI)   │ FIGRA ≤ 270 W.s"1 şi        │ Emisie de fum(*5)│

│        │ şi               │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picaturi/     │

│        │                  │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ          │ particule        │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzande(*6)      │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm în 60 s       │                  │

│        │Expunere = 30 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│  C(L)  │ EN 13823 (SBI)   │ FIGRA ≤ 460 W.s^-1 şi       │ Emisie de fum(*5)│

│        │ şi               │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picaturi/     │

│        │                  │ THR(600s) ≤ 15 MJ           │ particule        │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzande(*6)      │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm timp de 60 s  │                  │

│        │Expunere = 30 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│  D(L)  │ EN 13823 (SBI)   │ FIGRA ≤ 750 W.s^-1;         │ Emisie de fum(*5)│

│        │ şi               │ THR(600s) ≤ 100 MJ          │ Picaturi/        │

│        ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ particule        │

│        │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm timp de 60 s  │ arzande(*6)      │

│        │Expunere = 30 s   │                             │                  │

├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤

│  E(L)  │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm timp de 20 s  │Picaturi/particule│

│        │Expunere = 15 s   │                             │arzande(*7)       │

├────────┼──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┤

│   F    │ Fără performanta determinata                                      │

├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│(*1) Pentru produse omogene şi componenţi substantiali ai produselor        │

│     neomogene.                                                             │

│(*2) Pentru orice component nesubstantial exterior al produselor neomogene. │

│(*3) Pentru orice component nesubstantial interior al produselor neomogene. │

│(*4) Pentru produs în ansamblul sau.                                        │

│(*5) s1 = SMOGRA ≤ 105 mp.s^-2 şi TSP(600s) ≤ 250 mp; s2 = SMOGRA ≤ 580     │

│     mp.s^-2 şi TSP(600s) ≤ 1600 mp; s3 = nici s1 nici s2                   │

│(*6) d0 = fără picaturi/particule arzande conform EN 13823 (SBI) înainte de │

│     600s; d1 = fără picaturi/particule arzande care persista mai mult de   │

│     10s conform EN 13823 (SBI) în 600 s; d2 = nici d0 nici d1; Aprinderea  │

│     hârtiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasifica în clasa d2.        │

│(*7) Acceptat = nu se aprinde hârtia de filtru (fără clasa); respins = se   │

│     aprinde hârtia de filtru (clasa d2)                                    │

│(*8) În condiţii de aplicare a flacarii pe suprafata şi, dacă este valabil  │

│     pentru condiţiile de utilizare finala a produsului, pe muchia epruvetei│

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 5

                CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU REZISTENTA LA FOC

*T*

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Simbol    │            Criterii de apreciere a performantei              │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ R           │ Capacitate portanta                                          │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ E           │ Etanseitate la foc                                           │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I           │ Izolare termica la foc                                       │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ W           │ Radiaţie termica                                             │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ M           │ Acţiune mecanică                                             │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ C           │ Închidere automată                                           │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ S           │ Etanseitate la fum                                           │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ P sau PH    │ Continuitate în alimentarea cu curent electric şi/sau        │

│             │ transmisie de semnal pe durata incendiului                   │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ G           │ Rezistenta la combustie a funinginei                         │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ K           │ Capacitatea de protecţie la foc a acoperirilor               │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ D           │ Durata de stabilitate la temperatura constanta               │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ DH          │ Durata de stabilitate la curba standard temperatura-timp     │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ F           │ Functionalitatea ventilatoarelor electrice de fum şi         │

│             │ gaze fierbinti                                               │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ B           │ Functionalitatea mijloacelor de evacuare naturala a fumului  │

│             │ şi gazelor fierbinti                                         │

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 6

             CLASIFICAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII (MATERIALE

            ŞI ELEMENTE) PE BAZA PERFORMANTELOR DE REZISTENTA LA FOC

*T*

    6.1.1 Elemente portante fără rol de separare a focului

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Pereţi, planşee, acoperisuri, grinzi, stâlpi, balcoane, scări, │

│              │pasarele                                                       │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2;     │

│              │EN 1994-1.2;EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2              │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ R            │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.2.1-6.2.2 Elemente portante cu rol de separare a focului

    6.2.1

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Pereţi                                                         │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2;     │

│              │EN 1994-1.2;EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2              │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ RE           │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ REI          │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ REI - M      │  -  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ REW          │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.2.2

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Planşee şi acoperisuri                                         │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2;     │

│              │EN 1994-1.2;EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2              │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ R            │  -  │  -  │  30  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ RE           │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ REI          │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │ 360  │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.3.1-6.3.2 Produse şi sisteme pentru protejarea elementelor portante sau

a unor părţi ale construcţiei

    6.3.1

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Plafoane fără rezistenta proprie la foc                        │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 13381-1                                         │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare : se exprima în aceiaşi termeni ca şi pentru elementele portante  │

│              protejate                                                       │

├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Observaţii    │ Dacă cerinţele referitoare la foc "seminatural" sunt satisfa- │

│              │cute, se adauga simbolul "sn" la clasificare                   │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.3.2

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Acoperiri, placari, tencuieli, captuseli şi ecrane de protecţie│

│              │la foc                                                         │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 13381-2,3,4,5,6,7                               │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare : se exprima în aceiaşi termeni ca şi pentru elementele portante  │

│              protejate                                                       │

├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.1-6.4.11 Elemente neportante sau părţi de construcţie şi produse

pentru acestea

    6.4.1

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Pereţi despartitori (inclusiv cei care conţin părţi neizolate) │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1364-1, EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;  │

│              │EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2                          │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E            │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI - M       │  -  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EW           │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.2

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Plafoane care au o rezistenta la foc intrinseca                │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1364-2                                          │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ EI           │ 15  │  -  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(a->b)", "(b->a)",│

│              │sau "(a<->b)", pentru a indica faptul ca elementul a fost      │

│              │încercat şi satisface cerinţele privind expunerea la foc de    │

│              │deasupra, de dedesubt, sau pe ambele părţi                     │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.3

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Faţade (pereţi cortina) şi pereţi exteriori (inclusiv elemente │

│              │vitrate)                                                       │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2;         │

│              │EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2             │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E            │ 15  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI           │ 15  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EW           │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │  -  │      │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",│

│              │sau "(i<->o)", pentru a indica faptul ca elementul a fost      │

│              │încercat şi satisface cerinţele la o expunerea la foc numai    │

│              │dinspre interior, numai dinspre exterior, sau pe ambele părţi  │

│              │                                                               │

│              │ La nevoie, stabilirea mecanică indica faptul ca nici o cadere │

│              │a vreunui fragment de construcţie nu este susceptibilă sa      │

│              │provoace daune persoanelor pe durata de timp indicată pentru   │

│              │clasificarea E sau EI.                                         │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.4

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Planşee suprainaltate (scene, tribune)                         │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1366-6                                          │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ R            │ 15  │  -  │  30  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ RE           │  -  │  -  │  30  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ REI          │  -  │  -  │  30  │  -  │  -  │  -  │      │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează prin adăugarea sufixului "f"      │

│              │pentru a indica rezistenta la un incendiu în dezvoltare sau    │

│              │"r" pentru a indica doar rezistenta la expunerea la foc cu     │

│              │temperatura constanta.                                         │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.5

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Elemente pentru etansarea trecerilor şi a rosturilor de        │

│              │etansare liniara                                               │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1366-3,4;                                       │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E            │ 15  │  -  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.6

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Usi şi alte elemente de protecţie a golurilor rezistente la    │

│              │foc (inclusiv cele conţinând vitraje şi feronerie) şi dispo-   │

│              │zitivele lor de închidere                                      │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1634-1;                                         │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E            │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EW           │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │  -  │      │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea I se completează prin adăugarea sufixelor "1" sau│

│              │"2" pentru a indica nivelurile utilizate pentru izolatia       │

│              │termica. Adăugarea simbolului "C" indica faptul ca produsul    │

│              │satisface în acelaşi timp şi criteriul de "închidere automată" │

│              │(autoinchidere) (criteriu de acceptare sau respingere)*1)      │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  (*1) Clasificarea "C" poate fi completată cu cifre de la 0 la 5, în funcţie │

│ de categoria de utilizare. Detaliile vor fi menţionate în specificaţiile     │

│ tehnice ale produselor respective                                            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.7

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Usi etanse la fum                                              │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1634-3;                                         │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare: S(200) sau S(a) în funcţie de condiţiile de încercare îndeplinite│

├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Observaţii    │ Adăugarea simbolului "C" indica faptul ca produsul            │

│              │satisface în acelaşi timp şi criteriul de "închidere automată" │

│              │(autoinchidere) (criteriu de acceptare sau respingere)*1)      │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  (*1) Clasificarea "C" poate fi completată cu cifre de la 0 la 5, în funcţie │

│ de categoria de utilizare. Detaliile vor fi menţionate în specificaţiile     │

│ tehnice ale produselor respective                                            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.8

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Protecţia golurilor de trecere a benzilor rulante şi a siste-  │

│              │melor de transport pe sina                                     │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1366-7;                                         │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E            │ 15  │  -  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EW           │  -  │ 20  │  30  │  -  │ 60  │  -  │      │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea I se completează prin adăugarea sufixelor "1" sau│

│              │"2" pentru a indica definitia utilizata pentru izolatia. O     │

│              │clasificare I trebuie generata în acele cazuri în care epruveta│

│              │de încercat este configurata ca teava sau conducta fără evalu- │

│              │area izolatiei închiderii pentru sistemul cu banda rulanta.    │

│              │Adăugarea simbolului "C" indica faptul ca produsul satisface în│

│              │acelaşi timp şi criteriul de "închidere automată"(autoinchi-   │

│              │dere) (criteriu de acceptare sau respingere)*1)                │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  (*1) Clasificarea "C" poate fi completată cu cifre de la 0 la 5, în funcţie │

│ de categoria de utilizare. Detaliile vor fi menţionate în specificaţiile     │

│ tehnice ale produselor respective                                            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.9

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Conducte şi canale tehnice                                     │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 1366-5;                                         │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E            │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",│

│              │sau "(i<->o)", pentru a indica ca elementul a fost încercat şi │

│              │îndeplineşte criteriile pentru expunerea la un foc dinspre     │

│              │interior, dinspre exterior  sau dinspre ambele părţi. În plus, │

│              │simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indica faptul ca elementul    │

│              │este adecvat pentru o utilizare verticala sau orizontala       │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.10

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Coşuri                                                         │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 13216                                           │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare: G+distanta în milimetri (de exemplu G 50)                        │

├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Observaţii    │ Distanta nu este necesară pentru produsele incastrate         │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.4.11

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Finisaje pentru pereţi şi plafoane                             │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-2, EN 14135                                           │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ K(1)         │ 10  │     │      │     │     │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ K(2)         │ 10  │     │  30  │     │ 60  │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Sufixeele "1" şi "2" indica ce substraturi, criterii de       │

│              │comportare la foc şi reguli de extensie sunt utilizate în      │

│              │aceasta clasificare                                            │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.5.1-6.5.2 Produse destinate utilizării în sistemele de ventilare

(cu excepţia sistemelor de evacuare a gazelor fierbinti şi a fumului)

    6.5.1

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Conducte de ventilare                                          │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-3, EN 1366-1                                          │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ E            │  -  │  -  │  30  │  -  │ 60  │  -  │  -   │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",│

│              │sau "(i<->o)", pentru a indica ca elementul a fost încercat şi │

│              │îndeplineşte criteriile pentru expunerea la un foc dinspre     │

│              │interior, dinspre exterior  sau dinspre ambele părţi. În plus, │

│              │simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indica faptul ca elementul    │

│              │este adecvat pentru o utilizare verticala sau orizontala       │

│              │Adăugarea simbolului "S" indica faptul ca este satisfacuta o   │

│              │restrictie suplimentară referitoare la debitul de trecere      │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.5.2

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Clapete                                                        │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-3, EN 1366-2                                          │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ EI           │ 15  │ 20  │  30  │ 45  │ 60  │ 90  │ 120  │ 180  │ 240 │  -   │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ E            │  -  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",│

│              │sau "(i<->o)", pentru a indica ca elementul a fost încercat şi │

│              │îndeplineşte criteriile pentru expunerea la un foc dinspre     │

│              │interior, dinspre exterior  sau dinspre ambele părţi. În plus, │

│              │simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indica faptul ca elementul    │

│              │este adecvat pentru o utilizare verticala sau orizontala       │

│              │Adăugarea simbolului "S" indica faptul ca este satisfacuta o   │

│              │restrictie suplimentară referitoare la debitul de trecere      │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.6.1-6.6.2 Produse destinate utilizării în instalaţii tehnice

    6.6.1

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Cabluri electrice şi din fibre optice şi accesorii             │

│              │Conducte şi sisteme de protecţie a cablurilor impotriva focului│

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-3                                                     │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ P            │ 15  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.6.2

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Cabluri sau sisteme de cablaje de diameire mici pentru alimen- │

│              │tare cu curent electric sau pentru transmiterea semnalului (de │

│              │un diametru < 20 mm şi cu secţiunea conductorilor ≤ 2,5 mmp)   │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-3; EN 50200                                           │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ PH           │ 15  │  -  │  30  │  -  │ 60  │ 90  │ 120  │  -   │  -  │  -   │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ -                                                             │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.7.1-6.7.7 Produse destinate utilizării în sisteme de desfumare şi de

evacuare a gazelor fierbinti

    6.7.1

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Conducte de evacuare a fumului dintr-un compartiment unic      │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7               │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E(300)       │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ E(600)       │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu sufixul "unic" pentru a indica │

│              │compatibilitatea numai pentru utilizarea într-un compartiment  │

│              │unic.                                                          │

│              │                                                               │

│              │ În plus, simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indica compatibili- │

│              │tatea pentru utilizare pe verticala şi/sau orizontala.         │

│              │                                                               │

│              │ "S" indica un debit de trecere mai mic de 5 mc/h/mp (Toate    │

│              │conductele fără o clasificare "S" trebuie sa aibă un debit de  │

│              │trecere mai mic de 10 mc/h/mp).                                │

│              │                                                               │

│              │"500", "1000", "1500" indica compatibilitatea pentru utilizare │

│              │pana la aceste valori ale presiunii, masurata în ambient.      │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.7.2

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Conducte rezistente la foc de evacuare a fumului multicompar-  │

│              │timent                                                         │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-8; EN 12101-7               │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ EI           │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu sufixul "mulţi" pentru a indica│

│              │compatibilitatea pentru utilizare multicompartiment (pozitio-  │

│              │nare în mai multe compartimente).                              │

│              │                                                               │

│              │ În plus, simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indica compatibili- │

│              │tatea pentru utilizare pe verticala şi/sau orizontala.         │

│              │                                                               │

│              │ "S" indica un debit de trecere mai mic de 5 mc/h/mp (Toate    │

│              │conductele fără o clasificare "S" trebuie sa aibă un debit de  │

│              │trecere mai mic de 10 mc/h/mp).                                │

│              │                                                               │

│              │"500", "1000", "1500" indica compatibilitatea pentru utilizare │

│              │pana la aceste valori ale presiunii, masurata în ambient.      │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.7.3

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Clapete de evacuare a fumului dintr-un compartiment unic       │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7               │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ E(300)       │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ E(600)       │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu sufixul "unic" pentru a indica │

│              │compatibilitatea numai pentru utilizarea într-un compartiment  │

│              │unic.                                                          │

│              │                                                               │

│              │ "HOT 400/30" (temperatura de funcţionare ridicată) arata ca   │

│              │clapeta este capabilă sa fie deschisă sau închisă timp de 30 de│

│              │minute în condiţii de temperatura sub 400 °C (se utilizează    │

│              │numai cu clasificarea E(6oo)).                                 │

│              │                                                               │

│              │ "v(ed)", "v(ew)", "V(edw)" şi/sau "h(od)", "h(ow)", "h(odw)"  │

│              │indica compatibilitatea pentru utilizare pe verticala şi/sau   │

│              │orizontala, împreună cu montajul într-o conducta sau pe perete │

│              │sau, respectiv, în ambele moduri.                              │

│              │                                                               │

│              │ "S" indica un debit de trecere mai mic de 200 mc/h/mp. Toate  │

│              │clapetele fără o clasificare "S" trebuie sa aibă un debit de   │

│              │trecere mai mic de 360 mc/h/mp. Toate clapetele cu mai puţin de│

│              │200 mc/h/mp se considera la aceasta valoare, toate clapetele   │

│              │având între 200 mc/h/mp şi 360 mc/h/mp se considera la valoarea│

│              │360 mc/h/mp .Debitele de trecere sunt atât la temperatura ambi-│

│              │entului cat şi la temperaturi ridicate.                        │

│              │                                                               │

│              │ "500", "1000", "1500" indica compatibilitatea pentru utilizare│

│              │pana la aceste valori ale presiunii, masurata în ambient.      │

│              │                                                               │

│              │"AA" sau "MA" indica activarea automată sau activarea manuală. │

│              │                                                               │

│              │"i->o", "i<-o", "i<->o" indica faptul ca criteriul de perfor-  │

│              │manta este îndeplinit dinspre interior spre exterior, dinspre  │

│              │exterior spre interior sau, respectiv, în ambele sensuri.      │

│              │                                                               │

│              │ "C(300)", "C(1000)", "C(mod)" arata compatibilitatea clapetei │

│              │pentru utilizare în sisteme de evacuare a fumului, în sisteme  │

│              │combinate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare,│

│              │sau, respectiv, în clapete modulare utilizate în sisteme com-  │

│              │binate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare.   │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.7.4

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Clapete rezistente la foc de evacuare a fumului                │

│              │multicompartiment                                              │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-2,8,10; EN 12101-8          │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare :                                                                 │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ EI           │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ E            │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ Clasificarea se completează cu sufixul "mulţi" pentru a indica│

│              │compatibilitatea pentru utilizare multicompartiment (pozitio-  │

│              │nare în mau multe compartimente).                              │

│              │                                                               │

│              │ "HOT 400/30" (temperatura de funcţionare ridicată) arata ca   │

│              │clapeta este capabilă sa fie deschisă sau închisă timp de 30 de│

│              │minute în condiţii de temperatura sub 400 °C.                  │

│              │                                                               │

│              │ "v(ed)", "v(ew)", "V(edw)" şi/sau "h(od)", "h(ow)", "h(odw)"  │

│              │indica compatibilitatea pentru utilizare pe verticala şi/sau   │

│              │orizontala, împreună cu montajul într-o conducta sau pe perete │

│              │sau, respectiv, în ambele moduri.                              │

│              │                                                               │

│              │ "S" indica un debit de trecere mai mic de 200 mc/h/mp. Toate  │

│              │clapetele fără o clasificare "S" trebuie sa aibă un debit de   │

│              │trecere mai mic de 360 mc/h/mp. Toate clapetele cu mai puţin de│

│              │200 mc/h/mp se considera la aceasta valoare, toate clapetele   │

│              │având între 200 mc/h/mp şi 360 mc/h/mp se considera la valoarea│

│              │360 mc/h/mp. Debitele de trecere sunt atât la temperatura ambi-│

│              │entului cat şi la temperaturi ridicate.                        │

│              │                                                               │

│              │ "500", "1000", "1500" indica compatibilitatea pentru utilizare│

│              │pana la aceste valori ale presiunii, masurata în ambient.      │

│              │                                                               │

│              │"AA" sau "MA" indica activarea automată sau activarea manuală. │

│              │                                                               │

│              │"i->o", "i<-o", "i<->o" indica faptul ca criteriul de perfor-  │

│              │manta este îndeplinit dinspre interior spre exterior, dinspre  │

│              │exterior spre interior sau, respectiv, în ambele sensuri.      │

│              │                                                               │

│              │ "C(300)", "C(1000)", "C(mod)" arata compatibilitatea clapetei │

│              │pentru utilizare în sisteme de evacuare a fumului, în sisteme  │

│              │combinate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare,│

│              │sau, respectiv, în clapete modulare utilizate în sisteme com-  │

│              │binate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare.   │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

     6.7.5

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Ecrane contra fumului                                          │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1,2; EN 12101-1                            │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare : D                                                               │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ D(600)       │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │   A  │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ DH           │     │     │  30  │     │ 60  │ 90  │ 120  │      │     │   A  │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │ "A" poate fi orice timp peste 120 minute                      │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.7.6

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Ventilatoare electrice pentru evacuarea fumului şi gazelor     │

│              │fierbinti, imbinari de conexiune                               │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1                   │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare : F                                                               │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ F(200)       │     │     │      │     │     │     │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ F(300)       │     │     │      │     │ 60  │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ F(400)       │     │     │      │     │     │ 90  │ 120  │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ F(600)       │     │     │      │     │ 60  │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ F(842)       │     │     │  30  │     │     │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │                                                               │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6.7.7

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Se referă la  │Mijloace de evacuare naturala a fumului şi gazelor fierbinti   │

├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Standard(e)   │EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2                              │

├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Clasificare : B                                                               │

├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│ B(200)       │     │     │  30  │     │     │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ B(600)       │     │     │  30  │     │     │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│ B(δ)         │     │     │  30  │     │     │     │      │      │     │      │

├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│Observaţii    │  δ indica condiţii de expunere (temperatura).                 │

└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 7

                  CLASE DE PERFORMANTA LA FOC EXTERIOR PENTRU

                       ACOPERISURI/ÎNVELITORI DE ACOPERIS

*T*

┌─────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ Metoda de   │   Clasa   │              Criterii de clasificare             │

│ încercare   │           │                                                  │

├─────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ CR 1187:2001│B(ROOF)(t1)│Trebuie satisfacute toate condiţiile următoare:   │

│ Încercarea 1│           │- propagarea ascendenta a focului la interior şi  │

│             │           │exterior < 0,700 m,                               │

│             │           │- propagarea descendenta a focului la interior şi │

│             │           │exterior < 0,600 m,                               │

│             │           │- lungimea arsa maxima la interior şi exterior    │

│             │           │< 0,800 rn,                                       │

│             │           │- fără caderi de material arzand (picaturi sau    │

│             │           │fragmente) de la partea expusă,                   │

│             │           │- fără pătrunderea de particule arzande/incandes- │

│             │           │cente prin acoperis,                              │

│             │           │- nici o unica strapungere cu aria suprafeţei >2,5│

│             │           │ x 10^-3 mp,                                      │

│             │           │- suma tuturor ariilor suprafeţelor strapungerilor│

│             │           │ < 4,5 x 10^-3 mp,                                │

│             │           │- propagarea laterala a focului sa nu atinga      │

│             │           │muchiile zonei de măsurare,                       │

│             │           │- fără ardere incandescenta interna,              │

│             │           │- raza maxima de propagare a focului pe acoperi-  │

│             │           │suri "orizontale", la interior şi exterior, <     │

│             │           │ 0,200 m.                                         │

│             ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│             │F(ROOF)(t1)│ Fără performanta determinata                     │

├─────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│CR 1187: 2001│B(ROOF)(t2)│ Pentru ambele serii de încercări la viteza van-  │

│încercarea 2 │           │tului de 2 m/s şi 4 m/s:                          │

│             │           │ - lungimea medie termodegradata a invelitorii de │

│             │           │acoperis şi a substratului < 0,550 m,             │

│             │           │ - lungimea maxima termodegradata a invelitorii de│

│             │           │acoperis şi a substratului < 0,800 m,             │

│             ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│             │F(ROOF)(t2)│ Fără performanta determinata                     │

├─────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│CR 1187: 2001│B(ROOF)(t3)│ T(t) > 30 min şi T(p) > 30 min                   │

│             ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│încercarea 3 │C(ROOF)(t3)│ T(t) > 10 min şi T(p) > 15 min                   │

│             ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│             │D(ROOF)(t3)│ T(p) > 5 min                                     │

│             ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│             │F(ROOF)(t3)│ Fără performanta determinata                     │

├─────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────┤

│ Nota: Numărul de clase este încă sub revizie şi va fi amendat imediat ce   │

│informaţiile necesare vor fi disponibile.                                   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    ANEXA 1
    la regulament

               Produse pentru construcţii încadrate în clasele de

           reactie la foc A1 şi A1(FL), prevăzute în Tabelele 2 şi 3

              din regulament, fără sa fie necesară încercarea lor

    Condiţii generale

    1. Pentru a fi considerate în clasele A1 şi A1(FL) fără a fi încercate, produsele trebuie sa fie realizate numai din unul sau mai multe dintre materialele precizate în tabelul de mai jos. Produsele realizate prin lipirea unuia sau a mai multora din materialele precizate împreună, vor fi considerate în clasele A1 şi A1(FL) fără a fi încercate, cu condiţia ca materialul de lipire sa nu depăşească 0,1% în greutate sau volum (se ia în considerare valoarea care este mai stricta).

    2. Produsele sub forma de panouri (de exemplu materiale izolante) cu unul sau mai multe straturi organice, sau produse care conţin materiale organice care nu sunt distribuite omogen (cu excepţia materialului de lipire), sunt excluse din lista.

    3. Produsele realizate prin acoperirea unuia din materialele precizate cu un strat anorganic (de exemplu produse acoperite cu metal) pot fi, de asemenea, considerate în clasele A1 şi A1(FL) fără a fi încercate.

    4. Nici unul dintre materialele prezentate în tabel nu se admite sa conţină mai mult de 1,0 % în greutate sau volum (se ia în considerare valoarea care este mai stricta) de material organic uniform distribuit.

*T*

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│         Material    │                       Note                           │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ Argila expandata    │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ Perlit expandat     │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ Vermiculit expandat │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ Vata minerala       │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ Sticla celulara     │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ Beton               │ Include beton turnat monolit şi produse prefabricate │

│                     │ din beton armat şi beton precomprimat                │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│                     │                                                      │

│ Beton cu agregate   │ Poate conţine adaosuri şi aditivi(de ex. PFA-cenusa),│

│(agregate minerale   │pigmenti sau alte materiale. Include agregate         │

│grele şi uşoare, ex- │prefabricate.                                         │

│cluzand în totalita- │                                                      │

│te izolarea termica) │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Produse de beton     │ Produse obţinute din lianti hidraulici, cum este     │

│celular autoclavizat │cimentul şi/sau varul, combinate cu materiale fine    │

│                     │(material silicios, PFA-cenusa, zgura de furnal) şi   │

│                     │materiale ce crează porozitatea produsului (de spu-   │

│                     │mare). Include produse prefabricate.                  │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Ciment cu fibre      │                                                      │

│(Fibrociment)        │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Ciment               │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Var                  │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgura de furnal /    │                                                      │

│cenusa zburătoare PFA│                                                      │

│(=pulverized fly ash)│                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Agregate minerale    │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Fier, oţel şi oţel   │                                                      │

│inoxidabil           │Nu sub forma de particule fine                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Cupru şi aliaje de   │Nu sub forma de particule fine                        │

│cupru                │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Zinc şi aliaje de    │Nu sub forma de particule fine                        │

│zinc                 │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Aluminiu şi aliaje de│Nu sub forma de particule fine                        │

│aluminiu             │                                                      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Plumb                │Nu sub forma de particule fine                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Ipsos şi mortare pe  │Pot conţine aditivi, materiale de adaos (intarzietori,│

│baza de ipsos        │umpluturi, filere, fibre, pigmenti, var hidratat,     │

│                     │agenţi de reţinere a aerului şi apei şi plastifianti),│

│                     │agregate grele (de ex. nisip natural sau de concasare)│

│                     │sau agregate uşoare (de ex. perlit sau vermiculit)    │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Mortar cu lianti     │Mortare pentru tencuieli/finisaje, mortare pentru sape│

│anorganici           │de pardoseala şi mortare de zidărie pe baza de unul   │

│                     │sau mai mulţi lianti anorganici, de ex. ciment, var,  │

│                     │ciment pentru zidării şi ipsos                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Produse din argila   │Produse realizate din argila sau alte materiale argi- │

│                     │loase, cu sau fără nisip, adaos combustibil sau alţi  │

│                     │aditivi. Include caramizi, tigle,pavele şi produse din│

│                     │argila refractara (de exemplu captuseli pentru coşuri │

│                     │de fum)                                               │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Produse din silicat  │Produse realizate dintr-un amestec de var şi materiale│

│de calciu            │silicioase naturale (nisip, pietriş sau roci silici-  │

│                     │oase sau amestecuri din acestea). Pot conţine pigmenti│

│                     │coloranti                                             │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Pietre naturale şi   │Produse prelucrate sau neprelucrate obţinute din      │

│produse din ardezie  │piatra naturala (roci magmatice, sedimentare sau      │

│                     │metamorfice) sau ardezie                              │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Produse din ipsos    │Cuprinde blocuri sau alte produse din sulfat de calciu│

│                     │şi apa, care pot conţine fibre, filere, agregate şi   │

│                     │alţi aditivi şi pot fi colorate cu pigmenti           │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Mozaic               │Include plăci mozaicate din beton prefabricat şi      │

│                     │pardoseli din mozaic turnat pe loc                    │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Sticla               │Include sticla tratata termic, sticla tratata chimic, │

│                     │sticla laminata şi fibre de sticla                    │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Vitroceramica        │Ceramica vitrifiata constând din sticla în faza       │

│                     │cristalina şi sticla în faza reziduala-vitroasa       │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Ceramica             │Include produse din pulberi presate  şi produse       │

│                     │extrudate, glazurate sau neglazurate                  │

└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    ANEXA 2
    la regulament

       Produse şi/sau materiale pentru construcţii, încadrate în clase de

     performanta privind reactia la foc, fără a fi nevoie sa fie încercate

    Tabel 2-1 Clase de performanta de reactie la foc pentru panouri pe baza de

lemn (*1)

*T*

┌─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐

│ Produse din │ Standardul  │ Densitatea │  Grosimea  │ Clase (*3) │ Clase (*4)│

│ panouri pe  │ european de │  minima    │ minima (mm)│            │ Pardoseli │

│   baza de   │  referinta  │  (kg/mc)   │            │(cu excepţia│           │

│  lemn (*2)  │pentru produs│            │            │ pardoselii)│           │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci din    │             │            │            │            │           │

│aschii de    │             │            │            │            │           │

│lemn         │EN 312       │    600     │      9     │ D-s2, d0   │ D(FL)-S1  │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci dure   │             │            │            │            │           │

│din fibre de │             │            │            │            │           │

│lemn         │EN 622-2     │    900     │      6     │ D-s2, d0   │ D(FL)-S1  │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci dure   │             │            │            │            │           │

│din fibre de │             │            │            │            │           │

│lemn, de     │EN 622-3     │    600     │      9     │ D-s2, d0   │ D(FL)-S1  │

│medie den-   │             ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│sitate       │             │    400     │      9     │ E, admis   │ E(FL)     │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci moi    │             │            │            │            │           │

│din fibre de │             │            │            │            │           │

│lemn         │EN 622-4     │    250     │      9     │ E, admis   │ E(FL)     │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci din    │             │            │            │            │           │

│din fibre de │             │            │            │            │           │

│lemn MDF(*5) │EN 622-5     │    600     │      9     │ D-s2, d0   │ D(FL)-s1  │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci din    │             │            │            │            │           │

│din aschii de│             │            │            │            │           │

│lemn liate cu│EN 634-2     │   1000     │     10     │ B-s2, d0   │ B(FL)-s1  │

│ciment(*6)   │             │            │            │            │           │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Plăci        │             │            │            │            │           │

│OSB(*7)      │EN 300       │    600     │      9     │ D-s2, d0   │ D(FL)-s1  │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Placaj       │EN 636       │    400     │      9     │ D-s2, d0   │ D(FL)-s1  │

├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│Panouri din  │             │            │            │            │           │

│lemn masiv   │EN 300       │    400     │     12     │ D-s2, d0   │ D(FL)-s1  │

├─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤

│(*1)EN 13986                                                                  │

│(*2) Panouri pe baza de lemn montate fără priza de aer direct pe produse din  │

│clasa A1 sau A2-s1, d0 cu densitatea de minimum 10 kg/mc sau pe produse cel   │

│puţin din clasa D-s2, d0 cu densitatea de minimum 400 kg/mc.                  │

│(*3) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament.                   │

│(*4) Clase prevăzute în Tabelul 3 din prezentul regulament.                   │

│(*5) Plăci din fibre de lemn procesate uscat.                                 │

│(*6) Conţinut de ciment de cel puţin de 75% din masa.                         │

│(*7) Placa cu suvite de fibre orientate.                                      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 2-2 Clase de performanta de reactie la foc pentru plăci de ipsos

*T*

┌──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┐

│ Plăci de     │ Grosimea   │    Miezul de ipsos      │  Gramajul  │ Clase (*2)│

│  ipsos       │nominală a  ├────────────┬────────────┤ hârtiei*1) │(cu excep- │

│              │ placii(mm) │ Densitatea │  Clase de  │  (g/mp)    │ tia pardo-│

│              │            │  (kg/mc)   │reactie la  │            │  selilor) │

│              │            │            │    foc     │            │           │

├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│În conformi-  │    ≥ 9,5   │    ≥ 600   │            │   ≤ 200    │ A2-s1,d0  │

│tate cu EN    ├────────────┼────────────┤    A1      ├────────────┼───────────┤

│520 (cu ex-   │            │            │            │            │           │

│ceptia plăci- │   ≥ 12,5   │    ≥ 800   │            │> 220 ≤ 300 │ B-s1,d0   │

│lor perforate)│            │            │            │            │           │

├──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤

│(*1)Determinat conform EN ISO 536 şi cu mai puţin de 5% conţinut de aditiv    │

│    organic.                                                                  │

│(*2) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament.                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Nota: Condiţii de utilizare finala

    Plăcile de ipsos trebuie montate şi fixate utilizând una din următoarele doua metode:

    (a) Fixate mecanic de o substructura de reazem

    Plăcile, sau (în cazul sistemelor mulţi-strat) cel puţin stratul de plăci exterior, sunt fixat(e) mecanic de o substructura metalică (realizată din componentele detaliate în EN 14195) sau de o substructura din lemn masiv (în conformitate cu EN 336 şi ENV 1995-5).

    Dacă substructura conţine elementele de reazem numai într-o direcţie, distanta maxima dintre reazeme nu trebuie sa depăşească o dimensiune egala cu de 50 de ori grosimea placilor. Dacă substructura conţine elementele de reazem pe doua direcţii, distanta maxima pe fiecare direcţie nu trebuie sa depăşească o dimensiune egala cu de 100 de ori grosimea placilor.

    Mijloacele de fixare mecanică trebuie sa fie suruburi sau cuie, care trebuie fixate în substructura prin grosimea placilor, în puncte situate la nu mai mult de 300 mm masurati de-lungul fiecărui reazem.

    Toate rosturile dintre plăcile alăturate trebuie sa fie complet umplute cu compoundul de rost specificat în EN 13963.

    Cavitatea formată de substructura în spatele placilor poate rămâne ca atare sau poate fi umpluta cu un material izolant cu o performanta de reactie la foc de cel puţin clasa A2-s1, d0.

    (b) Fixate direct sau lipite pe un substrat solid (sistem de captusire uscata)

    Plăcile trebuie fixate direct pe un substrat solid cu o performanta de reactie la foc de cel puţin clasa A2-s1, d0.

    Plăcile pot fi fixate folosind suruburi sau cuie introduse prin grosimea placilor în substratul solid sau pot fi lipite discontinuu de substrat utilizând "stropi" de compound adeziv pe baza de ipsos. În ambele cazuri, suruburile sau cuiele de fixare sau "stropii" de adeziv vor fi pozitionati în centre situate Ia maximum 600 mm pe verticala şi orizontala.

    Toate rosturile dintre plăcile alăturate trebuie sa fie complet umplute cu compoundul de rost specificat în EN 13963.

    Tabel 2-3 Clase de performanta de reactie Ia foc pentru panouri laminate de presiune inalta decorative

*T*

┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐

│Panouri laminate │Detalii privind  │   Densitatea   │   Grosimea  │Clase (*2)│

│  de presiune    │   produsul      │     minima     │    totală   │(cu excep-│

│inalta decorative│                 │     (kg/mc)    │    minima   │tia pardo-│

│     *1)         │                 │                │     (mm)    │ selilor) │

├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤

│Panouri laminate │Laminate de pre- │      1350      │      6      │ D-s2, d0 │

│de presiune inal-│siune inalta com-│                │             │          │

│ta compacte neig-│pacte corespunza-│                │             │          │

│nifugate, pentru │toare tipului CGS│                │             │          │

│utilizări la     │din EN 438-4     │                │             │          │

│interior(*3)     │                 │                │             │          │

├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤

│Panouri laminate │Panouri compozite│Densitatea mini-│ 12 mm miez  │ D-s2, d0 │

│de presiune inal-│compuse din lami-│ma a miezului pe│ pe baza de  │          │

│ta compozite ne- │nate de presiune │baza de lemn 600│ lemn cu la- │          │

│ignifugate, cu   │inalta neignifu- │                │minat de pre-│          │

│substraturi pe   │gate, corespunza-│Densitatea mini-│siune inalta │          │

│baza de lemn,    │toare cerinţelor │ma a laminatelor│ ≥ 0,5 mm li-│          │

│pentru utilizări │EN 438-3, lipite │de presiune     │pit pe ambele│          │

│la interior (*3) │cu adeziv pe am- │inalta 1350     │fete         │          │

│                 │bele fete ale unui                │             │          │

│                 │miez pe baza de  │                │             │          │

│                 │lemn neignifugat │                │             │          │

│                 │cu grosimea minima                │             │          │

│                 │de 12 mm, în con-│                │             │          │

│                 │formitate cu EN  │                │             │          │

│                 │13986, utilizând │                │             │          │

│                 │adeziv PVAc sau  │                │             │          │

│                 │un adeziv termo- │                │             │          │

│                 │rigid în cantita-│                │             │          │

│                 │te de 60 pana la │                │             │          │

│                 │120 g/mp         │                │             │          │

├─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┤

│(*1) Fie fixat direct (adică, fără priza de aer) de un material având o      │

│     reactie la foc de A2-s1, d0 sau mai buna şi o densitate de cel puţin    │

│     600 kg/mc, fie montat pe un cadru suport de lemn sau metal, cu o priza  │

│     de aer neventilata (adică, gol deschis la partea superioară) de cel     │

│     puţin 30 mm, fata cealaltă a cavitatii astfel formate având o clasifi-  │

│     care la foc de A2-s1, d0 sau mai buna.                                  │

│(*2) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament.                  │

│(*3) În conformitate cu standardul European EN 438-7.                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Tabel 2-4

                     Clase de performanta de reactie la foc

               pentru produse din lemn masiv pentru structuri (*)

*T*

┌──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐

│              │ Detalii privind produsul   │Densitatea│ Grosimea  │Clase (*2)│

│              │                            │  medie   │  totală   │(cu excep-│

│              │                            │minima(*3)│  minima   │tia pardo-│

│              │                            │  (kg/mc) │   (mm)    │selilor)  │

├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│Lemn masiv    │Lemn masiv clasat vizual    │          │           │          │

│pentru        │sau mecanic cu secţiune     │   350    │     22    │ D-s2, d0 │

│structuri     │transversala rectangulara,  │          │           │          │

│              │debitat prin tăiere cu fie- │          │           │          │

│              │rastraul, nivelare cu rin-  │          │           │          │

│              │deaua sau prin alte metode  │          │           │          │

│              │sau cu secţiune transversala│          │           │          │

│              │rotunda                     │          │           │          │

├──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┤

│(*1) Se aplica la toate speciile acoperite de standarde de produs.           │

│(*2) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament.                  │

│(*3) Condiţionare conform EN 13238.                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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    ANEXA 3
    la regulament

               Produse pentru construcţii folosite ca învelitori

             de acoperis, încadrate în clase de performanta la foc

                   exterior fără a fi nevoie sa fie încercate

    Condiţii generale

    1. Termenul invelitoare pentru acoperis este utilizat pentru a descrie produsul care constituie stratul superior al ansamblului acoperişului.

    2. Prezentele prevederi se referă la performanta invelitorilor pentru acoperis când sunt expuse la un incendiu din afară, menţionată sub denumirea "performanta la foc exterior".

    3. Criteriile legate de reactia la un incendiu din exterior a invelitorilor pentru acoperis, pe care produsele/materialele din tabelul următor se considera ca sunt capabile sa le satisfacă fără a fi necesar sa fie încercate, sub rezerva unei proiectari şi executii corecte a ansamblului acoperişului, sunt : pătrunderea focului, propagarea focului pe suprafata exterioară a acoperişului sau în ansamblul acoperişului prin materialul din care este alcătuit şi formarea de picaturi sau particule arzande.

    4. Produsele pentru construcţii folosite ca învelitori de acoperis menţionate în tabelul de mai jos trebuie sa fie conforme cu specificaţia tehnica relevanta, potrivit prevederilor art.7 alin.(3) din <LLNK 12004   622 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.

    5. Produsele pentru construcţii folosite ca învelitori de acoperis menţionate în tabel trebuie utilizate conform prevederilor din reglementările tehnice naţionale referitoare la proiectarea şi execuţia construcţiilor în România, în special a celor referitoare la componenta şi performanţele de reactie la foc ale straturilor adiacente şi ale altor produse din ansamblul acoperişului.

    6. Introducerea pe piata şi utilizarea produselor/materialelor menţionate mai jos, fără încercări prealabile şi pentru condiţii specifice mai puţin severe decât cele prevăzute în tabel, pot fi acceptate, după caz, prin reglementările tehnice prevăzute la art.6 alin.(2).

*T*

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Produs/material folosit ca invelitoare     │          Condiţii specifice      │

│            pentru acoperis                │                                  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Ardezie: ardezie naturala, plăci           │Răspund prevederilor din Anexa 1  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Tigle: plăci sau tigle din beton, teracota,│Răspund prevederilor din Anexa 1  │

│ceramica sau oţel                          │Orice acoperire exterioară trebuie│

│                                           │sa fie anorganica sau sa aibă un  │

│                                           │PCS ≤ 4,0 MJ/mp sau o masa ≤ 200  │

│                                           │g/mp                              │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Ciment armat cu fibre (fibrociment):       │Răspund prevederilor din Anexa 1  │

│- foi plane şi profilate                   │sau au un PCS ≤ 3,0 MJ/kg         │

│- ardezii                                  │                                  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Foi metalice profilate: aluminiu, aliaje de│Grosime ≥ 0,4 mm                  │

│aluminiu, cupru, aliaje de cupru, zinc,    │Orice acoperire exterioară trebuie│

│aliaje de zinc, oţel neacoperit, oţel ino- │sa fie anorganica sau sa aibă un  │

│xidabil, oţel galvanizat, oţel preacoperit │PCS ≤ 4,0 MJ/mp sau o masa ≤ 200  │

│continuu, oţel emailat                     │g/m                               │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Foi metalice plane: aluminiu, aliaje de    │Grosime > 0,4 mm                  │

│aluminiu, cupru, aliaje de cupru, zinc,    │Orice acoperire exterioară trebuie│

│aliaje de zinc, oţel neacoperit, oţel ino- │sa fie anorganica sau sa aibă un  │

│xidabil, oţel galvanizat, oţel preacoperit │PCS ≤ 4,0 MJ/mp sau o masa ≤ 20   │

│continuu, oţel emailat                     │g/mp                              │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Produse pentru învelitori destinate sa fie │Pietriş în vrac imprastiat cu o   │

│acoperite complet în condiţiile unei utili-│grosime de cel puţin 50 mm sau o  │

│zari normale la acoperisuri de tip terasa  │masa ≥ 80 kg/mp (granulometria    │

│(de către materialele anorganice de acope- │maxima a agregatului: 32 mm,      │

│rire enumerate alăturat)                   │minima: 4 mm)                     │

│                                           │Sapa din mortar de ciment cu o    │

│                                           │grosime de cel puţin 30 mm        │

│                                           │Piatra sparta recompusa (reconsti-│

│                                           │tuita) sau dale minerale cu gro-  │

│                                           │simea de cel puţin 40 mm          │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
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                              --------

